#G0

ГОСТ 10434-82

Группа Е78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Классификация. Общие технические требования

Еlectric contact connections.

Classification. General technical requirements

Дата введения 1983-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.Н.Дзекцер, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Л.Фукс; О.В.Фесенко, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.02.82 N 450

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10434-76

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| #M12291 1200007216ГОСТ 9.005-72#S | 2.1.6; 2.1.7, перечисления 3, 8 |
| #M12291 1200005042ГОСТ 9.303-84#S | 2.1.6; 2.1.7, перечисления 3, 8 |
| #M12291 9051953ГОСТ 12.1.004-91#S | 2.5.2 |
| #M12291 1200008440ГОСТ 12.2.007.0-75#S | 2.5.1 |
| #M12291 1200003912ГОСТ 1759.4-87#S | 2.1.13 |
| #M12291 1200003911ГОСТ 1759.5-87#S | 2.1.13 |
| #M12291 1200011932ГОСТ 3057-90#S | 2.1.7, перечисление 2 |
| #M12291 1200013447ГОСТ 7386-80#S | 2.1.10; 2.1.11 |
| #M12291 1200013448ГОСТ 7387-82#S | 2.1.10; 2.1.11 |
| #M12291 1200012514ГОСТ 8024-90#S | 2.2.4 |
| #M12293 0 1200004978 3271140448 2325521181 4292598768 3049510532 247265662 4291935702 3918392535 2960271974ГОСТ 8865-87#S | 2.2.4 |
| #M12291 1200006122ГОСТ 9433-80#S | Приложение 3 |
| #M12291 1200013450ГОСТ 9581-80#S | 2.1.7, перечисление 4; 2.1.10; 2.1.11 |
| #M12291 1200013451ГОСТ 9688-82#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013454ГОСТ 13276-79#S | 2.1.4; 2.1.7 |
| #M12291 1200011348ГОСТ 14312-79#S | Вводная часть |
| #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S | 1.2; 2.1.8 |
| #M12291 1200011561ГОСТ 15543-70#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200005013ГОСТ 15963-79#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200018335ГОСТ 15975-70#S | Приложение 3 |
| #M12291 1200004579ГОСТ 16350-80#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200011412ГОСТ 17412-72#S | 2.1.8 |
| #M12293 0 1200006325 3271140448 1419934436 247265662 4291936967 557313239 2973031180 3594606034 4293087986ГОСТ 17441-84#S | 2.1.7, перечисление 8; 2.2.3; 2.2.4 |
| #M12291 1200012506ГОСТ 17516-72#S | 2.3.1 |
| #M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S | Вводная часть |
| #M12291 1200012553ГОСТ 19132-86#S | 2.1.3 |
| #M12291 1200013488ГОСТ 19357-81#S | 2.1.7, перечисление 4 |
| #M12291 1200013489ГОСТ 21242-75#S | Приложение 3 |
| #M12291 1200009243ГОСТ 21931-76#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200013458ГОСТ 22002.1-82#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013459ГОСТ 22002.2-76#S - #M12293 0 1200013461 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 22002.4-76#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013462ГОСТ 22002.5-76#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200013463ГОСТ 22002.6-82#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013464ГОСТ 22002.7-76#S - #M12291 1200013468ГОСТ 22002.11-76#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013469ГОСТ 22002.12-76#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200013470ГОСТ 22002.13-76#S | 2.1.8 |
| #M12291 1200013471ГОСТ 22002.14-76#S | 2.1.11 |
| #M12291 1200013478ГОСТ 23598-79#S | 2.1.7, перечисления 6, 7; 2.1.8 |
| #M12291 1200013492ГОСТ 24753-81#S | 2.1.2 |
| #M12291 1200013482ГОСТ 25034-85#S | 2.1.3 |
| ГОСТ 34-13-11438-89* | 2.1.7, перечисление 4 |

_______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать ТУ 34-13-11438-89. - Примечание "КОДЕКС".

5. Срок действия продлен до 01.01.96* Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.05.90 N 1309

_____________

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11-12, 1994 г.). - Примечание "КОДЕКС".

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1985 г., июне 1987 г., мае 1990 г. (ИУС 7-85, 10-87, 8-90)

Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин, проводов или кабелей (далее - проводников) из меди, алюминия и его сплавов, стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на контактные соединения проводников между собой на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми. Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.

Стандарт не распространяется на электрические контактные соединения электротехнических устройств специального назначения.

Термины, применяемые в стандарте, соответствуют #M12291 1200011348ГОСТ 14312-79#S, #M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от области применения электрические контактные соединения (далее - контактные соединения) подразделяются на классы в соответствии с табл.1.

Таблица 1

| #G0Область применения контактного соединения | Класс контактного соединения |
| --- | --- |
| 1. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по допустимым длительным токовым нагрузкам (силовые электрические цепи, линии электропередачи и т.п.) | 1 |
| 2. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам, потере и отклонению напряжения, механической прочности, защите от перегрузки. Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали | 2 |
| 3. Контактные соединения цепей с электротехническими устройствами, работа которых связана с выделением большого количества тепла (нагревательные элементы, резисторы и т.п.) | 3 |

Примечание. В стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств должны указываться классы 2 и 3, класс 1 не указывается.

1.2. В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| #G0Климатическое исполнение и категория размещения электротехнического устройства | Группа контактного соединения |
| --- | --- |
| 1. Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 при атмосфере типов II и I. | А |
| Климатические исполнения У, УХЛ, ТС для категории размещения 3 и климатические исполнения УХЛ, ТС для категории размещения 4 при атмосфере типов II и I |  |
| 2. Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения, кроме указанных выше, при атмосфере типов II и I. | Б |
| Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения при атмосфере типов III и IV |  |

1.3. По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.

1.4. В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п.1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:

не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп.2.1.6 и 2.1.8;

требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп.2.1.7 и 2.1.8.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования к конструкции

2.1.1. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на конкретные виды электротехнических устройств по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. Выводы электротехнических устройств должны соответствовать требованиям #M12291 1200013492ГОСТ 24753-81#S.

2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям #M12291 1200013482ГОСТ 25034-85#S, наборные зажимы должны соответствовать требованиям #M12291 1200012553ГОСТ 19132-86#S.

2.1.4. Линейная арматура должна соответствовать требованиям #M12291 1200013454ГОСТ 13276-79#S.

2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.

2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями #M12291 1200005042ГОСТ 9.303-84#S, #M12291 1200007216ГОСТ 9.005-72#S.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:

1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18·10 до 21·101/°С;

2) тарельчатых пружин по #M12291 1200011932ГОСТ 3057-90#S или техническим условиям на конкретные виды пружин;

3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по #M12291 1200005042ГОСТ 9.303-84#S с учетом требований #M12291 1200007216ГОСТ 9.005-72#S.

Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по #M12291 1200013488ГОСТ 19357-81#S, медно-алюминиевых наконечников по #M12291 1200013450ГОСТ 9581-80#S и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;

5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);

6) штифтовых наконечников по #M12291 1200013478ГОСТ 23598-79#S из твердого алюминиевого сплава;

7) штифтовых наконечников по #M12291 1200013478ГОСТ 23598-79#S, медно-алюминиевых;

8) электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по #M12293 0 1200006325 3271140448 1419934436 247265662 4291936967 557313239 2973031180 3594606034 4293087986ГОСТ 17441-84#S и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями #M12291 1200005042ГОСТ 9.303-84#S, #M12291 1200007216ГОСТ 9.005-72#S.

Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

2.1.8. Разборные контактные соединения в зависимости от группы по п.1.2 и материала соединяемых проводников и выводов электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта, указанными:

для контактных соединений проводников с плоскими выводами, а также контактных соединений проводников между собой - в табл.3;

для контактных соединений проводников со штыревыми выводами - в табл.4;

для контактных соединений проводников с гнездовыми выводами - в табл.5.

Таблица 3

| #G0Группа контактного соединения | Материал проводника | Номер пункта стандарта в зависимости от материала вывода или второго проводника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | медь и ее сплавы | твердый алюминиевый сплав | алюминий | сталь |
| А | Медь, алюмомедь | 2.1.6 |  | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8) | 2.1.6 |
|  | Твердый алюминиевый сплав |  |  |  |  |
|  | Алюминий | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8) |  |  |  |
| Б | Медь, алюмомедь | 2.1.6 | 2.1.7* 3) или 4), или 5) и 3) | 2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3) | 2.1.6 |
|  | Твердый алюминиевый сплав | 2.1.7* 3) или 4), или 5) и 3) | 2.1.6 | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5) | 2.1.7 4) или 5) и 3) |
|  | Алюминий | 2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3) | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5) |  |  |

_______________

* Контактные соединения электротехнических устройств климатических исполнений У, УХЛ категорий размещения 1 и 2 допускается изготовлять по п.2.1.6.

Таблица 4

| #G0Группа контактного соединения | Материал проводника | Номер пункта стандарта в зависимости от материала штыревого вывода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | медь или латунь на номинальный ток |  | сталь на номинальный ток до 40 А |  |
|  |  | до 630 А | выше 630 А |  |  |
|  | Медь, алюмомедь |  |  |  |  |
| А | Твердый алюминиевый сплав |  | 2.1.6 |  |  |
|  | Алюминий | 2.1.7 1) | 2.1.7 3) или 4), или 5) | 2.1.7 2) или 3), или 4), или 5) |  |
|  | Медь, алюмомедь | 2.1.6 |  |  |  |
| Б | Твердый алюминиевый сплав | 2.1.7 4) или 5) и 3) | 2.1.7* 4) или 5) и 3 |  | 2.1.7 4) или 5) и 3) |
|  | Алюминий | 2.1.7 4) или 5) и 3) |  |  |  |

___________

* Контактные соединения электротехнических устройств климатических исполнений У, УХЛ категорий размещения 1 и 2 допускается изготовлять по п.2.1.6.

Примечание. Во всех случаях для штыревых выводов на номинальный ток выше 40 А должны применяться упорные гайки из меди или латуни.

Таблица 5

| #G0Группа контактного | Материал проводника | Номер пункта стандарта в зависимости от типа жилы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| соединения |  | однопроволочная | многопроволочная |
|  | Медь | Непосредственное соединение | Непосредственное соединение* или 2.1.6*** |
| А | Алюмомедь |  | - |
|  | Алюминий | Непосредственное соединение* или 2.1.7 6) или 7)** | Непосредственное соединение* или 2.1.7 6) или 7)** |
|  | Медь | Непосредственное соединение* или 2.1.6*** | 2.1.6*** |
| Б | Алюмомедь |  | - |
|  | Алюминий | 2.1.7 7) или 6) и 3) |  |

___________

* Возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретный вид электротехнического устройства.

** Допускается соединение алюминиевых жил, сплавленных в монолит с добавкой легирующих присадок из твердого алюминиевого сплава.

*** Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными штифтовыми наконечниками по #M12291 1200013462ГОСТ 22002.5-76#S, #M12291 1200013469ГОСТ 22002.12-76#S, #M12291 1200013470ГОСТ 22002.13-76#S, #M12291 1200013478ГОСТ 23598-79#S или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по #M12291 1200009243ГОСТ 21931-76#S.

Контактные соединения в соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения электротехнических устройств, определяемыми по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S и #M12291 1200011561ГОСТ 15543-70#S, должны выдерживать воздействие климатических факторов внешней среды, указанных в #M12293 1 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S, #M12291 1200011561ГОСТ 15543-70#S, #M12291 1200005013ГОСТ 15963-79#S, #M12291 1200004579ГОСТ 16350-80#S, #M12291 1200011412ГОСТ 17412-72#S или в стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Допускается по согласованию с потребителем применять контактные соединения, отличающиеся от указанных в табл.3-5.

Примеры выполнения разборных контактных соединений приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.1.9. Контактные соединения пластин из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых пластин с алюминиевыми проводниками (выводами) должны выполняться сваркой или пайкой, а соединения наконечников из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых наконечников с алюминиевыми жилами проводов и кабелей должны выполняться сваркой или опрессовкой.

2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 16 мм - после оконцевания наконечниками по #M12291 1200013447ГОСТ 7386-80#S или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;

жил сечением 25 мм и более - после оконцевания наконечниками по #M12291 1200013447ГОСТ 7386-80#S, #M12291 1200013448ГОСТ 7387-82#S, #M12291 1200013450ГОСТ 9581-80#S или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.

2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 10 мм - после оконцевания наконечниками по #M12291 1200013447ГОСТ 7386-80#S, #M12291 1200013451ГОСТ 9688-82#S, #M12291 1200013458ГОСТ 22002.1-82#S, #M12291 1200013459ГОСТ 22002.2-76#S - #M12291 1200013461ГОСТ 22002.4-76#S, #M12291 1200013463ГОСТ 22002.6-82#S, #M12291 1200013464ГОСТ 22002.7-76#S - #M12291 1200013468ГОСТ 22002.11-76#S, #M12291 1200013471ГОСТ 22002.14-76#S или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами:

жил сечением 16 мм и более - после оконцевания наконечниками по #M12291 1200013447ГОСТ 7386-80#S, #M12291 1200013448ГОСТ 7387-82#S, #M12291 1200013450ГОСТ 9581-80#S, #M12291 1200013458ГОСТ 22002.1-82#S, #M12291 1200013459ГОСТ 22002.2-76#S, #M12291 1200013463ГОСТ 22002.6-82#S, #M12291 1200013464ГОСТ 22002.7-76#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.1.13. В разборных контактных соединениях должны использоваться крепежные детали классов прочности по #M12291 1200003912ГОСТ 1759.4-87#S и #M12291 1200003911ГОСТ 1759.5-87#S, указанных в табл.6. Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с цилиндрической или шестигранной головкой.

Таблица 6

| #G0Наименование детали и ее материал | Класс или группа прочности, не ниже |
| --- | --- |
| Болты, винты, шпильки из углеродистых или легированных сталей | 5.8 |
| Гайки из углеродистых или легированных сталей | 5 |
| Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов | 32 |

2.1.14. Требования к подготовке рабочих поверхностей контактных деталей приведены в приложении 3.

2.2. Требования к электрическим параметрам

2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

для класса 1-1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

для класса 2-2;

для класса 3-6.

В контактных соединениях проводников с различным электрическим сопротивлением сравнение производится с контакт-деталью с большим электрическим сопротивлением.

2.2.2. Начальное электрическое сопротивление контактных соединений класса 1 проводников со штыревыми выводами не должно превышать значений, указанных в табл.7.

Таблица 7

| #G0Диаметр штыря, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальное электрическое сопротивление контактных соединений с медными и латунными выводами по #M12291 1200013489ГОСТ 21242-75#S, мкОм | 80 | 50 | 30 | 26 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |

Требования к контактным соединениям классов 2 и 3, при необходимости, указываются в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в #M12293 0 1200006325 3271140448 1419934436 247265662 4291936967 557313239 2973031180 3594606034 4293087986ГОСТ 17441-84#S, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза. Электрическое сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным. Необходимость обязательного применения моментных индикаторных ключей должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2.4. При протекании номинального (длительно допустимого) тока наибольшая допустимая температура контактных соединений классов 1 и 2 не должна превышать значений, указанных в табл.8. Токовые нагрузки проводников при этом принимают по #M12291 1200003114"Правилам устройства электроустановок"#S, утвержденным Госэнергонадзором 12.04.69, по стандартам или техническим условиям на конкретные виды электротехнических устройств.

Таблица 8

| #G0 Характеристика соединяемых проводников | Наибольшая допустимая температура нагрева, °C, в установках |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1000 В | св. 1000 В |
| 1. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей | 95 |  |
| 2. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов с защитными покрытиями рабочих поверхностей неблагородными металлами | 110* | По #M12291 1200012514ГОСТ 8024-90#S |
| 3. Проводники из меди и ее сплавов без изоляции или с изоляцией классов B, F и H по #M12293 0 1200004978 3271140448 2325521181 4292598768 3049510532 247265662 4291935702 3918392535 2960271974ГОСТ 8865-87#S с защитным покрытием рабочих поверхностей серебром | 135 |  |

__________

* Допускается для проводников из меди без изоляции или с изоляцией классов B, F и H по #M12293 0 1200004978 3271140448 2325521181 4292598768 3049510532 247265662 4291935702 3918392535 2960271974ГОСТ 8865-87#S повышать температуру до 135 °С, если возможность этого подтверждена результатами испытаний по #M12293 1 1200006325 3271140448 1419934436 247265662 4291936967 557313239 2973031180 3594606034 4293087986ГОСТ 17441-84#S и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Температура контактных соединений класса 3 устанавливается в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств в зависимости от применяемых материалов, покрытий, класса изоляции присоединяемых проводников и условий эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

2.2.5. (Исключен, Изм. N 1).

2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С - у соединений медных проводников и 400 °С - у соединений стальных проводников.

2.2.7. Значение допустимого сквозного тока контактных соединений должно быть не менее допустимых сквозных токов конкретных видов электротехнических устройств, указанных в стандартах или технических условиях на эти устройства.

При отсутствии этих данных значение плотности односекундного тока должно соответствовать 165 А/мм - для медных проводников, 105 А/мм - для алюминиевых и алюмомедных, 90 А/мм - для проводников из алюминиевого сплава и 20 А/мм - для стальных проводников.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Требования по устойчивости к механическим факторам

2.3.1. Контактные соединения должны выдерживать воздействие механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно #M12291 1200012506ГОСТ 17516-72#S, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При отсутствии таких указаний контактные соединения, подверженные вибрации, должны выдерживать вибрацию в течение 1 ч с постоянной частотой от 40 до 50 Гц и амплитудой 1 мм.

2.3.2. Контактные соединения должны выдерживать воздействия статических осевых нагрузок на растяжение, вызывающие напряжения, не менее:

90% временного сопротивления разрыву целого проводника - для контактных соединений проводов линии электропередачи, работающих на растяжение;

30% временного сопротивления разрыву целого проводника - для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений неоконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами.

2.3.3. Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК-25, винтов - тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4.

Для проводников сечением до 1,5 мм не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

2.3.1-2.3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.4. Требования к надежности

2.4.1. Для оценки надежности контактных соединений устанавливается гамма-процентный ресурс, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

Нижнее значение гамма-процентного ресурса должно обеспечивать работу электротехнических устройств в соответствии с требованиями к надежности, установленными в стандартах или технических условиях на эти электротехнические устройства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.5. Требования безопасности

2.5.1. Контактные соединения в части требований безопасности должны соответствовать #M12291 1200008440ГОСТ 12.2.007.0-75#S и обеспечивать условия эксплуатации, установленные #M12293 2 901839683 3792932920 2361408120 1839791592 3419681296 2697443001 2483551668 3154 24257"Правилами технической эксплуатации установок потребителей"#S и "#M12293 3 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей#S", утвержденными Госэнергонадзором 12 апреля 1969 г.

2.5.2. Контактные соединения в части требований пожарной безопасности должны соответствовать #M12291 9051953ГОСТ 12.1.004-91#S, что обеспечивается выполнением требований #M12293 4 1200007235 3271140448 283317386 247265662 4291936966 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10434-82#S.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

НЕРАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

а - сваркой или пайкой; б - со штыревым выводом сваркой; в - сваркой через переходную медно-алюминиевую пластину;

г - соединение жил проводов (кабелей) через соединительную гильзу опрессовкой;

д - соединение жилы провода (кабеля) с кабельным наконечником опрессовкой (сваркой, пайкой);

е - соединение жил проводов в овальных соединителях.

1 - плоский вывод (шина); 2 - шина; 3 - штыревой вывод; 4 - медно-алюминиевая пластина; 5 - провод (кабель);

6 - соединительная гильза; 7 - кабельный наконечник; 8 - овальный соединитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Разборные контактные соединения проводников

с плоскими выводами без средств стабилизации электрического сопротивления

а - с контргайкой; б - с пружинной шайбой;

в - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм с изгибанием в кольцо;

г - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм без изгибания в кольцо.

1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3, 4, 5 - шайба, болт и гайка стальные;

6 - пружинная шайба; 7 - винт; 8 - фасонная шайба (шайба-звездочка); 9 - провод (кабель);

10 - фасонная шайба (арочная шайба)

Черт.1

Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами со средствами стабилизации электрического сопротивления

а - крепежом из цветного металла с контргайкой; б - крепежом из цветного металла с пружинной шайбой;

в - стальным крепежом с тарельчатой пружиной; г - стальным крепежом

с защитными металлическими покрытиями рабочих поверхностей с контргайкой (пружинной шайбой);

д - стальным крепежом через переходную медно- алюминиевую пластину с контргайкой (пружинной шайбой);

е - стальным крепежом через переходную пластину из твердого алюминиевого сплава

с контргайкой (пружинной шайбой)

1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3-5 - шайба, болт, гайка из цветного металла;

6 - пружинная шайба; 7 - стальная гайка; 8 - стальной болт; 9 - тарельчатая пружина;

10 - стальная шайба (шайба увеличенная); 11 - стальная шайба; 12 - плоский вывод (шина)

с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; 13 - шина (кабельный наконечник)

с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; 14 - медно-алюминиевая пластина;

15 - пластина из твердого алюминиевого сплава

Черт.2

Разборные контактные соединения проводников со штыревыми выводами без средств и со средствами стабилизации электрического сопротивления

а - проводник из меди, твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; б, в, г - алюминиевый проводник; д - алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую пластину; е - однопроволочная (многопроволочная) жила провода кабеля сеч. 10 мм с изгибанием в кольцо

1 - штыревой вывод из меди или латуни; 2 - гайка из меди или латуни; 3 - шина (кабельный наконечник) из меди,

твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочих поверхностей;

4 - стальная гайка; 5 - штыревой медный вывод; 6 - стальная шайба; 7 - алюминиевая шина (кабельный наконечник);

8 - штыревой латунный вывод; 9 - штыревой стальной вывод; 10 - тарельчатая пружина; 11 - медно-алюминиевая пластина;

12 - провод (кабель); 13 - пружинная шайба; 14 - фасонная шайба (шайба-звездочка)

Черт.3

Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами

а, б - однопроволочная (многопроволочная, сплавленная в монолит) жила;

в - многопроволочная жила, оконцованная кабельным наконечником

1 - наборный зажим; 2 - провод (кабель); 3 - гнездовой вывод; 4 - кабельный наконечник штифтовой

Черт.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ

1. Контакт-детали, имеющие два и более отверстий под болты в поперечном ряду, рекомендуется выполнять с продольными разрезами, как показано на чертеже.

2. Рабочие поверхности контакт-деталей разборных контактных соединений и неразборных контактных соединений с линейной арматурой непосредственно перед сборкой должны быть подготовлены:

медные без покрытия и алюмомедные - зачищены.

При зачистке алюмомедных проводов не должна быть повреждена медная оболочка;

алюминиевые и из алюминиевых сплавов - зачищены и смазаны нейтральной смазкой (вазелин КВЗ по #M12291 1200018335ГОСТ 15975-70#S, ЦИАТИМ-221 по #M12291 1200006122ГОСТ 9433-80#S или другими смазками с аналогичными свойствами).

Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой не более 1 ч;

рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3. Рабочие поверхности медных контакт-деталей, соединяемых способом опрессовки, должны быть зачищены, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Рабочие поверхности алюминиевых контакт-деталей должны быть зачищены и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками, пастами и компаундами с аналогичными свойствами.

4. Поверхности контакт-деталей, соединяемых сваркой или пайкой, должны быть предварительно зачищены, обезжирены или протравлены.

5. Расположение и размер отверстий под болты в контакт-деталях разборных контактных соединений рекомендуется принимать в соответствии с #M12291 1200013489ГОСТ 21242-75#S.

По согласованию с потребителем допускается выполнение овальных отверстий.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ

Таблица 9

| #G0Диаметр резьбы, мм | Крутящий момент, H·м, для болтового соединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | с шлицевой головкой (винты) | с шестигранной головкой |
| М3 | 0,5±0,1 |  |
| М3, 5 | 0,8±0,2 | - |
| М4 | 1,2±0,2 |  |
| М5 | 2,0±0,4 | 7,5±1,0 |
| М6 | 2,5±0,5 | 10,5±1,0 |
| М8 |  | 22,0±1,5 |
| М10 |  | 30,0±1,5 |
| М12 |  | 40,0±2,0 |
| М16 | - | 60,0±3,0 |
| М20 |  | 90,0±4,0 |
| М24 |  | 130,0±5,0 |
| М30 |  | 200,0±7,0 |
| М36 |  | 240,0±10,0 |

Примечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5-1,7 раза превышают установленные в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1994