ГОСТ 12815-80
(СТ СЭВ 3249-81,
СТ СЭВ 3250-81,
СТ СЭВ 3251-81)

Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
И ТРУБОПРОВОДОВ НА  ОТ 0,1 ДО 20,0 МПА 
(ОТ 1 ДО 200 КГС/СМ) 

Типы. Присоединительные размеры и размеры
 уплотнительных поверхностей 
     
Flanges for valves, fittings and pipelines for  
from 0,1 to 20 MPa (from 1 to 200 kgf/cm). Types. 
Connecting dimensions and dimensions of sealing surfaces 

ОКП 37 9941 
Дата введения 1983-01-01 

УТВЕРЖДЕН Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. N 2238 

Постановлением Госстандарта от 15.04.92 N 402 снято ограничение срока действия

ВЗАМЕН ГОСТ 1233-67 и ГОСТ 1234-67

ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989, апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92).

ВНЕСЕНЫ поправки, опубликованные в ИУС N 10 1998 год, ИУС N 11 2005 год

Поправки внесены юридическим бюро "Кодекс"

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление , от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление  от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации.

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.

Требования пп.1-3; 5; 6; 10-12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл.1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей - указанным на черт.1-6 и в табл.2-11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.12.

Таблица 1

Тип фланца
	Условное давление , МПа (кгс/см)
	
Условный проход , мм 	

Литые из серого чугуна по ГОСТ 12817-80 	
0,1; 0,25 (1; 2,5) 	
15-3000 	
  	0,6 (6)
	15-2400 	
  	1,0 (10)
	15-2000 	
  	1,6 (16)	15-1000 	

Литые из ковкого чугуна по ГОСТ 12818-80 	
1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40)	
15-80 	

Литые стальные по ГОСТ 12819-80 	
1,6 (16)	
15-1600 
	
  	2,5 (25)
	15-1400 	
  	4,0 (40)
	15-800 	
  	6,3 (63)
	15-600 	
  	10 (100)
	15-400 	
  	16 (160)
	15-300 	
  	20 (200)	15-250 	

Стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80 	
0,1; 0,25 (1; 2,5) 	
10-2400 	
  	0,6 (6)
	10-1600 	
  	1,0 (10)
	10-1600 	
  	1,6 (16)
	10-1200 	
  	2,5 (25)	10-800 	

Стальные приварные встык по ГОСТ 12821-80 	
0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; 	
10-1600 	

	16; 25;40) 	10-1200 	
  	6,3 (63)	10-400; 500-1200
	
  	10 (100)	10-400
	
  	16 (160)	15-300
	
  	20 (200)	15-250 	

Стальные свободные на приварном кольце по ГОСТ 12822-80 
	
0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25)	

10-500 	

Исполнение 1
фланца с соединительным
выступом 	Вариант
(квадратный фланец)	

 	

Черт.1 	

Исполнение 2
фланца с выступом
	Исполнение 3
фланца с впадиной 	

		
Черт.2 	

Исполнение 4
фланца с шипом
	Исполнение 5
фланца с пазом

 	 	
		
Черт.3 	

Исполнение 6
фланца под линзовую прокладку 	Исполнение 7
фланца под прокладку
овального сечения

	 	
Черт.4 	Черт.5 	

Исполнение 8
	Исполнение 9 	

		
Черт.6 	

Примечания к черт.1-6:

1. Допускается обработка поверхностей  с шероховатостью  мкм.

2. Допускается обработка поверхностей  с шероховатостью  мкм при кругообразном направлении неровностей.

3. Допускается вместо <45° выполнять скругление.
Таблица 2 
      0,1 и 0,25 МПа (1,0 и 2,5 кгс/см)    
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
75 	
50 	
35 	
20 	
19 	
30 	
29 	
19 	
18 	
31 	
30 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
60 	  	  	

15 	
80 	
55 	
40 	
25 	
23 	
35 	
33 	
24 	
22 	
36 	
34 	
11 	
11 	  	  	  	  	  	  	  	
65 	
М10 	
М10 	

20 	
90 	
65 	
50 	
32 	
33 	
46 	
43 	
31 	
32 	
47 	
44 	  	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
70 	  	  	

25 	
100 	
75 	
60 	
39 	
41 	
53 	
51 	
38 	
40 	
54 	
52 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
75 	  	  	

32 	
120 	
90 	
70 	
49 	
49 	
63 	
59 	
48 	
48 	
64 	
60 	  	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	
95 	  	  	

40 	
130 	
100 	
80 	
56 	
55 	
70 	
69 	
55 	
54 	
71 	
70 	  	  	4 	4 	  	  	  	  	  	
100 	
М12 	
М12 	

50 	
140 	
110 	
90 	
69 	
66 	
83 	
80 	
68 	
65 	
84 	
81 	14 	14 	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

65 	
160 	
130 	
110 	
89 	
86 	
103 	
100 	
88 	
85 	
104 	
101 	  	  	  	  	  	  	
4 	  	
3 	
125 	  	  	

80 	
185 	
150 	
128 	
103 	
101 	
117 	
115 	
102 	
100 	
118 	
116 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
140 	  	  	

100 	
205 	
170 	
148 	
123 	
117 	
143 	
137 	
122 	
116 	
144 	
138 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
155 	  	  	

125 	
235 	
200 	
178 	
149 	
146 	
169 	
166 	
148 	
145 	
170 	
167 	  	  	  	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
260 	
225 	
202 	
176 	
171 	
196 	
191 	
175 	
170 	
197 	
192 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(175)	
290 	
255 	
232 	
206 	
203 	
226 	
223 	
205 	
202 	
227 	
224 	
18 	
18 	8 	8 	  	
1,5 	  	
3,5 	  	  	
М16 	
М16 	

200 	
315 	
280 	
258 	
231 	
229 	
251 	
249 	
230 	
228 	
252 	
250 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	-	  	  	

(225)	
340 	
305 	
282 	
256 	
256 	
276 	
276 	
255 	
255 	
277 	
277 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

250 	
370 	
335 	
312 	
286 	
283 	
306 	
303 	
285 	
282 	
307 	
304 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
435 	
395 	
365 	
336 	
336 	
356 	
356 	
335 	
335 	
357 	
357 	  	  	  	  	  	
4,5 	  	  	  	  	  	  	

350 	
485 	
445 	
415 	
381 	
386 	
407 	
406 	
380 	
385 	
408 	
407 	  	  	12 	12 	  	  	  	  	  	  	  	  	

400 	
535 	
495 	
465 	
431 	
436 	
457 	
456 	
430 	
435 	
458 	
457 	
22 	
22 	  	  	
4 	  	
5 	  	
4 	  	
М20 	
М20 	

(450)	
590 	
550 	
520 	
481 	
489 	
507 	
509 	
480 	
488 	
508 	
510 	  	  	16 	
16 	  	  	  	  	  	  	  	  	

500 	
640 	
600 	
570 	
531 	
541 	
557 	
561 	
530 	
540 	
558 	
562 	  	  	  	  	  	
5 	  	
4 	  	  	  	  	

600 	
755 	
705 	
670 	
631 	
635 	
657 	
661 	
630 	
634 	
658 	
662 	  	  	20 	
20 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(700)	
860 	
810 	
775 	
736 	
737 	
762 	
763 	
735 	
736 	
763 	
764 	26 	26 	  	  	  	  	
6 	  	
5 	  	М24 	М24 	

800 	
975 	
920 	
880 	
841 	
841 	
867 	
867 	
840 	
840 	
868 	
868 	  	  	
24 	
24 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(900)	
1075 	
1020 	
980 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

1000 	
1175 	
1120 	
1080 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
28 	
28 	  	  	  	  	  	
-	  	  	

1200 	
1375 	
1320 	
1280 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
32 	
32 	
5 	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

1400 	
1575 	
1520 	
1480 	  	  	  	  	  	  	  	  	30 	30 	
36 	
36 	  	  	  	  	  	  	  	  	

1600 	
1785 	
1730 	
1690 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
40 	
40 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(1800)	
1985 	
1930 	
1890 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
44 	
44 	  	  	  	  	  	  	  	  	

2000 	
2190 	
2130 	
2090 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	  	  	
48 	
48 	  	
-	
-	
-	
-	

(2200)	
2405 	
2340 	
2295 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
52 	
52 	  	  	  	  	  	  	  	  	

2400 	
2605 	
2540 	
2495 	  	  	  	  	  	  	  	  	33 	33 	
56 	
56 	  	  	  	  	  	  	М30 	М30 	

(2600)	
2805 	
2740 	
2695 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
60 	
60 	
6 	  	  	  	  	  	  	  	

(2800)	
3035 	
2960 	
2910 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
64 	
64 	  	  	  	  	  	  	М33 	М36 	

3000 	
3240 	
3160 	
3110 	  	  	  	  	  	  	  	  	36 	39 	
68 	
68 	  	  	  	  	  	  	  	  	

Таблица 3 
     
 0,6 МПа (6 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

      	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
75 	
50 	
35 	
20 	
19 	
30 	
29 	
19 	
18 	
31 	
30 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
60 	  	  	

15 	
80 	
55 	
40 	
25 	
23 	
35 	
33 	
24 	
22 	
36 	
34 	
11 	
11 	  	  	  	  	  	  	  	
65 	
М10 	
М10 	

20 	
90 	
65 	
50 	
32 	
33 	
46 	
43 	
31 	
32 	
47 	
44 	  	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
70 	  	  	

25 	
100 	
75 	
60 	
39 	
41 	
53 	
51 	
38 	
40 	
54 	
52 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
75 	  	  	

32 	
120 	
90 	
70 	
49 	
49 	
63 	
59 	
48 	
48 	
64 	
60 	  	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	
95 	  	  	

40 	
130 	
100 	
80 	
56 	
55 	
70 	
69 	
55 	
54 	
71 	
70 	  	  	4 	4 	  	  	  	  	  	
100 	
М12 	
М12 	

50 	
140 	
110 	
90 	
69 	
66 	
83 	
80 	
68 	
65 	
84 	
81 	14 	14 	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

65 	
160 	
130 	
110 	
89 	
86 	
103 	
100 	
88 	
85 	
104 	
101 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
125 	  	  	

80 	
185 	
150 	
128 	
103 	
101 	
117 	
115 	
102 	
100 	
118 	
116 	  	  	  	  	  	  	4 	  	3 	
140 	  	  	

100 	
205 	
170 	
148 	
123 	
117 	
143 	
137 	
122 	
116 	
144 	
138 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
155 	  	  	

125 	
235 	
200 	
178 	
149 	
146 	
169 	
166 	
148 	
145 	
170 	
167 	  	  	  	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
260 	
225 	
202 	
176 	
171 	
196 	
191 	
175 	
170 	
197 	
192 	
18 	
18 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(175)	
290 	
255 	
232 	
206 	
203 	
226 	
223 	
205 	
202 	
227 	
224 	  	  	8 	8 	  	
4,5 	  	
3,5 	  	  	
М16 	
М16 	

200 	
315 	
280 	
258 	
231 	
229 	
251 	
249 	
230 	
228 	
252 	
250 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	-	  	  	

(225)	
340 	
305 	
282 	
256 	
256 	
276 	
276 	
255 	
255 	
277 	
277 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

250 	
370 	
335 	
312 	
286 	
283 	
306 	
303 	
285 	
282 	
307 	
304 	  	  	
12 	
12 	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
435 	
395 	
365 	
336 	
336 	
356 	
356 	
335 	
335 	
357 	
357 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

350 	
485 	
445 	
415 	
381 	
386 	
407 	
406 	
380 	
385 	
408 	
407 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

400 	
535 	
495 	
465 	
431 	
436 	
457 	
456 	
430 	
435 	
458 	
457 	
22 	
22 	  	  	
4 	  	
5 	  	
4 	  	
М20 	
М20 	

(450)	
590 	
550 	
520 	
481 	
489 	
507 	
509 	
480 	
488 	
508 	
510 	  	  	16 	
16 	  	  	  	  	  	  	  	  	

500 	
640 	
600 	
570 	
531 	
541 	
557 	
561 	
530 	
540 	
558 	
562 	  	  	  	  	  	
5 	  	
4 	  	  	  	  	

600 	
755 	
705 	
670 	
631 	
635 	
657 	
661 	
630 	
634 	
658 	
662 	  	  	20 	
20 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(700)	
860 	
810 	
775 	
736 	
737 	
762 	
763 	
735 	
736 	
763 	
764 	26 	26 	  	  	  	  	
6 	  	
5 	  	М24 	М24 	

800 	
975 	
920 	
880 	
841 	
841 	
867 	
867 	
840 	
840 	
868 	
868 	  	  	
24 	
24 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(900)	
1075 	
1020 	
980 	  	  	  	  	  	  	  	  	
30 	
30 	  	  	  	  	  	  	  	
-	
М27 	
М27 	

1000 	
1175 	
1120 	
1080 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
28 	
28 	  	  	  	  	  	  	  	  	

1200 	
1400 	
1340 	
1295 	  	  	  	  	  	  	  	  	
33 	  	
32 	
32 	
5 	  	  	  	  	  	
М30 	  	

1400 	
1620 	
1560 	
1510 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	33 	
36 	
36 	  	  	  	  	  	  	  	
М30 	

1600 	
1820 	
1760 	
1710 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	36 	  	
40 	
40 	  	
-	
-	
-	
-	  	
М33 	  	

(1800)	
2045 	
1970 	
1920 	  	  	  	  	  	  	  	  	
39 	
39 	
44 	
44 	  	  	  	  	  	  	
М36 	
М36 	

2000 	
2265 	
2180 	
2125 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	  	  	
48 	
48 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(2200)	
2475 	
2390 	
2335 	  	  	  	  	  	  	  	  	
42 	
45 	
52 	
52 	  	  	  	  	  	  	М39 	М42 	

2400 	
2685 	
2600 	
2545 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
56 	
56 	
6 	  	  	  	  	  	  	  	

Таблица 4 
     
 1,0 МПа (10 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

      	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
90 	
60 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
70 	  	  	

15 	
95 	
65 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
14 	
14 	  	  	  	  	  	  	  	
75 	
М12 	
М12 	

20 	
105 	
75 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	  	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
80 	  	  	

25 	
115 	
85 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
90 	  	  	

32 	
135 	
100 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	  	  	
4 	
4 	  	
4 	  	
3 	  	
105 	  	  	

40 	
145 	
110 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

50 	
160 	
125 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
125 	  	  	

65 	
180 	
145 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	18 	18 	  	  	  	  	  	  	  	
140 	
М16 	
М16 	

80 	
195 	
160 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	  	  	  	  	  	  	4 	  	3 	
150 	  	  	

100 	
215 	
180 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

125 	
245 	
210 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	  	  	  	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
280 	
240 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	  	  	
8 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(175)	
310 	
270 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	  	  	  	8 	  	4,5 	  	
3,5 	  	
-	
М20 	
М20 	

200 	
335 	
295 	
268 	
239 	
259 	
238 	
260 	
22 	
22 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(225)	
365 	
325 	
295 	
266 	
286 	
265 	
287 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

250 	
390 	
350 	
320 	
292 	
312 	
291 	
313 	  	  	
12 	
12 	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
440 	
400 	
370 	
343 	
363 	
342 	
364 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

350 	
500 	
460 	
430 	
395 	
421 	
394 	
422 	  
 33 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

400 	
565 	
515 	
482 	
447 	
473 	
446 	
474 	  	  	16 	16 	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	

(450)	
615 	
565 	
532 	
497 	
523 	
496 	
524 	
26 	
26 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М24 	
М24 	

500 	
670 	
620 	
585 	
549 	
575 	
548 	
576 	  	  	
20 	
20 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	  	

600 	
780 	
725 	
685 	
649 	
651 	
675 	
677 	
648 	
650 	
676 	
678 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М27 	М27 	

(700)	
895 	
840 	
800 	
751 	
751 	
777 	
777 	
750 	
750 	
778 	
778 	30 	30 	  	  	  	  	
6 	  	
5 	  	  	  	

800 	
1010 	
950 	
905 	
856 	
851 	
882 	
877 	
855 	
850 	
883 	
878 	  	  	24 	24 	  	  	  	  	  	
-	  	  	

(900)	
1110 	
1050 	
1005 	  	  	  	  	  	  	  	  	33 	
33 	
28 	
28 	  	  	  	  	  	  	М30 	М30 	

1000 	
1220 	
1160 	
1110 	  	  	  	  	  	  	  	  	
36 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М33 	М30 	

1200 	
1455 	
1380 	
1330 	  	  	  	  	  	  	  	  	
39 	
39 	
32 	
32 	
5 	  	  	  	  	  	
М36 	
М36 	

1400 	
1675 	
1590 	
1530 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
42 	
45 	
36 	
36 	  	
-	
-	
-	
-	  	
М39 	
М42 	

1600 	
1915 	
1820 	
1750 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
40 	
40 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(1800)	
2115 	
2020 	
1950 	  	  	  	  	  	  	  	  	
48 	
52 	
44 	
44 	  	  	  	  	  	  	
М45 	
М48 	

2000 	
2325 	
2230 	
2150 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	  	  	
48 	
48 	  	  	  	  	  	  	  	  	

Таблица 5 
     
 1,6 МПа (16 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
90 	
60 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
70 	  	  	

15 	
95 	
65 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
14 	
14 	  	  	  	  	  	  	  	
75 	
М12 	
М12 	

20 	
105 	
75 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	  	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
80 	  	  	

25 	
115 	
85 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
90 	  	  	

32 	
135 	
100 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	  	  	4 	
4 	  	
4 	  	
3 	  	
105 	  	  	

40 	
145 	
110 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

50 	
160 	
125 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
125 	  	  	

65 	
180 	
145 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	
18 	
18 	  	  	  	  	  	  	  	
140 	
М16 	
М16 	

80 	
195 	
160 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	  	  	  	  	  	  	4 	  	
3 	
150 	  	  	

100 	
215 	
180 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	  	  	
8 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

125 	
245 	
210 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	  	  	  	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
280 	
240 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	  	  	  	8 	  	  	  	  	  	  	  	  	

(175)	
310 	
270 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
22 	
22 	  	  	  	4,5 	  	3,5 	  	-	
М20 	
М20 	

200 	
335 	
295 	
268 	
239 	
259 	
238 	
260 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(225)	
365 	
325 	
295 	
266 	
286 	
265 	
287 	  	  	  	
12 	  	  	  	  	  	  	  	  	

250 	
405 	
355 	
320 	
292 	
312 	
291 	
313 	
26 	
26 	12 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
460 	
410 	
370 	
343 	
363 	
342 	
364 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М24 	
М24 	

350 	
520 	
470 	
430 	
395 	
421 	
394 	
422 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

400 	
580 	
525 	
482 	
447 	
473 	
446 	
474 	  	  	16 	16 	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	

(450)	
640 	
585 	
532 	
497 	
523 	
496 	
524 	30 	30 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

500 	
710 	
650 	
585 	
549 	
575 	
548 	
576 	
33 	
33 	
20 	
20 	  	
5 	  	
4 	  	  	
М30 	
М30 	

600 	
840 	
770 	
685 	
649 	
651 	
675 	
677 	
648 	
650 	
676 	
678 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М33 	

(700)	
910 	
840 	
800 	
751 	
751 	
777 	
777 	
750 	
750 	
778 	
778 	36 	
39 	

6 	  	
5 	  	  	М36 	

800 	
1020 	
950 	
905 	
856 	
851 	
882 	
877 	
855 	
850 	
883 	
878 	  	  	24 	24 	  	  	  	  	  	
-	
М36 	  	

(900)	
1120 	
1050 	
1005 	  	  	  	  	39 	  	
28 	
28 	
5 	  	  	  	  	  	  	  	

1000 	
1255 	
1170 	
1110 	  	  	  	  	
42 	
45 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М39 	
М42 	

1200 	
1485 	
1390 	
1330 	
-	
-	
-	
-	  	  	
32 	
32 	  	
-	
-	
-	
-	  	
М45 	
М48 	

1400 	
1685 	
1590 	
1530 	

	
	
48 	
52 	
36 	
36 	  	  	  	  	  	  	  	  	

1600 	
1925 	
1820 	
1750 	  	  	  	  	
56 	
56 	
40 	
40 	  	  	  	  	  	  	
М52 	
М52 	

Таблица 6 
     
 2,5 МПа (25 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
Номиналь-
ный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд  1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2

Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
90 	
60 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	  	  	  	  	  	  	  	  	
70 	  	  	

15 	
95 	
65 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
14 	
14 	  	  	  	  	  	  	
75 	
М12 	
М12 	

20 	
105 	
75 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
80 	  	  	

25 	
115 	
85 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	  	  	
4 	  	  	  	  	  	
90 	  	  	

32 	
135 	
100 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	
105 	  	  	

40 	
145 	
110 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	  	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

50 	
160 	
125 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	18 	18 	  	  	  	  	  	  	
125 	
М16 	
М16 	

65 	
180 	
145 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 
80 	
195 	
160 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	  	  	8
	  	  	4 	  	3 	  	  	  	

100 	
230 	
190 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
22 	
22 	  	  	  	  	  	  	  	
М20 	
М20 	

125 	
270 	
220 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	  	  	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
300 	
250 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	
26 	
26 	  	  	  	  	  	  	
-	  	  	

(175)	
330 	
280 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	  	  	  	  	
4,5 	  	
3,5 	  	  	
М24 	
М24 	

200 	
360 	
310 	
278 	
239 	
259 	
238 	
260 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(225)	
395 	
340 	
305 	
266 	
286 	
265 	
287 	  	  	12 	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

250 	
425 	
370 	
335 	
292 	
312 	
291 	
313 	30 	30 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
485 	
430 	
390 	
343 	
363 	
342 	
364 	  	  	
16 	  	  	  	  	  	  	  	  	

350 	
550 	
490 	
450 	
395 	
421 	
394 	
422 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М30 	  	

400 	
610 	
550 	
505 	
447 	
473 	
446 	
474 	  	
33 	  	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	
М30 	

(450)	
660 	
600 	
555 	
497 	
523 	
496 	
524 	
36 	  	  	  	  	  	  	  	  	М33 	  	

500 	
730 	
660 	
615 	
549 	
575 	
548 	
576 	  	  	
20 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	
М36 	

600 	
840 	
770 	
720 	
649 	
651 	
675 	
677 	
648 	
650 	
676 	
678 	
39 	39 	  	  	  	  	  	  	  	
М36 	

(700)	
960 	
875 	
820 	
751 	
751 	
777 	
777 	
750 	
750 	
778 	
778 	
42 	  	
	  	  	
6 	  	
5 	  	
М39 	  	

800 	
1075 	
990 	
930 	
856 	
851 	
882 	
877 	
855 	
850 	
883 	
878 	  	45 	24 	  	  	  	  	  	-	
М45 	М42 	

(900)	
1185 	
1090 	
1030 	  	  	  	  	48 	
52 	
	  	  	  	  	  	  	  	
М48 	

1000 	
1315 	
1210 	
1140 	  	  	  	  	
56 	
56 	28 	5 	  	  	  	  	  	  	  	

1200 	
1525 	
1420 	
1350 	
-	
-	
-	
-	  	  	
32 	  	
-	
-	
-	
-	  	
М52 	
М52 	

1400 	
1750 	
1640 	
1560 	

	
	
62 	
62 	
36 	  	  	  	  	  	  	
М56 	
М56 	

     
Таблица 7 
      4,0 МПа (40 кгс/см)
     Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

      	

      	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр болтов или шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2

Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
90 	
60 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	  	  	  	  	  	  	  	  	
70 	  	  	

15 	
95 	
65 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
14 	
14 	  	  	  	  	  	  	
75 	
М12 	
М12 	

20 	
105 	
75 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
80 	  	  	

25 	
115 	
85 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	  	  	
4 	  	  	  	  	  	
90 	  	  	

32 	
135 	
100 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	
105 	  	  	

40 	
145 	
110 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	  	  	  	  	  	  	  	  	
110 	  	  	

50 	
160 	
125 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	
18 	
18 	  	  	  	  	  	  	
125 	
М16 	
М16 	

65 	
180 	
145 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	  	  	  	  	  	4 	  	3 	  	  	  	
 
80 	
195 	
160 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

100 	
230 	
190 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
22 	
22 	8 	3 	  	  	  	  	
-	
М20 	
М20 	

125 	
270 	
220 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
300 	
250 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	26 	26 	  	  	
4,5 	  	
3,5 	  	  	
М24 	
М24 	

(175)	
350 	
295 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
30 	
30 	
12 	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

200 	
375 	
320 	
285 	
239 	
259 	
238 	
260 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(225)	
415 	
355 	
315 	
266 	
286 	
265 	
287 	  	  	  	3 	  	  	  	  	  	  	  	

250 	
445 	
385 	
345 	
292 	
312 	
291 	
313 	33 	  	  	  	
4,5 	  	  	  	  	
М30 	
М30 	

300 	
510 	
450 	
410 	
343 	
363 	
342 	
364 	  	33 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

350 	
570 	
510 	
465 	
395 	
421 	
394 	
422 	
36 	  	
16 	  	  	  	  	  	  	
М33 	
М30 	

400 	
655 	
585 	
535 	
447 	
473 	
446 	
474 	
	  	  	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	

(450)	
680 	
610 	
560 	
497 	
523 	
496 	
524 	39 	39 	  	  	  	  	  	  	  	М36 	М30 	

500 	
755 	
670 	
615 	
549 	
575 	
548 	
576 	
42 	
45 	
20 	  	  	  	  	  	
-	
М39 	
М42 	

600 	
890 	
795 	
735 	
649 	
651 	
675 	
677 	
648 	
650 	
676 	
678 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М45 	
М48 	

(700)	
995 	
900 	
840 	
751 	
751 	
777 	
777 	
750 	
750 	
778 	
778 	48 	52 	
	  	  	
6 	  	
5 	  	  	  	

800 	
1135 	
1030 	
960 	
856 	
851 	
882 	
877 	
855 	
850 	
883 	
878 	  	  	24 	  	  	  	  	  	-	  	  	

(900)	
1250 	
1140 	
1070 	  	  	  	  	56 	56 	
	  	  	  	  	  	  	М52 	М52

1000 	
1360 	
1250 	
1180 	
-	
-	
-	
-	  	  	28 	5 	  	  	  	  	  	  	  	

1200 	
1575 	
1460 	
1380 	  	  	  	  	
62 	
62 	
32 	  	
-	
-	
-	
-	  	
М56 	
М56 	

Таблица 8 
     
 6,3 МПа (63 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

      	

      	

      	

 	

      	

 	
Номи- нальный диаметр шпилек 	
 	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
100 	
70 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	
18 	
35 	
50 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

15 	
105 	
75 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
24 	  	
55 	14 	14 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М12 	М12 	

20 	
125 	
90 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	
30 	
45 	
58 	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
6,5 	
9 	
2,8 	  	  	

25 	
135 	
100 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	
35 	
50 	
68 	18 	18 	
4 	  	  	  	  	  	  	  	  	М16 	М16 	

32 	
150 	
110 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	
42 	
65 	
78 	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	  	  	  	  	  	

40 	
165 	
125 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	
52 	
75 	
88 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

50 	
175 	
135 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	
63 	
85 	
102 	22 	22 	  	  	  	
4 	  	
3 	  	  	  	
М20 	
М20 	

65 	
200 	
160 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	
85 	
110 	
132 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

80 	
210 	
170 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	
97 	
115 	
133 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

100 	
250 	
200 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
124 	
145 	
170 	
26 	
26 	
8 	3 	  	  	  	  	
8,0 	
12 	
4,0 	
М24 	
М24 	

125 	
295 	
240 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	
153 	
175 	
205 	
30 	
30 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

150 	
340 	
280 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	
181 	
205 	
240 	  	  	  	  	4,5 	  	3,5 	  	  	  	  	
М30 	
М30 	

(175)	
370 	
310 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
218 	
235 	
270 	33 	33 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

200 	
405 	
345 	
285 	
239 	
259 	
238 	
260 	
243 	
265 	
285 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

(225)	
430 	
370 	
315 	
266 	
286 	
265 	
287 	
270 	
280 	
315 	
36 	  	12 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М33 	  	

250 	
470 	
400 	
345 	
292 	
312 	
291 	
313 	
298 	
320 	
345 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
530 	
460 	
410 	
343 	
363 	
342 	
364 	
345 	
375 	
410 	  	39 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М36 	

350 	
595 	
525 	
465 	
395 	
421 	
394 	
422 	
394 	
420 	
465 	
39 	  	16 	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	
М36 	
М36 	

400 	
670 	
585 	
535 	
447 	
473 	
446 	
474 	
445 	
480 	
535 	
42 	
45 	  	  	
5 	  	
4 	  	  	  	  	
М39 	
М42 	

500 	
800 	
705 	
615 	
549 	
575 	
548 	
576 	  	  	  	
48 	
52 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М45 	
М48 	

600 	
925 	
820 	
735 	
649 	
651 	
675 	
677 	
648 	
650 	
676 	
678 	  	  	  	  	  	20 	  	  	
6 	  	
5 	  	  	  	  	  	

(700)	
1045 	
935 	
840 	  	  	  	  	  	  	  	56 	56 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М52 	М52 	

800 	
1165 	
1050 	
960 	  	  	  	  	
-	
-	
-	  	  	24 	  	  	  	  	  	
-	
-	
-	
М56 	
М56 	

(900)	
1285 	
1170 	
1070 	
-	
-	
-	
-	  	  	  	62 	62 	  	5 	-	-	-	-	  	  	  	  	  	

1000 	
1415 	
1290 	
1180 	  	  	  	  	  	  	  	
70 	
70 	28 	  	  	  	  	  	  	  	  	М64 	М64 	

1200 	
1665 	
1530 	
1380 	  	  	  	  	  	  	  	
78 	
78 	
32 	  	  	  	  	  	  	  	  	М72 	М72 	

Таблица 9 
     
 10 МПа (100 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

      	

      	

      	

      	

 	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр шпилек 	

	

Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

10 	
100 	
70 	
42 	
24 	
34 	
23 	
35 	
18 	
35 	
50 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

15 	
105 	
75 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
24 	  	
55 	14 	14 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М12 	М12 	

20 	
125 	
90 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	
30 	
45 	
58 	  	  	  	
2 	  	  	  	  	
6,5 	
9 	
2,8 	  	  	

25 	
135 	
100 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	
35 	
50 	
68 	18 	18 	
4 	  	  	  	  	  	  	  	  	М16 	М16 	

32 	
150 	
110 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	
42 	
65 	
78 	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	  	  	  	  	  	

40 	
165 	
125 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	
52 	
75 	
88 	22 	22 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М20 	М20 	

50 	
195 	
145 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	
63 	
85 	
102 	  	  	  	  	  	
4 	  	
3 	  	  	  	  	  	

65 	
220 	
170 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	
85 	
110 	
140 	26 	26 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М24 	
М24 	

80 	
230 	
180 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	
97 	
115 	
150 	  	  	
8 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

100 	
265 	
210 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
124 	
145 	
175 	
30 	
30 	  	
3 	  	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

125 	
310 	
250 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	
153 	
175 	
210 	  	  	  	  	  	  	  	  	
8,0 	
12 	
4,0 	  	  	

150 	
350 	
290 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	
181 	
205 	
250 	
33 	
33 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М30 	
М30 	

(175)	
380 	
320 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
218 	
235 	
280 	  	  	
	  	
4,5 	  	
3,5 	  	  	  	  	  	  	

200 	
430 	
360 	
285 	
239 	
259 	
238 	
260 	
243 	
265 	
285 	
36 	
	12 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М33 	  	

(225)	
470 	
400 	
315 	
266 	
286 	
265 	
287 	
270 	
280 	
315 	  	39 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М36 	
М36 	

250 	
500 	
430 	
345 	
292 	
312 	
291 	
313 	
298 	
320 	
345 	39 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
585 	
500 	
410 	
343 	
363 	
342 	
364 	
345 	
375 	
410 	
42 	
45 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М39 	
М42 	

350 	
655 	
560 	
465 	
395 	
421 	
394 	
422 	
394 	
420 	
465 	  	  	16 	
4 	  	
5 	  	
4 	  	  	  	  	  	

400 	
715 	
620 	
535 	
447 	
473 	
446 	
474 	
445 	
480 	
535 	48 	52 	  	  	5 	  	4 	  	11,0 	17 	5,8 	М45 	М48 	

Таблица 10 
     
 16 МПа (160 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный 	

 	

 	

 	

      	

      	

 	

 	

 	

 	
Номи- нальный диаметр шпилек 	

	

Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2
	
Ряд 1 	
Ряд 2
	  	  	  	
Ряд 1 	
Ряд 2

15 	
105 	
75 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
24 	
35 	
55 	
14 	
14 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М12 	
М12 	

20 	
125 	
90 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	
30 	
45 	
58 	  	  	  	
2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

25 	
135 	
100 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	
35 	
50 	
68 	18 	18 	  	  	  	  	  	  	
6,5 	
9 	
2,8 	М16 	М16 	

32 	
150 	
110 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	
42 	
65 	
78 	  	  	4 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

40 	
165 	
125 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	
52 	
75 	
88 	22 	22 	  	  	4 	  	3 	  	  	  	  	М20 	М20 	

50 	
195 	
145 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	
63 	
95 	
115 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

65 	
220 	
170 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	
85 	
110 	
140 	26 	26 	  	  	  	
4 	
	
3 	  	  	  	М24 	М24 	

80 	
230 	
180 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	
97 	
130 	
150 	  	  	  	  	  	  	  	  	8,0 	12 	4,0 	  	  	

100 	
265 	
210 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
124 	
145 	
175 	
30 	
30 	8 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М27 	
М27 	

125 	
310 	
250 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	
153 	
190 	
210 	

3 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

150 	
350 	
290 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	
181 	
205 	
250 	33 	
33 	  	  	  	  	  	  	
10,0 	
14 	
4,2 	М30 	
М30 	

(175)	
380 	
320 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
218 	
255 	
280 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
М33 	  	

200 	
430 	
360 	
285 	
239 	
259 	
238 	
260 	
243 	
275 	
315 	36
	  	12 	  	4,5 	  	3,5 	  	
11,0 	
17 	
5,8 	
М36 	  	

(225)	
470 	
400 	
315 	
266 	
286 	
265 	
287 	
270 	
305 	
350 	
39 	39 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	М36 	

250 	
500 	
430 	
345 	
292 	
312 	
291 	
313 	
298 	
330 	
380 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

300 	
585 	
500 	
410 	
343 	
363 	
342 	
364 	
345 	
380 	
410 	42 	
45 	
16 	
4 	  	
5 	  	
4 	
14,0 	
23 	
8,5 	
М39 	
М42 	

Таблица 11 
     
 20 МПа (200 кгс/см)
     
Размеры в мм 

Про- ход услов-
ный  	

 	

 	

 	

      	

 	

 	

 	

 	

 	
Номи- наль- ный диа- метр шпи- лек

15 	
120 	
82 	
47 	
29 	
39 	
28 	
40 	
24 	
40 	
55 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

20 	
130 	
90 	
58 	
36 	
50 	
35 	
51 	
30 	
45 	
58 	22 	  	
2 	  	  	
6,5 	
9 	
2,8 	М20 	

25 	
150 	
102 	
68 	
43 	
57 	
42 	
58 	
35 	
50 	
68 	  	4 	  	  	  	  	  	  	  	

32 	
160 	
115 	
78 	
51 	
65 	
50 	
66 	
42 	
65 	
78 	
26 	  	  	
4 	
3 	  	  	  	
М24 	

40 	
170 	
124 	
88 	
61 	
75 	
60 	
76 	
52 	
75 	
91 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

50 	
210 	
160 	
102 	
73 	
87 	
72 	
88 	
63 	
95 	
129 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

65 	
260 	
203 	
122 	
95 	
109 	
94 	
110 	
85 	
130 	
167 	
30 	  	  	  	  	  	  	  	
М27 	

80 	
290 	
230 	
133 	
106 	
120 	
105 	
121 	
97 	
160 	
190 	
33 	8 	  	  	  	8,0 	12 	4,0 	
М30 	

100 	
360 	
292 	
158 	
129 	
149 	
128 	
150 	
124 	
190 	
245 	  	  	  	  	  	  	  	  	
М36 	

125 	
385 	
318 	
184 	
155 	
175 	
154 	
176 	
153 	
205 	
271 	39 	  	  	  	  	
10,0 	
14 	
4,2 	  	

150 	
440 	
360 	
212 	
183 	
203 	
182 	
204 	
181 	
240 	
306 	  	  	3 	  	  	  	  	  	
М42 	

(175)	
475 	
394 	
242 	
213 	
233 	
212 	
234 	
218 	
275 	
340 	45 	12 	  	  	  	
11,0 	
17 	
5,8 	  	

200 	
535 	
440 	
285 	
239 	
259 	
238 	
260 	
243 	
305 	
380 	
52 	  	  	4,5 	3,5 	  	  	  	
М48 	

(225)	
580 	
483 	
315 	
266 	
286 	
265 	
287 	
-	
-	
-	  	  	  	  	  	

	  	

250 	
670 	
572 	
345 	
292 	
312 	
291 	
313 	
-	
-	
-	56 	
16 	  	  	  	-	-	-	М52 	

Примечания к табл.1-12:
	
1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
	
2. Фланцы должны изготовляться с размерами по предпочтительному ряду 2.
	
3. Для ранее разработанных изделий размеры  и  и  допускается выполнять по рабочим чертежам до замены технологической оснастки.	

Таблица 12 
     
Размеры в мм 

Условный проход  	
, МПа (кгс/см)	
Ряд 	

 	

	
До 0,63
	
1 	
19 	
31 	

10 	(6,3)	2 	18 	30 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
23 	
35 	

  	до 10 (100)	  	  	  	  	  	

До 0,63
	
1 	
24 	
36 	

15 	(6,3)	2 	22 	34 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1 	
28 	
40 	

  	до 20 (200)	2 	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
31 	
47

	
20 	  	2 	32 	44 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
35 	
51

	
  	до 20 (200)	  	  	  	4 	3 	

До 0,63 	
1 	
38 	
54

	
  	(6,3)	2 	40 	52 	  	  	
25 	
Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
42 	
58

	
  	до 20(200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 	
1 	
48 	
64

	
32 	(6,3)	2 	
	60 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
50 	
66

	
-	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)
	
1 	
55 	
71 	

  	  	2 	54 	70 	  	  	
40 	
Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
60 	
76 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)
	
1 	
68 	
84 	

  		2 	65 	81 			

50
	
Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
72 	
88 	

  
  	до 20 (200)						

До 0,63 (6,3)	
1 	
88 	
104

	
65 	  	2 	85 	101 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
94 	
110

	
  	до 20 (200)	  	  	  			

До 0,63 (6,3)	
1 	
102 	
118

	
80 	  	2 	100 	116 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
105 	
121

	
  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)
	
1 	
122 	
144 	

100 	  	2 	116 	138 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
128 	
150 	

	до 20 (200)	

	

	
До 0,63 	
1 	
148 	
170

	
125 	(6,3)	2 	145 	167 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
154 	
176 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63
	
1 	
175 	
197 	
6 	
5 	
150 	(6,3)	2 	170 	192 	

	
Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
182 	
204 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
205 	
227

	
(175)	  	2 	202 	224 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
212 	
234 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)
	
1 	
230 	
252 	

200 	  	2 	228 	250 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
238 	
260 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)
	
1 	
225 	
277 	

(225)	  	2 	  	  	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
265 	
287 	

	до 20 (200)	

	

	
До 0,63 (6,3)	
1 	
285 	
307

	
250 	  	2 	282 	304 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2
	
291 	
313 	

  	до 20 (200)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
335 	
357

	
300 	  	2 	  	  	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
242 	
364 	

  	до 16 (160)	  	  	  	6 	5 	

До 0,63 (6,3)	
1 	
380 	
408

	
350 	  	2 	385 	407 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
394 	
422

	
  	до 10 (100)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
I 	
430 	
458

	
400 	  	2 	435 	457 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2
	
446 	
474 	

  	до 10 (100)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
480 	
508

	
450 	  	2 	488 	510 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
496 	
524 	

  	до 4,0 (40)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
530 	
558

	
500 	  	2 	540 	562 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1; 2 	
548 	
576 	

  	до 6,3 (63)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1 	
630 	
658

	
600 	  	2 	634 	662 	  	  	

Св. 0,63 (6,3)	
1 	
648 	
676

	
  	до 6,3 (63)	2 	650 	678 	  	  	

До 0,63
	
1 	
735 	
763 	

700 	(6,3)	2 	736 	764 	6 	5 	

Св. 0,63 (6,3)	
1; 2 	
750 	
778

	
  	до 4,0 (40)	  	  	  	  	  	

До 0,63 (6,3)	
1; 2
	
840 	
868 	

800 	  	  	  	  	  	  	

Св. 0,63 (6,3)
	
1 	
855 	
883 	

  	до 4,0 (40)	2 	850 	878 	  	  	

(Измененная редакция; Изм. N 1, 3, 4, 5).

3. Поля допусков посадочных мест под фторопластовые прокладки в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл.13. 

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Таблица 13

Диаметр (шипа или паза), мм 	
Поле допуска 	
  	Отверстие 	Вал 	

От 18 до 30 	  	
b12 	

Св.30 до 130 	Н12 	

Св. 130 до 260 	  	d11 	

Св. 260 до 500 	Н11 	
f9 	

Св. 500 до 800 	
Н10 	  	

Св. 800 до 1000 	
Н9 	f9 	

4. Допускается изготовлять фланцы других конструкций с другими исполнениями уплотнительных поверхностей, в том числе с уплотнительными канавками на соединительном выступе или приварном кольце, с обязательным выполнением присоединительных размеров по табл.2-11.

5. Проходы условные - по ГОСТ 28338-89.

Давление номинальное (условное) - по ГОСТ 26349-84.

Давления рабочие - по ГОСТ 356-80.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров для удобства монтажа должны располагаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях).

(Измененная редакция, Изм. N 5).

7. Допускается фланцы всех исполнений, имеющие 4 отверстия под болты (или шпильки), изготовлять квадратными на  МПа (40 кгс/см).

8. Допуски размеров  и :

для чугунных литых и литых стальных фланцев - по 9-му классу точности ГОСТ 26645-85;

для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В), - по ГОСТ 2590-88 и ГОСТ 2591-88;

для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой резки, - по 2-му классу точности ГОСТ 14792-80;

для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой, - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89, при этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается;

при изготовлении другими методами - по h16.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

9. (Исключен, Изм. N 3).

10. Предельные отклонения номинального размера :

±1 мм при  мм;

±2 мм при  мм.

Для литых фланцев допускается выполнение размера :

не менее 2 мм для  мм 

и не менее 3 мм для  мм.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

11. Предельные отклонения номинальных размеров:

 и  	±0,5 мм
	
 	±4,0 мм
	
 	12
	
 	12
	
 	±0,75 мм
	
 	±0,15 мм
	
 	0,4 мм
	
 	15
	
 	14
	
(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

12. Для соединений типа А по ГОСТ 14140-81 позиционный допуск осей отверстий  (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

1,0 - для отверстий диаметром 11 мм;

2,0 - для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;

3,0 - для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;

4,0 - для отверстий диаметром 52 и 56 мм;

6,0 - для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

При изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140-81) позиционный допуск осей отверстий  (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

0,5 - для отверстий диаметром 11 мм;

1,0 - для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;

1,6 - для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;

2,0 - для отверстий диаметром 52 и 56 мм;

3,0 - для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное 

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12815-80 СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81 и СТ СЭВ 3251-81.

Пункт 2 ГОСТ 12815-80 соответствует пунктам: 4 и 5 СТ СЭВ 3249-81; 4, 5 и 6 СТ СЭВ 3250-81; 4 и 5 СТ СЭВ 3251-81. 

(Введено дополнительно, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1997