#G0

ГОСТ 13276-79

Группа Е77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ

Общие технические условия

Overhead line hardware. General specifications

ОКП 34 4991

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ М.И. Баранов, Г.В. Никонов, В.П.Борисов, Н.В. Мельникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1979 г. N 4110

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13276-72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200012970ГОСТ 9.032-74#S | 1.9.2.1 |
| #M12291 1200005221ГОСТ 9.104-79#S | 1.9.2.1 |
| #M12291 1200005043ГОСТ 9.306-85#S | 1.9.1.2 |
| #M12291 1200014745ГОСТ 9.307-89#S | 1.9.1.7 |
| #M12291 1200003954ГОСТ 9.402-80#S | 1.9.2.1 |
| #M12291 1200004994ГОСТ 977-88#S | 1.3.2.1 |
| #M12291 1200009199ГОСТ 1583-93#S | 1.3.3.1 |
| #M12291 1200005429ГОСТ 2246-70#S | 1.6.3 |
| #M12291 1200001718ГОСТ 2695-83#S | 5.8 |
| #M12291 1200013496ГОСТ 2744-79#S | 3.1; 4.1 |
| #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S | 5.7 |
| #M12291 1200004379ГОСТ 5264-80#S | 1.6.2 |
| #M12291 1200020360ГОСТ 5631-79#S | 1.9.1.9; 1.9.2.4 |
| #M12291 1200008739ГОСТ 7505-89#S | 1.4.1 |
| #M12291 1200004669ГОСТ 7871-75#S | 1.6.3 |
| #M12291 1200004875ГОСТ 8479-70#S | 1.4.1 |
| #M12291 1200004108ГОСТ 8486-86#S | 5.8 |
| #M12291 1200004491ГОСТ 8713-79#S | 1.6.2 |
| #M12291 1200001300ГОСТ 9467-75#S | 1.6.3 |
| #M12291 1200004687ГОСТ 11534-75#S | 1.6.2 |
| #M12293 0 1200006710 3271140448 4137689080 247265662 4291838371 3918392535 2960271974 306939520 1707752518ГОСТ 14192-77#S | 5.6 |
| #M12291 1200004883ГОСТ 14806-80#S | 1.6.2 |
| #M12291 1200004028ГОСТ 15140-78#S | 1.9.2.3 |
| #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S | 1.1.3; 5.11; 5.12 |
| #M12291 1200011561ГОСТ 15543-70#S | 1.1.3 |
| #M12291 1200009231ГОСТ 17711-93#S | 1.3.3.1 |
| #M12291 901714250ГОСТ 18620-86#S | 5.1 |
| #M12291 1200005264ГОСТ 25346-89#S | 1.5.2 |
| #M12291 1200012221ГОСТ 25347-82#S | 1.5.2 |
| #M12291 1200011547ГОСТ 26645-85#S | 1.3.1.2; 1.3.1.3; 1.3.3.6 |
| #M12291 1200023645ГОСТ 28408-89#S | 1.7.3; 1.9.1.5 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.03.92 N 211

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., июле 1985 г., декабре 1987 г., июне 1990 г., марте 1992 г. (ИУС 12-81, 11-85, 2-88, 9-90, 6-92)

Настоящий стандарт распространяется на линейную арматуру, предназначенную для подвески проводов и грозозащитных тросов к опорам воздушных линий электропередачи и конструкциям распределительных устройств; соединения, натяжения, поддерживания и фиксации проводов на заданном расстоянии; гашения колебаний проводов и тросов; составления изолирующих подвесок и крепления их к опорам; защиты гирлянд изоляторов от действия электрической дуги; создания заданных искровых промежутков и снижения радиопомех; крепления и регулирования оттяжек опор; установки штыревых изоляторов и крепления на них проводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований к способу маркировки и упаковке.

(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования

1.1.1. Арматура должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные изделия линейной арматуры по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Основные размеры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на конкретные изделия линейной арматуры.

1.1.3. Арматура должна изготовляться в климатическом исполнении УХЛ категории I по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S.

Номинальные значения климатических факторов - по #M12293 1 1200011561 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 15543#S и #M12293 2 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S.

1.1.4. Применяемость с проводами, канатами и изоляторами должна устанавливаться стандартами или техническими условиями на конкретные изделия линейной арматуры и рабочими чертежами.

1.1.5. Арматура должна монтироваться с применением стандартных инструментов и приспособлений.

1.1.6. Конструкции шарнирных соединений должны обеспечивать свободные перемещения соединяемых деталей относительно друг друга и исключать возможность самопроизвольного их расцепления в условиях эксплуатации.

1.1.7. Конструкция арматуры должна исключать возможность накопления на ней влаги при эксплуатации.

1.1.8. Конструкция и материалы арматуры должны обеспечивать минимальные потери от перемагничивания и вихревых токов.

1.1.9. Срок службы арматуры - не менее 25 лет. Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием арматуры.

Арматура ремонту не подлежит.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Требования к материалам для изготовления арматуры

1.2.1. Материалы должны соответствовать указанным в стандартах, технических условиях и рабочих чертежах на конкретные изделия линейной арматуры.

1.2.2. Детали арматуры, обеспечивающие токоведущее соединение, должны изготовляться из цветных металлов.

Детали арматуры, обеспечивающие нетоковедущее соединение, должны изготовляться из цветных металлов или из черных металлов, имеющих защитное металлическое покрытие.

1.3. Требования к арматуре, изготовленной методом литья

1.3.1. Отливки из чугуна

1.3.1.1. Отливки из чугуна должны изготавливаться в соответствии с нормативно-технической документацией и рабочими чертежами.

1.3.1.2. Марки чугунов, применяемых для изготовления отливок, - по нормативно-технической документации.

1.3.1.1, 1.3.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 5).

1.3.1.3-1.3.1.7 (Исключены, Изм. N 4, 5).

1.3.2. Отливки из стали

1.3.2.1. Отливки должны изготовляться в соответствии с требованиями #M12291 1200004994ГОСТ 977#S и рабочих чертежей.

1.3.2.2. Припуски на механическую обработку и допускаемые отклонения по размерам и массе отливок должны соответствовать требованиям #M12291 1200011547ГОСТ 26645#S не ниже 9-го класса точности.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.3.2.3. Отливки должны подвергаться термической обработке, обеспечивающей необходимые механические свойства в соответствии с требованиями рабочих чертежей.

1.3.3. Отливки из цветных металлов

1.3.3.1. Отливки из цветных металлов должны изготавливаться в соответствии с требованиями #M12291 1200009231ГОСТ 17711#S, #M12291 1200009199ГОСТ 1583#S и нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.3.3.2-1.3.3.6 (Исключены, Изм. N 5).

1.4. Требования к арматуре, изготовленной ковкой и штамповкой

1.4.1. Детали арматуры, изготовленные свободной ковкой и горячей штамповкой, должны соответствовать требованиям #M12291 1200004875ГОСТ 8479#S и рабочим чертежам. Неуказанные в чертежах допуски размеров, штамповочные уклоны, переходные радиусы, следы смещения штампов, величина заусенцев должны соответствовать 2-му классу точности изготовления штамповок по #M12291 1200008739ГОСТ 7505#S.

1.4.2. На шарнирно-соединяемых поверхностях деталей не допускаются вмятины, забоины и следы смещения штампов размерами более 0,5 мм.

1.4-1.4.2. (Измененная редакция, Изм. N 5).

1.4.3. Группа поковки, категории прочности и вид термообработки должны быть указаны в рабочих чертежах.

1.5. Требования к сварным конструкциям арматуры

1.5.1. Сборка должна производиться из деталей и узлов, очищенных от заусенцев, грязи, масла, ржавчины.

1.5.2. При отсутствии требований в рабочих чертежах предельные отклонения размеров: отверстий H16, валов h16 (до 1250 мм) и h15 (св. 1250 до 3150 мм), остальных  по #M12291 1200005264ГОСТ 25346#S и #M12291 1200012221ГОСТ 25347#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 5).

1.6. Требования к качеству сварных швов арматуры

1.6.1. Сварка должна производиться по технологическому процессу предприятия-изготовителя, устанавливающему последовательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения швов и режимы сварки.

1.6.2. Размеры и форма сварного шва должны соответствовать #M12291 1200004379ГОСТ 5264#S, #M12291 1200004491ГОСТ 8713#S и #M12291 1200004687ГОСТ 11534#S.

Типы швов сварных соединений из алюминия и алюминиевых сплавов должны соответствовать требованиям #M12291 1200004883ГОСТ 14806#S, при плазменной сварке - в соответствии с чертежом.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.6.3. Сварка должна выполняться электродами по #M12291 1200001300ГОСТ 9467#S, сварочной проволокой по #M12291 1200005429ГОСТ 2246#S и #M12291 1200004669ГОСТ 7871#S.

1.6.4. Сварные швы и поверхности свариваемых элементов должны быть очищены от шлака, брызг и окалины.

1.6.5. Внешний вид сварных швов должен соответствовать следующим требованиям:

иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность (без наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и плавный переход к основному металлу;

направленный металл должен быть плотным по всей длине шва и не иметь трещин;

все кратеры должны быть заварены.

1.6.6. Прихватка перед сваркой и сварка должны производиться одними и теми же сварочными материалами.

Требования к качеству прихваток - по п.1.6.5.

1.6.7. Исправление дефектных мест в сварных швах должно производиться заваркой, с предварительным удалением наплавленного металла до основного.

1.6.8. На сварных конструкциях должно быть проставлено клеймо сварщика способом, обеспечивающим его сохранность на срок эксплуатации изделия, кроме мелких изделий типа аппаратных зажимов.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.7. Требования к качеству обработанной поверхности арматуры

1.7.1. Поверхности деталей арматуры и их кромки не должны иметь дефектов, снижающих качество линейной арматуры.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.7.2. Острые кромки на деталях должны быть притуплены.

1.7.3. Параметры шероховатости обработанных поверхностей должны соответствовать рабочим чертежам и требованиям #M12291 1200023645ГОСТ 28408#S.

1.7.4. Разностенность стальных деталей соединительных зажимов, анкеров натяжных зажимов и зажимов для стальных канатов, длина прессуемого участка которых до 260 мм, не должна быть более 1 мм; для тех же изделий, длина прессуемого участка которых свыше 260 мм, - не более 1,5 мм.

1.7.5. Разностенность корпусов, зажимов, изготовленных из труб цветного металла, должна быть в пределах допусков, указанных в технических условиях на трубы.

1.7.6. Кривизна (стрела прогиба) соединителей и корпусов натяжных зажимов прессуемого типа не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

1.7.7. Смещение центров отверстий, расположенных на одной оси в двойных проушинах, по отношению друг к другу не должно быть более 1 мм.

1.8. Требования к термической обработке арматуры

1.8.1. Режим термической обработки должен обеспечивать требуемую структуру и механические свойства металла, а также указанную на рабочем чертеже глубину термообработки.

1.8.2. Термически обработанные детали не должны иметь деформаций, выходящих за пределы допусков и припусков, окисленной и обезуглероженной поверхности, трещин, расслоения, выкрашивания.

1.8.3. После термической обработки детали должны быть очищены от окалины и грязи дробеструйным методом, травлением или иным способом.

1.9. Требования к защите арматуры от коррозии

1.9.1. Металлические покрытия

1.9.1.1. Изделия арматуры, изготовленные из стали, ковкого и высокопрочного чугунов, должны иметь защитные металлические покрытия.

Детали, предназначенные для стопорения разъемных соединений, должны изготовляться из коррозионностойких материалов или материалов, имеющих защитное металлическое покрытие.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.9.1.2. Нанесение защитных покрытий и дополнительные виды их обработки производятся в соответствии с требованиями настоящего стандарта и рабочих чертежей.

Вид и обозначение покрытия - по #M12291 1200005043ГОСТ 9.306#S.

1.9.1.3. Толщина покрытий в мкм должна соответствовать:

при горячем цинковании:

для отливок из ковкого и высокопрочного чугуна от 60 до 240;

для стальных деталей от 60 до 160;

при гальваническом цинковании и кадмировании для стальных деталей - не менее 30, а для крепежных деталей и для деталей с резьбой (пальцы, оси и др.) с последующим хроматированием - не менее 12, при диффузионном цинковании (для крепежных деталей и деталей с резьбой) не менее 45.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.9.1.4. Внутренние поверхности стальных деталей, предназначенных для монтажа с проводом или канатом методом опрессования, могут не иметь защитного покрытия, если они смазаны бескислотной и бесщелочной смазкой ЗЭС или ей равноценной по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.9.1.5. Детали арматуры, подвергаемые гальванической оцинковке после механической обработки, должны иметь параметры шероховатости не ниже =80 по #M12291 1200023645ГОСТ 28408#S. Шероховатость поверхности арматуры, подвергаемой горячей оцинковке, не ограничивается.

1.9.1.6. Калибрование резьбы после нанесения защитного покрытия не допускается, кроме внутренней резьбы.

Для внутренней резьбы допускается калибрование после горячего цинкования с нанесением защитной смазки при сборке.

1.9.1.7. Покрытие должно быть сплошным, равномерным, иметь прочное сцепление с основным металлом и не должно содержать дефектов, которые могли бы препятствовать использованию изделий, покрытых горячим способом.

Требования к внешнему виду покрытий - по #M12291 1200014745ГОСТ 9.307#S.

1.9.1.6, 1.9.1.7. (Измененная редакция, Изм. N 5).

1.9.1.8. На поверхностях оцинкованных деталей арматуры не должно быть сосредоточенных в одном месте неоцинкованных участков в виде точек или сыпи, наплывов и ряби. Общая площадь неоцинкованных участков, наплывов и ряби не должна быть более 0,5% площади покрытия для деталей арматуры.

1.9.1.9. Неоцинкованные места и участки поверхностей деталей с поврежденным покрытием должны быть закрашены краской, обеспечивающей коррозионную стойкость.

1.9.1.8, 1.9.1.9. (Измененная редакция, Изм. N 4).

1.9.1.10. На оцинкованных поверхностях сварных швов допускаются точечные неоцинкованные участки. Общая площадь неоцинкованных участков не должна быть более 3% площади сварного шва.

1.9.2. Лакокрасочные покрытия

1.9.2.1. Требования к качеству поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия - по #M12291 1200003954ГОСТ 9.402#S.

Лакокрасочные покрытия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям эксплуатации ХЛ1 по #M12291 1200005221ГОСТ 9.104#S, а по внешнему виду V классу по #M12291 1200012970ГОСТ 9.032#S для деталей линейной арматуры.

Вид и марка лакокрасочных материалов должны быть указаны в стандартах, технических условиях и в рабочих чертежах на конкретные изделия линейной арматуры.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

1.9.2.2. Краска должна наноситься тонким ровным слоем без пропусков, пятен и подтеков при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

1.9.2.3. Адгезия лакокрасочного покрытия должна соответствовать 3-му баллу по #M12291 1200004028ГОСТ 15140#S.

1.9.2.4. (Исключен, Изм. N 4).

1.10. Требования к механической прочности арматуры

1.10.1. Для арматуры, воспринимающей нагрузки от проводов или канатов, значения разрушающей нагрузки, прочности заделки, а также схема приложения нагрузки при испытании должны указываться в стандартах, технических условиях или рабочих чертежах на конкретные изделия линейной арматуры.

При этом прочность заделки проводов и канатов в соединительных зажимах в пролете, а также натяжных зажимах должна быть не менее 90% от разрывного усилия провода или каната.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.10.2-1.10.4 (Исключены, Изм. N 4).

1.11. Требования к качеству электрического контакта арматуры

1.11.1. Качество арматуры, обеспечивающей электрический контакт, должно определяться относительным сопротивлением электрического контакта .

1.11.2. Относительное сопротивление электрического контакта новых изделий  и после нагрева номинальным током  должно быть:

для соединений, выполненных опрессованием и скручиванием в овальных соединительных зажимах:

;

для болтовых соединений:

.

1.11.3. Относительное сопротивление электрического контакта после нагрева током, превышающим в 1,5 раза номинальный,  должно быть:

для соединений, выполненных опрессованием и скручиванием в овальных соединительных зажимах:

;

для болтовых соединений:

.

1.11.4. Относительное сопротивление электрического контакта после термического старения 500 циклами нагрева - охлаждения  должно быть:

для соединений, выполненных опрессованием и скручиванием в овальных соединительных зажимах:

;

для болтовых соединений:

.

В процессе термического старения 500 циклами  должно удовлетворять неравенству

,

где цифры в скобках означают число циклов нагрева - охлаждения, после которого определяются .

1.11.5. Относительное сопротивление электрического контакта после нагрева током термической стойкости  должно быть:

для соединений, выполненных опрессованием и скручиванием в овальных соединительных зажимах:

;

для болтовых соединений:

.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность должна устанавливаться стандартами, техническими условиями или рабочими чертежами на конкретные изделия линейной арматуры.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки арматуры - по #M12291 1200013496ГОСТ 2744#S.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний арматуры - по #M12291 1200013496ГОСТ 2744#S.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка арматуры должна соответствовать требованиям #M12291 901714250ГОСТ 18620#S и настоящего стандарта.

5.2. На видном месте арматуры должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

марка или типоразмер арматуры;

год изготовления - две последние цифры.

Место нанесения маркировки должно быть указано в  рабочих чертежах.

Допускается для изделий линейной арматуры, для которых нанесение маркировки на видном месте технологически невыполнимо, для опытных изделий, а также партий единичного производства, маркировку наносить на бирке или упаковке.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

5.3. Маркировка может быть выполнена любым способом, обеспечивающим ее четкость и долговечность в течение всего периода эксплуатации. Не допускается нанесение маркировки механическим способом в местах, где это может повлечь снижение прочности арматуры.

5.4. (Исключен, Изм. N 5).

5.5. На изделиях из чугуна, отлитых в песчаные формы, должен быть номер плавки, смены.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

5.6. Транспортная маркировка - по #M12293 0 1200006710 3271140448 4137689080 247265662 4291838371 3918392535 2960271974 306939520 1707752518ГОСТ 14192#S.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

5.7. Арматура должна быть упакована в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями #M12291 1200004570ГОСТ 2991#S.

Допускается применение другого вида тары, обеспечивающей сохранность арматуры, а также транспортирование арматуры в контейнерах и автомобилях без упаковки.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

5.8. Ящики должны изготовляться из древесины не выше 3-го сорта хвойных пород по #M12291 1200004108ГОСТ 8486#S или лиственных пород по #M12291 1200001718ГОСТ 2695#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.9. (Исключен, Изм. N 1).

5.10. Крупногабаритную арматуру (защитные экраны и др.) допускается поставлять без упаковки.

5.11. Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 3, 4, 7 #M12293 1 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S.

5.12. Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 4 #M12293 2 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S.

5.13. Дополнительные требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению изделий линейной арматуры устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие арматуры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. (Исключен, Изм. N 5).

6.3. Гарантийный срок эксплуатации линейной арматуры - 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1996