#G0

ГОСТ 13871-78

Группа Е35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 1000 В

Общие технические условия

Ceramic insulators for voltage to 1000 V. General specifications

ОКП 34 9370, 34 9301

Срок действия с 01.01.80

до 01.01.96*

_______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 11-12, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Д.Бешенцев, В.И.Секиров

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.01.78 N 48

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13871-68

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200011206ГОСТ 2226-88#S | 4.2 |
| #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S | 4.2 |
| #M12291 1200016979ГОСТ 5244-79#S | 4.2 |
| ТУ 10-10.739-88 | 4.2 |
| #M12291 1200004574ГОСТ 5959-80#S | 4.2 |
| #M12291 1200018516ГОСТ 7933-89#S | 4.2 |
| #M12291 1200018137ГОСТ 8273-75#S | 4.2 |
| #M12291 1200011181ГОСТ 8777-80#S | 4.2 |
| #M12291 1200011831ГОСТ 13872-68#S | 1.5 |
| #M12291 1200011835ГОСТ 13873-81#S | 1.4 |
| ГОСТ 14192-77* | 4.4 |
| _______________ * Действует #M12291 1200006710ГОСТ 14192-96#S, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС". |  |
| #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S | Вводная часть; 1.2; 4.3; 4.6 |
| #M12291 1200003435ГОСТ 15846-79#S* | 4.2 |
| _______________ * Действует #M12293 0 1200031617 3271140448 979444790 247265662 4291836172 3918392535 2960271974 2765638411 69316395ГОСТ 15846-2002#S, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС". |  |
| #M12291 1200020282ГОСТ 17308-88#S | 4.2 |
| #M12291 1200011412ГОСТ 17412-72#S | 1.13 |
| #M12291 1200012873ГОСТ 18321-73#S | 2.4 |
| #M12291 901714250ГОСТ 18620-86#S | 4.1 |
| #M12291 1200011678ГОСТ 20419-83#S | 1.3; 1.6; 1.7 |
| #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S | 4.2; 4.3 |
| #M12291 1200011213ГОСТ 24370-80#S | 4.2 |
| #M12291 1200011169ГОСТ 24634-81#S | 4.2 |
| #M12291 1200011911ГОСТ 26093-84#S | 2.2; 3.1 |

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 08.12.88 N 3987

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, утвержденными в феврале 1982 г., июле 1985 г., июне 1986 г., декабре 1986 г., ноябре 1987 г., декабре 1988 г., январе 1990 г. (ИУС 6-82, 11-85, 9-86, 4-87, 2-88, 2-89, 4-90)

Настоящий стандарт распространяется на фарфоровые неармированные изоляторы, изготовленные методами прессования из пресс-порошков, пресс-формования, литья и протягивания, как монолитные, так и склеенные из отдельных частей, предназначенные для эксплуатации в условиях, нормированных для климатических исполнений У, ХЛ, Т, О и М, категорий размещения 1, 2, 3, 4, 5 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S, в трансформаторном масле (или другой изолирующей жидкости), а также в среде сжатого воздуха или газа и применяемые в электрических устройствах постоянного и переменного тока частотой до 60 Гц на номинальное напряжение до 1000 В включительно.

Настоящий стандарт устанавливает требования к изоляторам, изготовляемым для народного хозяйства и для поставки на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Изоляторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Изоляторы должны изготовляться климатических исполнений У, ХЛ, Т, О, М, категорий размещения 1, 2, 3, 4, 5 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S.

Климатическое исполнение и категории размещения должны быть указаны в нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке, на конкретные виды изоляторов.

1.3. Изоляторы должны изготовляться из фарфорового материала подгрупп 110 и 111 по #M12291 1200011678ГОСТ 20419-83#S. Группа материала и глазурованные поверхности должны быть указаны в нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке, на конкретные виды изоляторов.

1.4. Качество поверхности изоляторов - по #M12291 1200011835ГОСТ 13873-81#S.

1.5. Допускаемые отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей - по #M12291 1200011831ГОСТ 13872-68#S.

1.6. Изоляторы, изготовленные из фарфорового материала 110 подгруппы по #M12291 1200011678ГОСТ 20419-83#S, в изломе не должны иметь открытой пористости.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.7. Водопоглощение изоляторов, изготовленных из фарфорового материала 111 подгруппы по #M12291 1200011678ГОСТ 20419-83#S, не должно превышать 0,5%.

Допускается по согласованию с потребителем водопоглощение до 1,0% при этом не допускается снижение электрических и механических характеристик изоляторов.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 7).

1.8. Изоляторы должны быть стойкими к термоударам и выдерживать без механических повреждений двукратный цикл резких изменений температуры при перепаде 80 °C.

1.9. Минимально допустимое сопротивление изоляции изоляторов для условий испытаний: на воздухе с относительной влажностью (65±15)% при температуре (20±5) °С; после пребывания в камере влажности не менее 48 ч при относительной влажности (95±3)% и температуре (20±5) °С должно указываться в стандартах, технических условиях и (или) конструкторской документации на конкретные виды изоляторов.

1.10. Изоляторы после пребывания в камере влажности по п.1.9 настоящего стандарта должны выдерживать в течение 1 мин действие испытательного переменного напряжения частотой 50 Гц, указанного в табл.1, а для изоляторов обмоток НН силовых трансформаторов с нормальной изоляцией - 5000 В, с облегченной изоляцией - 3000 В.

Таблица 1

| #G0В |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение |  | Испытательное напряжение |
|  | До 36 включ. | 500 |
| Св. 36 " 380 " |  | 2000 |
| " 380 " 500 " |  | 2500 |
| Св. 500 до 750 " |  | 3000 |
| " 750 " 1000 " |  | 3500 |

1.11. Изоляторы должны выдерживать удары свободно падающего бойка. Место удара, масса бойка и высота падения должны указываться в стандартах, технических условиях и (или) конструкторской документации на конкретные виды изоляторов.

1.12. По требованию потребителя к изоляторам могут предъявляться требования по механической прочности на изгиб, определяемой минимальным разрушающим изгибающим усилием. Значения минимального разрушающего изгибающего усилия должны указываться в стандартах, технических условиях и (или) конструкторской документации на конкретные виды изоляторов.

1.13. Изоляторы, исполнений О и ХЛ, категорий 1, 2 и 3 должны выдерживать испытания на холодостойкость по #M12291 1200011412ГОСТ 17412-72#S.

1.14. Интенсивность отказов - не более 4·10 1/ч.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.15. Масса изоляторов (показатель материалоемкости) должна быть указана в нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке на конкретные типы изоляторов.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Для проверки изготовителем изоляторов устанавливают приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

2.2. Приемо-сдаточные испытания производят по показателям, в последовательности и объеме, указанных в табл.2 и 3.

Таблица 2

| #G0 | Вид испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Приемо- сдаточ- ные | Перио- дичес- кие | Типо- вые | Объем выборки | Пункт технических требований |
| 1. Качество поверхности |  | - | - | Согласно табл.3 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 1.4 |
| 2. Предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей |  | - | - | То же | 1.5 |
| 3. Сопротивление изоляции |  | - | - | 5 штук | 1.9 |
| 4. Испытательное одноминутное напряжение | - |  |  | 5 штук | 1.10 |
| 5. Стойкость к термоударам |  | - | - | То же | 1.8 |
| 6. Воздействие ударов свободно падающего бойка | - |  |  | " | 1.11 |
| 7. Минимальное разрушающее усилие на изгиб | - |  |  | " | 1.12 |
| 8. Водопоглощение |  | - | - | " | 1.7 |
| 9. Открытая пористость |  | - | - | " | 1.6 |
| 10. Холодостойкость | - |  |  | " | 1.13 |
| 11. Прочность при транспортировании | - | - |  | По #M12291 1200011911ГОСТ 26093-84#S | 4.2; 4.6 |

Знак "" означает, что испытания проводятся, знак "-" - не проводятся.

Таблица 3

| #G0Объем партии , шт. | Объем выборки , шт. |
| --- | --- |
| От 100 до 1200 включ. | 100% |
| " 1201 " 35000 " |  |

Изоляторы принимают партиями.

За партию принимают изоляторы одного типа, изготовленные в одних и тех же технологических условиях за период не более 10 сут.

Размер партии должен быть не менее 100 и не более 35000 изоляторов.

Контроль качества изоляторов при испытаниях по пп.1, 2 табл.2 проводят по планам сплошного или выборочного контроля.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний выборочного контроля хотя бы по одному из показателей табл.2, по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве изоляторов, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Если неудовлетворительные результаты испытаний, кроме испытаний по пп.1-2 табл.2, получены на двух или более изоляторах, то партия бракуется, а если неудовлетворительные результаты испытаний получены по пп.1-2 табл.2, то переходят к сплошному контролю.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3, 4, 5).

2.3. Периодические испытания предприятие-изготовитель должно проводить не реже одного раза в год по показателям, последовательности и объеме, указанным в табл.2.

Для проведения испытаний методом случайного отбора по #M12291 1200012873ГОСТ 18321-73#S комплектуют представительную выборку от одной партии изоляторов, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

Контроль качества изоляторов при испытаниях проводят по плану выборочного контроля, указанного в табл.2.

Оценка результатов испытаний по п.2.2 настоящего стандарта для случая выборочного контроля.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний приемку и поставку изоляторов, изготовленных (но не отгруженных) за контролируемый период, приостанавливают до получения положительных результатов повторных испытаний.

Повторные испытания проводят по показателям, по которым получены неудовлетворительные результаты, на изоляторах, изготовленных после выполнения мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков.

План контроля и порядок проведения повторных испытаний те же, что и при первичных испытаниях.

Возобновление приемки и поставки изоляторов потребителю производят при получении удовлетворительных результатов повторных испытаний.

2.4. Типовые испытания проводят в случае изменения конструкции или технологического процесса изготовления изоляторов, а также в случае изменения применяемых материалов, если указанные изменения могут оказать влияние на характеристики изоляторов.

Для проведения испытаний методом случайного отбора по #M12291 1200012873ГОСТ 18321-73#S комплектуют представительную выборку от первой производственной партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

Контроль качества изоляторов при испытаниях проводят по плану выборочного контроля, указанного в табл.2.

Оценка результатов испытаний по п.2.2 настоящего стандарта.

Приемку и поставку изоляторов потребителю производят при получении удовлетворительных испытаний.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

2.5. Изоляторы, прошедшие испытания по пп.4-7 и 10 табл.2, отправке потребителю не подлежат.

2.6. При контроле качества изоляторов на соответствие требованиям настоящего стандарта потребитель проводит испытания по программе приемо-сдаточных испытаний, указанных в пп.1-5, 8 и 9 табл.2.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний выборочного контроля на одном изоляторе хотя бы по одному из показателей табл.2 по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве изоляторов, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

2.7. Протоколы типовых и периодических испытаний предприятием-изготовителем должны быть предъявлены потребителю по его требованию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний - по #M12291 1200011911ГОСТ 26093-84#S.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировочные данные - по #M12291 901714250ГОСТ 18620-86#S:

товарный знак предприятия-изготовителя, либо, если предприятие является структурной единицей, - товарный знак объединения;

год изготовления, а также, при необходимости, номинальное напряжение и (или) ток должны наноситься на упаковке.

Допускается по требованию потребителя наносить указанную маркировку на изоляторах, имеющих поверхность более 20 см, если позволяют габаритные размеры и форма.

Дополнительные требования к маркировке изоляторов для экспорта по #M12291 901714250ГОСТ 18620-86#S наносят на упаковке или, если позволяют габаритные размеры и форма изолятора, - на изоляторе.

(Измененная редакция, Изм. N 5, 6).

4.2. В зависимости от прочности исполнение и категория упаковки должна быть вида  по #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S.

В части защиты от внешних воздействующих факторов изоляторы, кроме исполнения Т, должны иметь упаковку вида , а изоляторы исполнения Т - вида  по #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S, при этом изоляторы должны быть переложены древесной стружкой по #M12291 1200016979ГОСТ 5244-79#S.

По прочности исполнения ящики для изоляторов, кроме исполнения Т, должны удовлетворять требованиям #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S, #M12291 1200004574ГОСТ 5959-80#S, а исполнения Т - #M12291 1200011169ГОСТ 24634-81#S, если иное не указано в заказе-наряде внешнеторгового объединения.

Допускается упаковывать изоляторы в бочки по ТУ 10-10.739-88, #M12291 1200011181ГОСТ 8777-80#S, бумажные мешки по #M12291 1200011206ГОСТ 2226-88#S или пакеты по #M12291 1200011213ГОСТ 24370-80#S, обеспечивающие сохранность изоляторов.

При транспортировании в универсальных контейнерах изоляторы упаковывают в четырехслойные бумажные мешки по #M12291 1200011206ГОСТ 2226-88#S и пакеты по #M12291 1200011213ГОСТ 24370-80#S.

Допускается внутренняя упаковка изоляторов в пачки из бумаги по #M12291 1200018137ГОСТ 8273-75#S или коробочного картона по #M12291 1200018516ГОСТ 7933-89#S с количеством штук в пачке, указанном в нормативно-технической документации. Пачки должны быть перевязаны шпагатом по #M12291 1200020282ГОСТ 17308-88#S или бумажным шпагатом толщиной 2,5-3,5 мм. Типы ящиков и мешков должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретные типы изоляторов. Масса брутто ящика, бочки должна быть не более 50 кг, при механизированной погрузке масса брутто ящика - не более 400 кг. Масса брутто мешка должна быть не более 40 кг. Масса брутто пакета должна быть не более 5 кг.

Упаковка и транспортирование изоляторов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы страны по #M12293 0 1200003435 3271140448 1972814455 247265662 4291836172 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 15846-79#S (группа продукции 70).

По согласованию с потребителем допускается упаковывать изоляторы в многооборотную тару.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 5).

4.3. Условия транспортирования изоляторов в части воздействия механических факторов - по группе Л #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S. Условия транспортирования изоляторов в части воздействия климатических факторов - по группе 5 #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S.

Транспортирование изоляторов осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании по железной дороге - мелкими отправками.

Транспортирование изоляторов транспортными пакетами - с указанием массы, параметров, способов и средств пакетирования в нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4.4. Транспортная маркировка - по #M12293 1 1200011829 3271140448 4137688453 80 80 1870565332 3271140448 4137689080 1906481757ГОСТ 14192-77#S с нанесением манипуляционных знаков "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать".

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.5. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) наименование и тип изолятора;

в) год выпуска;

г) число изоляторов;

д) обозначение настоящего стандарта;

е) изображение государственного Знака качества.

Каждая партия изоляторов, предназначенных для экспорта, должна сопровождаться документацией, к которой относятся:

а) документ о качестве;

б) отгрузочная спецификация;

в) упаковочный лист;

г) комплектовочная ведомость.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

4.6. Условия хранения изоляторов по группе 5 #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S на допустимый срок сохраняемости до переупаковывания - 2 года.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изоляторов - 3 года, для изоляторов, которым присвоен государственный Знак качества, - 6 лет со дня ввода в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 6).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1992