#G0

ГОСТ 18397-86

Группа Е72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 6-220 кВ ДЛЯ ЧАСТЫХ КОММУТАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Общие технические условия

А. с. high-voltage circuit breakers rated voltages

6-220 kV for frequent switching operations.

General specifications

ОКП 34 1410

Дата введения 1987-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минэлектротехпромом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.И.Вишневский, В.Н.Кубышкин, С.В.Третьяков, В.Е.Решетников, В.М.Барзилович

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.86 N 1605

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18397-73

4. Срок проверки 1997 г., периодичность проверки - 5 лет.

5. Настоящий стандарт соответствует международным стандартам МЭК 56 (1987), МЭК 427 (1973), МЭК 694 (1980) в части основных характеристик и методов испытаний

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12293 0 9051628 1814630828 3504618021 2822 764341429 0 0 0 0ГОСТ 12.2.007.3-75#S | 4.1 |
| #M12291 1200004993ГОСТ 687-78#S | 1.1.3, 2.1, 3.1, 3.5, 3.8, 3.11.3, 3.16, 3.17, 6.1, 6.2, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.8а, 7.9.9а, 8.1 |
| #M12291 1200007611ГОСТ 1516.1-76#S | 3.7, 3.8, 7.1, 7.2 |
| #M12293 0 1200004465 2391864624 2422037513 247265662 4291934769 3918392535 2960271974 2916812621 4294967268ГОСТ 1516.2-76#S | 7.1, 7.2 |
| #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S | 8.5 |
| #M12293 0 1200029491 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 7746-89#S | 3.19 |
| #M12291 1200012514ГОСТ 8024-90#S | 8.2 |
| #M12291 1200006927ГОСТ 9920-89#S | 3.9, 7.1 |
| #M12291 1200004490ГОСТ 10198-91#S | 8.5 |
| #M12291 1200006710ГОСТ 14192-77#S | 8.2 |
| #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150-69#S | 1.1.1, 3.2, 3.3, 8.8, 8.9 |
| #M12291 1200004477ГОСТ 15543.1-89#S | 3.2 |
| #M12291 1200005013ГОСТ 15963-79#S | 3.3, 3.8, 3.10, 7.8 |
| #M12291 1200016187ГОСТ 16962-71#S | 7.8 |
| #M12291 1200005676ГОСТ 16962.1-89#S | 7.8 |
| #M12291 1200011570ГОСТ 16962.2-89#S | 7.8 |
| #M12291 1200011412ГОСТ 17412-72#S | 3.3 |
| #M12291 1200012506ГОСТ 17516-72#S | 3.15 |
| #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S | 7.10.1, 8.4 |
| #M12291 1200011169ГОСТ 24634-81#S | 8.5 |

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.91 N 1077

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1992 г. (ИУС 6-92)

Настоящий стандарт распространяется на выключатели (включая их приводы) для частых коммутационных операций, предназначенные для промышленных  установок трехфазного переменного тока частоты 50 Гц на номинальные напряжения от 6 до 220 кВ включительно, для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на масляные, бесконтактные выключатели и выключатели для передвижных электроустановок (например для электровозов, экскаваторов), а также на выключатели, предназначенные для работы в пожароопасных или взрывоопасных помещениях (например в газовых шахтах).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Выключатели подразделяют по следующим основным признакам.

1.1.1. По роду установки: для работы в закрытых помещениях (категории размещения 3 и 4 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S); для работы на открытом воздухе (категория размещения 1 по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S).

Примечание. Условия работы выключателей, устанавливаемых в герметизированных оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), а также отличающиеся от #M12293 2 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S верхним или нижним рабочим значением температуры, указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.1.2. По принципу устройства:

газовые (воздушные и элегазовые);

вакуумные; электромагнитные.

1.1.3. По конструктивной и функциональной связи между полюсами, характеру конструктивной связи выключателя с приводом, виду привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе включения, наличию или отсутствию резисторов и (или) конденсаторов, шунтирующих разрывы дугогасительного устройства и (или) отделителя, пригодности выключателя для работы при автоматическом повторном включении (АПВ) и структуре условного обозначения выключателя - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

1.1.4. По области применения:

сетевые;

для электротермических установок.

Примечания:

1 К сетевым относят также сетевые элегазовые выключатели для коммутации фильтров высших гармоник, изготовляемые по согласованию между изготовителем и потребителем.

2 К выключателям для электротермических установок относят также выключатели для коммутации цепей электродвигателей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Выключатели относятся к ремонтируемым изделиям.

2. ОСНОВНЫЕ (НОМИНАЛЬНЫЕ) ПАРАМЕТРЫ

2.1. Номинальные значения основных параметров выключателей должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

| #G0 Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ* | 6 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 110 |  |  | 150** |  |  | 220 |  |  |
| _________________ * Допускается изготовление выключателей для экспорта на номинальные напряжения от 24 до 170 кВ, предусмотренные Публикацией МЭК 694. Остальные параметры следует указывать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Для вновь проектируемых электрических сетей не рекомендуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2 |  |  | 12,0 |  |  | 40,5 |  |  | 126 |  |  | 172 |  |  | 252 |  |
| Номинальный ток, А |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |
|  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |
|  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |
|  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |
|  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  |  |  |  | 3150* |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ * Не применяются для газовых и электромагнитных выключателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  | 3,15* |  |  | 3,15* |  |  | 3,15* |  |  | 3,15* |  |  | 3,15* |  |  | 3,15* |
|  |  |  | 5* |  |  | 5* |  |  | 5* |  |  | 5* |  |  | 5* |  |  | 5* |
|  |  |  | 8* |  |  | 8* |  |  | 8* |  |  | 8* |  |  | 8* |  |  | 8* |
|  |  |  | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |  |  | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |  |  | 16; 20; 25; 31,5 |  |  | 16; 20; 25; 31,5 |  |  | 16; 20; 25; 31,5 |  |  | 16; 20; 25; 31,5 |
| ____________________ * Не применяются для газовых и электромагнитных выключателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное избыточное давление сжатого газа (воздуха) газового выключателя и (или) пневматического или пневмогидравлического привода, МПа (кгс/см) |  |  | 0,5 (5); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,0 (20); 2,6 (26)*, 3,0 (30); 3,2 (32)*; 4,0 (40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ * Применяют по согласованию между разработчиком и заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение включающих и отключающих устройств выключателя (привода) и элементов вспомогательных цепей (управления, блокировки и сигнализации), В |  |  | По #M12291 1200004993ГОСТ 687#S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Номинальное давление сжатого газа выключателей с индивидуальной компрессорной установкой (в частности элегазовых выключателей, а также пневмогидравлических приводов) указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Выключатели изготовляют в соответствии с требованиями #M12291 1200004993ГОСТ 687#S и настоящего стандарта, стандартов или технических условий на выключатели конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Выключатели должны быть предназначены для работы в следующих условиях:

1) высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается использование выключателей на высоте над уровнем моря свыше 1000, но не более 2000 м. Электрические параметры и методы испытаний таких выключателей указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов;

2) номинальные значения климатических факторов - по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S и #M12291 1200004477ГОСТ 15543.1#S для климатических исполнений У, ХЛ, УХЛ, Т, ТС и ТВ, категорий размещения 1, 3 и 4. При этом для выключателей климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ нижнее значение рабочей температуры для категории размещения 3 - минус 25 °С и эффективная температура окружающего воздуха - по #M12291 1200012514ГОСТ 8024#S; эффективная температура для климатического исполнения Т - плюс 45 °С.

3.3. Выключатели по стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды должны удовлетворять требованиям #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S. Кроме того, выключатели климатических исполнений ХЛ и УХЛ - #M12291 1200011412ГОСТ 17412#S, а климатических исполнений Т, ТС и ТВ - #M12291 1200005013ГОСТ 15963#S.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.4. Допускается использование выключателей в сетях с частотой 60 Гц. При этом параметры наибольшего тока в продолжительном режиме работы, наибольшего кратковременного выдерживаемого тока и наибольшего тока отключения выключателя могут отличаться от номинальных значений, приведенных в табл.1. Эти параметры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

3.5. Сетевые выключатели должны обеспечивать автоматическое повторное включение (АПВ) по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

Выполнение АПВ выключателями для электротермических установок необязательно.

3.6. Дополнительные требования к выключателям, предназначенным для использования в КРУ, указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

3.7. Требования к электрической прочности изоляции главных цепей выключателей - по #M12291 1200007611ГОСТ 1516.1#S.

Внешняя изоляция выключателей на номинальное напряжение 110 и 220 кВ должна выдерживать испытание на отсутствие видимой короны приложением к изоляции относительно земли напряжения промышленной частоты, равного 110 % наибольшего рабочего напряжения, деленного на .

Дополнительные требования к изоляции вакуумных выключателей необходимо указывать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

3.8. Требования к изоляции цепей управления, блокировки и сигнализации - по #M12291 1200007611ГОСТ 1516.1#S, а для выключателей климатических исполнений Т, ТС и ТВ - по #M12291 1200005013ГОСТ 15963#S.

Требования к междувитковой изоляции обмоток электромагнитов в цепях управления выключателя по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S (кроме включенных во вторичную цепь трансформаторов тока). Изоляция должна выдерживать в течение 1 мин воздействие приложенного между выводами обмотки напряжения переменного тока частотой 50 Гц или повышенной частотой, значение наибольшего пика (максимального значения):

номинального напряжения питания обмоток - для обмоток переменного тока;

номинального напряжения питания обмоток - для обмоток постоянного тока.

3.9. Длина пути утечки внешней изоляции выключателей категории размещения 1 должна соответствовать категории I, II, III или IV по #M12291 1200006927ГОСТ 9920#S.

3.10. Требования к выключателям (кроме вакуумных) климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ по нагреву при продолжительном режиме работы - по #M12291 1200012514ГОСТ 8024#S, а для выключателей климатических исполнений Т, ТС и ТВ - по #M12291 1200005013ГОСТ 15963#S.

Требования к вакуумным выключателям по нагреву следует указывать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

При использовании выключателей при температуре окружающего воздуха выше плюс 40 °С, но не более плюс 60 °С, допускается работа выключателей при пониженной токовой нагрузке по согласованию между изготовителем и потребителем.

3.8 - 3.10. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.11. Показатели надежности

3.11.1. Ресурс по механической стойкости выключателей не менее указанного в табл.2 числа циклов "включение - произвольная пауза - отключение" (В -  - О), производимых без тока в главной цепи при номинальном напряжении на выводах цепей управления (для пневматических приводов - при номинальном давлении, а для пружинных приводов - при нормированном статическом моменте).

Таблица 2

| #G0 Группа выключателей | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 |  | 35 |  |  | 110 |  | 150 |  | 220 |
|  | Число циклов В - - О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые | 25000 | 25000 |  | 15000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |
|  | В т. ч. циклов (ВО)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ * ВО - цикл "включение - отключение" без преднамеренной выдержки времени между операциями В и О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  | 200 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Для электротерми- ческих установок | 120000 |  | 120000 |  | 80000* | 25000* |  | 25000* |  | 25000* |  |
| ___________________ * Для вакуумных выключателей на 35 кВ - 100000 циклов, а на 110-220 кВ - 40000 циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т. ч. циклов (ВО)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ * ВО - цикл "включение - отключение" без преднамеренной выдержки времени между операциями В и О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

Примечание. Для вакуумных выключателей электротермических установок число циклов допускается обеспечивать путем замены вакуумных камер. Число циклов до замены вакуумных камер устанавливают в стандартах или технических условиях на вакуумные выключатели конкретных типов.

Кроме того, выключатели должны выдерживать не менее 100 циклов В -  - О с соответствующими приводами при верхнем пределе напряжения на выводах цепей управления (или при верхнем пределе давления для пневматических приводов).

Указанное в табл.2 число циклов для газовых выключателей обеспечивается при условии:

1) периодической смазки наружных трущихся частей и подтягивания крепежа после выполнения выключателем каждых:

2500 циклов - для выключателей на напряжения 6 и 10 кВ;

1500 циклов - для выключателей на напряжение 35 кВ;

1000 циклов - для выключателей на напряжение 110 кВ и выше;

2) смазки трущихся частей, незначительной периодической регулировки (например регулировки контактных давлений, демпферных устройств и т.п.) и, при необходимости, замены быстроизнашивающихся деталей (сборочных единиц) запасными частями, входящими в комплект выключателя (например, уплотнений, скользящих контактов и т.п.) после выполнения:

сетевыми выключателями каждых:

5000 циклов - для выключателей на напряжения 6 и 10 кВ,

3000 циклов - для выключателей на напряжение 35 кВ,

2000 циклов - для выключателей на напряжение 110 кВ и выше;

выключателями для электротермических установок:

20000 циклов - для выключателей на напряжения 6 и 10 кВ,

7500 циклов - для выключателей на напряжение 35 кВ,

2000 циклов - для выключателей на напряжение 110 кВ и выше.

Число циклов по подпунктам 1 и 2 для вакуумных и электромагнитных выключателей необходимо указывать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.11.2. (Исключен, Изм. N 1).

3.11.3. Ресурс по коммутационной стойкости при токах короткого замыкания св. 60 до 100%  должен соответствовать числу операций отключения, выбранных по табл.2а, а при токах короткого замыкания от 30 до 60%  включ. - не менее числа операций отключения, большего в 1,7 раза соответствующего числа операций, указанного в табл.2а.

Таблица 2а

| #G0 Вид выключателя | Наименьшее допустимое число операций отключения токов короткого замыкания св. 60 до 100 % при номинальном токе отключения, кА |  | Уровень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | 25-31,5 |  |
| Воздушные (сетевые и для электротермических установок) | 10 | 8 | A |
| Элегазовые | 30 | 25 |  |
| Электромагнитные | 10 | 8 |  |
| Вакуумные | 30 | 25 |  |
| Воздушные: |  |  | Б |
| сетевые | 20 | 18 |  |
| для электротермических установок | 10 | 8 |  |

Примечания:

1. Число операций включения на короткое замыкание устанавливают в стандартах на выключатели конкретных типов.

2. Уровень А или Б выбирают в соответствии с технической и экономической целесообразностью.

3.11.4. Ресурс по коммутационной стойкости выключателей, за исключением вакуумных, при нагрузочных токах должен соответствовать числу циклов, указанному в табл.3. Ресурс по коммутационной стойкости вакуумных выключателей должен соответствовать числу циклов и условиям, указанным в табл.2.

Параметры восстанавливающегося напряжения при отключении нагрузочных токов не нормируют.

Таблица 3

| #G0 Группа выключателей | Ток, % номи- нального | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 10 | 35 | 110 | 150 | 220 |
|  |  | Число циклов В - - О |  |  |  |  |  |
| Сетевые | 100±10 | 2500 | 2500 | 1500 | 600 | 500 | 500 |
| Для электротермических установок | 100±10 | 4000 | 4000 | 2250 | 900 | 750 | 750 |

Примечания:

1. Правила определения числа циклов В -  - О для меньших значений тока указывают в эксплуатационной документации.

2. Выключатели для электротермических установок должны коммутировать также эксплуатационные токи короткого замыкания, не превышающие 3,5  для выключателей на номинальные напряжения 6-10 кВ и 2,5  для выключателей на номинальные напряжения 35-220 кВ. Число коммутаций эксплуатационного тока является составной частью указанного в табл.3 числа коммутаций нагрузочного тока и не должно превышать 7% от этого числа*.

________________

* Требование распространяется на выключатели, разработка которых начата с 01.01.92.

3.11.5. Срок службы до первого среднего ремонта и между средними ремонтами определяют состоянием выключателя после выработки им любого из ресурсов по коммутационной стойкости.

3.11.3-3.11.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.11.6. Срок службы до капитального ремонта определяют состоянием выключателя после выработки им ресурса по механической стойкости.

3.11.7. Срок службы до списания - 25 лет.

3.11.6, 3.11.7. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

3.12. Механические характеристики выключателей в зависимости от типа выключателя и типа привода (бесконтактная пауза, скорость и время движения контактов, сила их нажатия, момент на валу и т.п.) следует приводить в эксплуатационной документации.

В зависимости от типа привода в стандартах или технических условиях должны быть установлены собственное и полное время включения и отключения выключателя, ток потребления включающих и отключающих устройств, расход воздуха на одно включение-отключение и годовая утечка элегаза.

3.13. Выключатели категории размещения 1 климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ должны быть пригодны для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 10 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда, независимо от климатического исполнения, при ветре скоростью до 34 м/с.

По заказу потребителя изготовляют выключатели категории размещения 1 климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ, пригодные для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда, независимо от климатического исполнения, - при ветре скоростью до 40 м/с.

3.14. Выключатели категории размещения 1 рассчитывают на тяжение проводов в соответствии с табл.3а.

Таблица 3а

| #G0 Номинальное напряжение | Номинальный ток, А | Статическая горизонтальная сила, Н (кгс) |  | Статическая вертикальная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выключателя, кВ |  | в плоскости вдоль продольной оси выключателя | в плоскости, перпендикулярной продольной оси выключателя | сила (ось вверх-вниз), Н (кгс) |
| До 35 | До 3150 | 500 (50) | 400 (40) | 500 (50) |
| 110-150 | " 2000 | 1000 (100) | 750 (75) | 750 (75) |
| 200 | " 2000 | 1250 (125) | 1000 (100) | 1250 (125) |

3.13, 3.14. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.15. По стойкости к воздействию механических факторов внешней среды выключатели, предназначенные для установки в зданиях машинных залов с турбогенераторами мощностью 2500 кВт и выше, должны соответствовать группе М6 по #M12291 1200012506ГОСТ 17516#S.

3.16. Выключатели по стойкости к воздействию кратковременного выдерживаемого тока короткого замыкания должны соответствовать требованиям #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

3.17. Газовые и электромагнитные выключатели по коммутационной способности при токах короткого замыкания должны соответствовать:

сетевые выключатели - #M12291 1200004993ГОСТ 687#S;

выключатели для электротермических установок - #M12291 1200004993ГОСТ 687#S, за исключением требований этого стандарта в отношении работы в условиях рассогласования фаз, отключения неудаленных коротких замыканий и ненагруженных воздушных линий. Параметры восстанавливающегося напряжения, а для вакуумных выключателей также допустимые коэффициенты перенапряжения при отключении, указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

Требования к коммутационной способности вакуумных выключателей при токах короткого замыкания следует устанавливать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.18. Каждый выключатель должен иметь счетчик числа отключений.

3.19. Встроенные в выключатель трансформаторы тока (при их наличии) должны соответствовать требованиям #M12293 0 1200029491 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 7746#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования безопасности к конструкции выключателей - по #M12293 0 9051628 1814630828 3504618021 2822 764341429 0 0 0 0ГОСТ 12.2.007.3#S.

4.2. Дополнительные требования безопасности к вакуумным выключателям по защите персонала от рентгеновского излучения следует указывать в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект выключателя должны входить:

привод или (и) распределительный шкаф - в зависимости от типа выключателя;

комплект ЗИП одиночный*.

__________________

* Если предусмотрено конструкторской документацией.

5.2.1. К комплекту выключателя прикладывают следующую документацию:

паспорт выключателя;

паспорт сосуда, работающего под давлением (для газовых выключателей и для пневматических и пневмогидравлических приводов);

паспорт вакуумной дугогасительной камеры (для вакуумных выключателей);

техническое описание и инструкция по эксплуатации;

ведомости ЗИП*.

___________________

* Если предусмотрено конструкторской документацией.

Число экземпляров этих документов на один выключатель или партию выключателей устанавливают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов. По требованию потребителя к выключателю можно прилагать дополнительное число экземпляров документации.

5.3. В комплект привода, выпускаемого отдельно от выключателя, должен входить одиночный комплект ЗИП*.

___________________

* Если предусмотрено конструкторской документацией.

5.4. К комплекту привода, выпускаемого отдельно от выключателя, прикладывают следующую документацию:

паспорт привода;

паспорт сосуда, работающего под давлением (для пневматических и пневмогидравлических приводов);

техническое описание и инструкция по эксплуатации;

ведомости ЗИП*.

___________________

* Если предусмотрено конструкторской документацией.

Число экземпляров этих документов на один привод или на партию приводов устанавливают в стандартах или технических условиях на приводы конкретных типов. По требованию потребителя к приводу можно прилагать дополнительное число экземпляров документации.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Правила приемки выключателей - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2. Для проверки соответствия выключателей серийного производства требованиям стандарта устанавливают следующие категории контрольных испытаний:

приемо-сдаточные, квалификационные, периодические, типовые.

6.3. В зависимости от конструкции, габаритов выключателя и проверяемых параметров объектами испытаний могут быть: выключатель (все три полюса), полюс выключателя, элемент полюса, модуль, вакуумная камера, разрыв, отдельные сборочные единицы.

Объекты испытаний и число образцов устанавливают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

Образцы объектов для периодических испытаний должны быть отобраны из числа изделий, принятых техническим контролем.

Если объектом испытаний является часть выключателя (полюс, модуль, разрыв), функционально связанная с другими такими же частями, то в программе и протоколе испытаний должны быть указаны меры, принимаемые для воспроизведения (имитирования) влияния других частей на испытуемую, либо должно быть приведено обоснование того, что данное испытание одной части не облегчает условий испытаний изделия.

6.4. Допускается в зависимости от конструктивных особенностей выключателя и видов испытаний:

проводить испытания без установки отдельных сборочных единиц или деталей, функционально не влияющих на результаты испытаний;

применять во время испытаний инвентарные сборочные единицы и детали;

имитировать отдельные сборочные единицы и детали соответствующими устройствами;

подвергать отдельным видам испытаний разные образцы объекта (параллельные испытания);

вводить другие отдельные уточнения условий проведения испытаний.

Изложенные допущения необходимо указывать в программе и протоколе испытаний.

6.5. Порядок проведения приемо-сдаточных, квалификационных и периодических испытаний должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.6. Приемо-сдаточные испытания

6.6.1. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый выключатель.

6.6.2. Состав приемо-сдаточных испытаний - по табл.4. Последовательность указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.6.3. Характеристики комплектующих изделий, указанные в сопроводительной технической документации (например сопротивление обмоток электромагнитов, емкость шунтирующих конденсаторов, электрическая прочность изоляции вводов и т.п.), допускается не проверять и заносить в паспорт выключателя или протокол испытаний по данным указанной технической документации.

6.7. Квалификационные испытания

Состав квалификационных испытаний должен соответствовать данным табл.4.

Таблица 4

| #G0 Виды испытаний и проверок | Номера пунктов технических | Номера пунктов методов испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требований | квалификационных | приемо- сдаточных | периодических |  |  |
| 1. Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внешний осмотр | 3.1 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S |  |  |
| 1.2. Проверка массы, габаритных, установочных и присоединительных размеров | 3.1 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | - | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S |  |  |
| 2. Испытания на механическую работоспособность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проверка характеристик работы и испытание на исправность действия механизма выключателя | 3.12 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S |  |  |
| 2.2. Испытание на работоспособность при гололеде | 3.13 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | - | - |  |  |
| 2.3. Испытание на работоспособность при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки | 3.13; 3.14 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | - | - |  |  |
| 3. Испытание изоляции главной цепи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Испытание испытательным напряжением промышленной частоты 50 Гц | 3.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |
| 3.2. Испытание испытательным напряжением грозовых импульсов | 3.7 | 7.1 | - | - |  |  |
| 3.3. Испытание внешней изоляции на отсутствие видимой короны | 3.7 | 7.1 | - | - |  |  |
| 3.4 Проверка длины пути утечки внешней изоляции выключателей категории размещения 1 | 3.9 | 7.1 | - |  | 7.1 |  |
| 4. Испытание изоляции цепей управления и вспомогательных цепей | 3.8 | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 |  |
| 5. Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы | 3.2; 3.3; 3.6; 3.10 | 7.3 | - |  | 7.3 |  |
| 6. Измерение электрического сопротивления главной цепи | 3.10 | 7.3 | 7.3 |  | 7.3 |  |
| 7. Испытание на стойкость к воздействию кратковременно выдерживаемого тока короткого замыкания | 3.16 | 7.4 | - |  | 7.4 |  |
| 8. Испытание на коммутационную способность при токах короткого замыкания | 3.5; 3.17 | 7.5; 7.6 | - |  | 7.5; 7.6 |  |
| 9. Испытание выключателей на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды | 3.3 | 7.8 | - |  | 7.8 |  |
| 10. Проверка ресурса по механической стойкости |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Проверка механического ресурса | 3.11.1 | 7.9 | - |  | 7.9 |  |
| 10.2. Проверка ресурса по коммутационной стойкости при нагрузочном токе | 3.11.4 | 7.7 | - |  | - |  |
| 10.3. Проверка коммутационного ресурса при токах короткого замыкания | 3.11.3 | #M12291 1200004993ГОСТ 687#S | - |  | - |  |
| 10.4. Оценка срока службы до среднего ремонта по данным эксплуатации | 3.11.5 | - | - |  | 7.13 |  |
| 11. Испытание на прочность при транспортировании | 8.4; 8.8 | 7.10 | - |  | - |  |
| 12. Проверка консервации и комплектности выключателя | 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 8.4; 8.7 | - | 7.11 |  | - |  |
| 13. Проверка упаковки на соответствие требованиям конструкторской документации | 8.4; 8.5; 8 6 | - | 7.12 |  | - |  |
| 14. Проверка на рентгеновское излучение | 4.2 | 7.15 | - |  | 7.15 |  |
| 15. Испытание на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды | 3.15 | - | - |  | 7.14 |  |

Допускается не проводить испытания по пп.2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 14 табл.4, если они проводились на опытном образце и соблюдены следующие условия:

опытный образец был изготовлен по технологии, предусмотренной для серийного производства;

комиссией по приемке ОКР не были даны рекомендации по доработке конструкции, требующие проведения дополнительных испытаний.

6.8. Периодические  испытания

6.8.1. Периодическим испытаниям подвергают выключатель, выдержавший приемо-сдаточные испытания.

6.8.2. Состав периодических испытаний - по табл.4.

6.8.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 5 лет, за исключением пп.5, 7, 8, 9, 10.2, 10.3 табл.4, которые проводят не реже одного раза в 10 лет.

6.8.4. Если при наступлении срока проведения очередных периодических испытаний в производстве отсутствуют образцы выключателей, подлежащих испытанию, то испытания проводят на образце (образцах) из первой партии, изготовленной после наступления указанного срока. В течение времени, необходимого для проведения новых периодических испытаний, но не более двух лет, выключатели выпускают на основании протокола предыдущих квалификационных, периодических и приемо-сдаточных испытаний.

6.8.3, 6.8.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9. Типовые испытания

6.9.1. Типовые испытания проводят при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры выключателя.

Типовым испытаниям можно подвергать выключатель, отдельные сборочные единицы, детали или материалы.

6.9.2. Необходимость проведения типовых испытаний, их объем, последовательность проведения и число образцов определяет изготовитель (разработчик).

Допускается распространять на данный тип выключателя результаты типовых испытаний аналогичных конструктивных или технологических решений или материалов, проведенных на других изделиях.

В зависимости от характера вносимого изменения испытаниям подвергают те или иные объекты из числа указанных в п.6.3, а также отдельные детали и образцы материалов.

6.10. Допускается засчитывать в качестве квалификационных, типовых или периодических испытаний выключателя данного типа отдельные виды квалификационных, типовых или периодических испытаний других типов (типоисполнений) выключателей аналогичной конструкции.

Соответствующее техническое обоснование должно быть приведено в протоколе испытаний.

6.11. Если для управления данным типом выключателя предусмотрены разные типы приводов, то квалификационным или периодическим испытаниям в полном объеме он может подвергаться только с одним из них. Объем этих испытаний выключателя с другими типами приводов может быть сокращен с обоснованием сокращения в программе и протоколе испытаний.

6.12. Все виды испытаний выключателей по табл.4, предназначенных для использования в сетях с частотой 60 Гц, проводят при частоте 50 Гц, по нормам и методам, установленным для испытаний выключателей при этой частоте. Параметры, полученные во время испытаний при частоте 50 Гц на нагрев в продолжительном режиме работы, на стойкость и воздействие кратковременно выдерживаемого тока короткого замыкания и на коммутационную способность, пересчитанные для частоты 60 Гц, должны удовлетворять требованиям п.3.4.

6.13. Протоколы квалификационных и периодических испытаний предъявляют потребителю по его требованию.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Испытания изоляции главных цепей выключателей - по #M12291 1200007611ГОСТ 1516.1#S и #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S, а определение длины пути утечки внешней изоляции - по #M12291 1200006927ГОСТ 9920#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Дополнительные методы испытаний изоляции вакуумных выключателей указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

7.2. Испытания изоляции цепей управления, вспомогательных цепей - по #M12291 1200007611ГОСТ 1516.1#S и #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S. Испытание междувитковой изоляции обмоток электромагнитов в цепях управления выключателя - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

7.3. Измерение электрического сопротивления главных цепей и испытание выключателей на нагрев при длительном режиме работы - по #M12291 1200012514ГОСТ 8024#S.

7.4. Испытание выключателей на стойкость к воздействию кратковременного выдерживаемого тока короткого замыкания (сквозного тока короткого замыкания) - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

7.5. Испытание сетевых выключателей на коммутационную способность - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S с учетом п.3.11.3 настоящего стандарта.

7.6. Испытания выключателей для электротермических установок на коммутационную способность - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S с учетом пп.3.11.3 и 3.17 настоящего стандарта.

7.7. Испытания выключателей на ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочном токе проводят по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S и п.3.11.4 настоящего стандарта при номинальном напряжении питания (для электрических проводов) или номинальном избыточном давлении (для пневматических приводов).

Допускается проводить испытания при пониженном напряжении, если предварительными испытаниями установлено, что время горения дуги не уменьшается.

В процессе испытаний должны выполняться требования перечислений 1 и 2 п.3.11.1.

Допускается подтверждать коммутационный ресурс при нагрузочных токах по результатам испытаний, выполняемых при токах, превышающих ток нагрузки, и уменьшенном числе опытов. Требуемое число опытов определяют путем сопоставления параметров, характеризующих износ выключателя при испытательных и нагрузочных токах. Для определения параметров, характеризующих износ, выполняют не менее 100 отключений нагрузочных токов.

Допускается проводить испытания по пп.7.4-7.7 на разных образцах выключателя.

Объем периодических испытаний на коммутационную способность по пп.7.5-7.7 может быть сокращен и содержать только наиболее тяжелые для данного вида выключателей режимы, выявленные при квалификационных испытаниях.

7.8. Испытание выключателей климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды проводят по #M12291 1200005676ГОСТ 16962#S, #M12291 1200005676ГОСТ 16962.1#S и #M12291 1200011570ГОСТ 16962.2#S, а климатических исполнений Н, ТС и ТВ - по #M12291 1200005013ГОСТ 15963#S.

Перечень объектов испытаний (сборочных единиц, макетов, материалов и покрытий), уточненная методика, проверяемые параметры и критерии оценки должны быть указаны в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов и (или) в протоколе испытаний.

7.5 - 7.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).

7.8а. Испытания выключателей категории размещения 1 на оперирование при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S с учетом п.3.14 настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

7.9. Проверка ресурса по механической стойкости

7.9.1. Испытанию подвергают выключатель (полюс, элемент полюса) путем выполнения им указанного в табл.2 числа циклов В -  - О без тока в главной цепи при условиях, предусмотренных п.3.11.1. Приняты следующие обозначения для числа циклов, подлежащих выполнению выключателем в процессе испытания:

- число циклов по табл.2;

- число циклов по п.3.11.1, перечисление 1;

- число циклов по п.3.11, перечисление 2.

7.9, 7.9.1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

7.9.2. Испытание проводят в несколько этапов, в процессе каждого из которых выполняется  циклов В -  - О.

Число этапов  определяют по формуле

Последний этап может быть выполнен при меньшем числе циклов, чем , при условии, что суммарное число циклов в процессе выполнения этих этапов будет не меньше .

Перед испытанием проводят проверку контрольных характеристик работы механизма объекта испытания. Испытание проводят при номинальном напряжении на зажимах включающих и отключающих устройств привода и (или) номинальном избыточном давлении газа для воздушных (газовых) выключателей, пневматических и пневмогидравлических приводов и нормированном усилии (статическом моменте) пружин для пружинных приводов. Из каждых 1000 циклов не менее 5 должны выполнять при верхнем пределе напряжения или избыточного давления или усилия (момента) пружин.

Между группами циклов выдерживают необходимые интервалы для охлаждения электрических и механических устройств привода.

При периодических испытаниях выполняют только первый этап испытаний.

7.9.3. (Исключен, Изм. N 1).

7.9.4. Через каждые  циклов проводят визуальный осмотр объекта испытаний, в том числе его подвижных частей и механизмов, с целью обнаружения возможных механических повреждений и других неисправностей, которые могут быть обнаружены визуально, а также смазывают трущиеся части и подтягивают крепеж, после чего снимают контрольные характеристики работы механизма. Число циклов, выполненных при снятии характеристик, засчитывают в суммарное число выполненных циклов.

7.9.5. В конце каждого этапа испытаний снимают контрольные характеристики и регулируют контактные давления, демпферные устройства и т.п., заменяют быстроизнашивающиеся детали (в дальнейшем - "заменяемые детали") запасными, входящими в комплект выключателя (например, уплотнений, скользящих контактов). После замены деталей новыми снимают контрольные характеристики и начинают выполнение следующего этапа.

Для вакуумных выключателей проверяют также наличие вакуума в камерах по п.7.9.12.

7.9.6. После выполнения последнего этапа (а при периодических испытаниях после первого этапа и проведения испытаний по п.7.8а) проводят внешний осмотр объекта испытаний, снимают контрольные характеристики, проводят испытание изоляции объекта испытания или отдельных сборочных единиц напряжением, составляющим 90% одноминутного испытательного напряжения (в объеме приемосдаточных испытаний), разборку объекта испытания с осмотром сборочных единиц и деталей и, при необходимости, контролем их износа. Испытания изоляции допускается проводить путем испытания отдельных изолирующих частей после разборки объекта испытаний.

Для вакуумных выключателей проводят также проверку наличия вакуума в камерах по п.7.9.12.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.9.7. В процессе каждого этапа испытаний (а при периодических испытаниях первого этапа) при выполнении первых  циклов отказы в работе выключателей не допускаются. При дальнейшем выполнении дополнительных  циклов допускаются три отказа, в том числе не более одного износового, причиной которых являются заменяемые детали.

В процессе выполнения всего объема испытаний не допускаются отказы в работе выключателя по причине дефектов или износа незаменяемых деталей или сборочных единиц.

7.9.8. Если при выполнении этапа испытаний установлен факт отказа выключателя после выполнения им первых  циклов, то до выполнения выключателем следующих  циклов проводят анализ причин и характера отказа с отнесением его к категории случайных или износовых. Деталь, явившуюся причиной отказа, ремонтируют или заменяют, после чего испытание продолжают.

Под отказом выключателя понимают:

невыполнение выключателем операций отключения или включения по данной команде;

поломку детали, вследствие которой не может обеспечиваться выполнение выключателем его основных функций;

изменение нормированных в НТД характеристик работы механизма выключателя, вследствие которого не может обеспечиваться какой-либо номинальный параметр выключателя;

износ детали, который при последующей наработке может привести к отказу (деформация, трещина, истирание покрытия, потеря герметичности вакуумной камеры вакуумного выключателя и т.д.).

7.9.9. Отказ считают износовым, если он вызван нарастающим в процессе наработки изменением размеров детали, повторяющимся после ремонта или замены этой детали.

7.9.9а. Выключатели категории размещения 1 подвергают проверке на оперирование в условиях гололеда в соответствии с #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

7.9.10. Результаты испытания считают удовлетворительными, если:

при выполнении первых  циклов каждого этапа испытаний не было отказов и при выполнении последующих  циклов было не более трех отказов, в том числе не более одного износового;

в процессе всего испытания, а при периодических испытаниях - первого этапа не было отказов в работе выключателя, причиной которых являлись не подлежащие замене детали или сборочные единицы;

после выполнения числа циклов К по табл.2 значения характеристик работы механизма выключателя не вышли за пределы, предусмотренные конструкторской документацией;

изоляция выключателя выдержала испытание по п.7.9.6.

7.9.11. Для подтверждения механического ресурса допускается проведение дополнительных испытаний на выключателе или макете, в конструкцию которых входит отказавшая деталь или сборочная единица, работающая в эквивалентных или более тяжелых условиях.

7.9.12. Для вакуумных выключателей после испытаний по проверке механического ресурса проводят проверку наличия вакуума в камерах по методике, которую указывают в стандартах или технических условиях на вакуумные выключатели конкретных типов.

7.9.13. Допускается проводить испытание одного из типоисполнений выключателей, относящихся к одной серии (типу) с распространением результатов этого испытания на другие типоисполнения этой серии (типа) при соответствующем техническом обосновании, проводимом в протоколе испытаний.

7.10. Испытание на прочность при транспортировании

7.10.1. Испытания выключателей на прочность при транспортировании проводят на испытательном стенде или путем перевозки на грузовых автомашинах в соответствии с требованиями #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S.

Условия этих испытаний в части воздействия механических факторов указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

Для испытаний, осуществляемых путем перевозки на автомашинах, в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов указывают: характер покрытия дороги, длину пути и скорость движения, способ крепления ящиков на автомашине и степень загрузки автомашины.

7.10.2. По окончании испытаний проводят внешний осмотр упаковки. Затем проводят распаковку и внешний осмотр объекта испытаний и креплений.

Выключатель считают выдержавшим испытание, если:

при внешнем осмотре упаковки не обнаружено механических повреждений тары и креплений. Ослабление креплений, не приводящее к повреждению выключателя и (или) его частей в процессе испытания, не считают признаком нарушения креплений;

при внешнем осмотре упакованного выключателя (или его части) не обнаружено повреждений, препятствующих его работе.

Для вакуумных выключателей проводят также проверку наличия вакуума в камерах по п.7.9.12.

Допускается распространять на выключатель данного типа и его упаковку положительные результаты испытаний на прочность при транспортировании выключателей других типов и их упаковок при условии конструктивного подобия изделий и идентичности их упаковок в отношении конструкции, габаритных размеров и массы.

Допускается испытание выключателя на прочность при транспортировании не проводить, а способность выключателя и его упаковки противостоять действию механических нагрузок при транспортировании оценивать на основании положительных результатов транспортирования при доставке потребителю образца выключателя из первой промышленной партии и приводить результаты в протоколе первых периодических испытаний.

7.11. Проверку консервации выключателя, его сборочных единиц и запасных частей проводят до упаковки каждого грузового места. Проверку комплектности проводят в соответствии с конструкторской документацией.

7.12. Проверку упаковки на соответствие требованиям конструкторской документации проводят путем внешнего осмотра и измерения размеров универсальным инструментом. Проверку проводят выборочно на одном комплекте упаковки выключателя не реже одного раза в год.

7.13. (Исключен, Изм. N 1).

7.14. Испытание на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S. Стойкость выключателей к воздействию механических факторов внешней среды оценивают на основании эксплуатации первой промышленной партии выключателей и приводят в протоколе первых периодических испытаний. Для вакуумных выключателей после испытания проводят проверку наличия вакуума в камерах по п.7.9.12.

7.15. Методы проверки вакуумных выключателей на интенсивность рентгеновского излучения указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Маркировка выключателей - по #M12291 1200004993ГОСТ 687#S.

8.2. Транспортная маркировка груза - по #M12291 1200006710ГОСТ 14192#S.

8.3. Части выключателей, транспортируемых в разобранном виде, должны иметь маркировку, облегчающую сборку выключателей на месте монтажа.

8.4. Консервация, упаковка, транспортирование, хранение выключателей - по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S и настоящему стандарту. Упакованные выключатели транспортируют любым видом транспорта при соблюдении правил перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

8.5. Выключатели или их части для нужд народного хозяйства упаковывают в ящики по #M12291 1200004490ГОСТ 10198#S и (или) #M12291 1200004570ГОСТ 2991#S, а для экспорта - также и по #M12291 1200011169ГОСТ 24634#S.

Исполнение упаковки по прочности и категории, а также типы ящиков, характеристику и маркировку грузовых мест указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

Допускается упаковывание выключателей в контейнеры или в специальную тару, а также бестарное или частичное упаковывание их частей (резервуары воздушных выключателей, металлические рамы и другие металлический конструкции).

При транспортировании в транспортных контейнерах выключатели или их части без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений.

8.6. В каждое транспортное место вкладывают упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей, а в первое транспортное место, кроме того, - комплект эксплуатационной документации.

8.7. Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в разобранном виде), а также запасные части к ним консервируют защитной смазкой или другим надежным способом для предохранения от воздействия внешней среды в процессе транспортирования и хранения. Действие консервации рассчитывают на срок:

не менее 2 лет - для выключателей и их частей;

не менее 3 лет - для запасных частей.

8.8. Условия транспортирования выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от вида транспорта должны соответствовать #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S.

Конкретные требования указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

8.9. Выключатели необходимо хранить в упакованном виде в закрытых помещениях (или под навесом), защищающих их от прямого попадания атмосферных осадков.

Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S. Дополнительные требования указывают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

8.8, 8.9. (Измененная редакция, Изм. N 1).

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Эксплуатация выключателей - в соответствии с инструкцией изготовителя и следующими документами:

#M12293 0 901865958 3792932933 2361408120 1042603800 2836092392 3154 24263 126402925 2422330471"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей"#S;

"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций";

#M12293 1 901839683 3792932920 2361408120 1839791592 3419681296 2697443001 2483551668 3154 24257"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей"#S и "#M12293 2 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей#S";

#M12293 3 901866259 3792932933 2736860970 985464276 2836092392 3154 24255 126402925 2422330471"Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"#S;

"#M12293 4 901801186 0 0 0 0 0 0 0 0Санитарными правилами работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения N 1960-79#S и #M12291 1200003972НРБ-76#S (для вакуумных выключателей)".

9.2. Выключатели для электротермических установок на номинальное напряжение 110 кВ и выше при питании электрических печей через воздушные линии устанавливают на таком расстоянии от понижающего трансформатора электрической печи, чтобы ток короткого замыкания на выводах понижающего трансформатора составлял не менее 0,95 тока короткого замыкания на выводах выключателя.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации выключателей - два года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации выключателей для экспорта - два года с момента проследования через Государственную границу СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.3. Гарантийный срок хранения устанавливают в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1996