#G0

ГОСТ 20454-85

Группа Е35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ

НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В

Типы, основные параметры и размеры

Ceramic through insulators of nominal voltage over 1000 V.

Types, main parameters and dimensions

ОКП 34 9331

Срок действия с 01.01.87

до 01.01.92*

______________________________

* Ограничение срока действия снято

постановлением Госстандарта СССР от 13.05.91 N 669

(ИУС N 8, 1991 год). - Примечание "КОДЕКС".

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Р.И.Боброва, С.Д.Горшкова, Е.В.Ершова

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Член Коллегии Е.Г.Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1985 г. N 3769

ВЗАМЕН ГОСТ 20454-79, ГОСТ 20479-79

ВНЕСЕНЫ: #M12293 0 1200037484 3711665957 106 77 3271140448 3271956781 3226868343 218245305 881094715Изменение N 1#S, принятое и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.01.87 N 109 с 01.07.87, #M12293 1 1200037485 3711665957 106 78 3271140448 3271956781 3226868343 218245305 881094715Изменение N 2#S, принятое и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.89 N 1434 с 01.01.90

Изменения N 1, 2 внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 4, 1987 год, ИУС N 8, 1989 год

1. Настоящий стандарт распространяется на керамические армированные проходные изоляторы, предназначенные для проведения и соединения токоведущих элементов в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц и устанавливает требования к изоляторам, изготовленным для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт распространяется на изоляторы с токопроводом и без токопровода с внешней изоляцией категорий А и Б по #M12293 0 1200006927 3271140448 67230401 4294961312 4293091740 30588648 4292598768 4080178070 4292598768ГОСТ 9920-75#S.

Климатическое исполнение изоляторов У, УХЛ, Т, категория размещения для изоляторов наружно-внутренней установки:

наружного конца - 1,

внутреннего конца - 2;

для изоляторов, предназначенных для работы в помещении, - 2 и 3.

Изоляторы должны соответствовать требованиям #M12293 1 1200011849 3271140448 1381954051 247265662 4291935707 3918392535 2960271974 2748619671 1898170841ГОСТ 22229-83#S.

2. Типы, коды, основные параметры, размеры и масса изоляторов должны соответствовать указанным на черт.1-35 и в табл.1-4.

Масса приведена для изоляторов с арматурой из алюминиевых сплавов.

Положение фланцев на изоляторах на номинальное напряжение 35 кВ, применяемых для установки в КРУ, указано на черт.35.

(Измененная редакция, Изм. N #M12293 2 1200037484 2479111094 78 419630764 901790330 4164543659 1350124808 2792541346 13222092741#S, #M12293 3 1200037485 588326114 2391076482 2822 588326114 2391076483 419630764 901790330 17583327892#S).

Черт.1

Черт.2*

____________________

* Чертеж 2. Измененная редакция, #M12293 0 1200037484 3068203780 78 4294960070 619580091 89968076 497496773 80 990354Изм. N 1#S.

Черт.3

(остальное см. черт.2)

Черт.4

Черт.5

Черт.6

Черт.7

(остальное см. черт.6)

Черт.8

Черт.9

(остальное см. черт.8)

Черт.10

Черт.11

(остальное см. черт.10)

Черт.12

Черт.13

(остальное см. черт.12)

Черт.14*

__________________

* Чертеж 14. Измененная редакция, #M12293 0 1200037485 3068203780 24258 89968076 1900596502 3892600802 24258 419630764 893369564Изм. N 2#S.

Черт.15

Черт.16

(остальное см. черт.15)

Черт.17

Черт.18

Черт.19

Черт.20

(остальное см. черт.19)

Черт.21

Черт.22

(остальное см. черт.21)

Черт.23

(остальное см. черт.21)

Черт.24

Черт.25

(остальное см. черт.24)

Черт.26

(остальное см. черт.24)

Черт.27

(остальное см. черт.24)

Черт.28

Черт.29

Черт.30

Черт.31

Черт.32

Черт.33

(остальное см. черт.32)

Черт.34

Черт.35*

_________________

* Чертеж 35. Введен дополнительно, #M12293 0 1200037485 419630764 893369564 24887 3892600802 24887 4120950664 77 1695017436Изм. N 2#S.

Изоляторы с токопроводом, предназначенные для работы в помещении

Таблица 1

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- те- жа | Номи- наль- ное напря- жение -------- им- пульс- ное напря- жение, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Мини- маль- ная разру- шаю- щая сила на изгиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | * | * | Масса, кг, не более |
| ИП-6/400-3,75УХЛ2 | 34 9331 1025 |  | 6 ------ 60 | 400 | 3,75 | 385 |  | 200 | ±5,0 | 165 | 140 |  | 112 | 11 |  | 9 |  | 40 | 4 |  | 5 |
| ИП-6/400-3,75Т2 | 34 9331 1026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/630-7,5УХЛ2 | 34 9331 1027 |  |  | 630 |  | 470 |  | 250 |  | 205 | 165 |  | 146 |  |  | 11 |  | 50 | 6 |  | 7 |
| ИП-10/630-7,5Т2 | 34 9331 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 8 |
| ИП-10/1000-7,5УХЛ2 | 34 9331 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/1000-7,5Т2 | 34 9331 1063 | 2 | 10 -------- (75) 80 | 1000 |  | 520 |  |  | ±5,5 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 10 |
| ИП-10/1000-7,5У3 | 34 9331 1032 |  |  |  |  | 500 |  | 260 |  | 190 | 150 | ±0,7 | 140 |  |  |  |  | 80 | 8 |  | 7 |
| ИП-10/1600-7,5УХЛ2 | 34 9331 1031 |  |  | 1600 |  | 520 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |
| ИП-10/1600-7,5Т2 | 34 9331 1065 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| ИП-10/1600-7,5У3 | 34 9331 1033 |  |  |  |  | 500 | ±2 |  |  |  |  |  | 140 |  | ±0,43 |  | +0,43 |  |  |  | 7,5 |
| ИП-35/400-7,5УХЛ2 | 34 9331 1056 |  |  | 400 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 40 | 4 |  | 38 |
| ИП-35/400-7,5Т2 | 34 9331 1057 | 4 |  |  |  |  |  | 473 |  | 250 |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  | - | 40 |
| ИП-35/630-7,5УХЛ2 | 34 9331 1058 |  |  | 630 |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 38 |
| ИП-35/630-7,5Т2 | 34 9331 1059 |  | 35 -------- (190) 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 6 |  | 40 |
| ИП-35/1000-7,5УХЛ2 | 34 9331 1061 |  |  | 1000 |  | 966 |  | 451 | ±8,0 | 240 | 200 | ±2,2 |  | 15 |  | 14 |  |  |  | 8 | 31 |
| ИП-35/1000-7,5Т2 | 34 9331 1067 | 5 |  |  |  | 1010 |  | 473 |  | 260 |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| ИП-35/1600-7,5УХЛ2 | 34 9331 1062 |  |  | 1600 |  | 966 |  | 451 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 8 | 10 | 32 |
| ИП-35/1600-7,5Т2 | 34 9331 1068 |  |  |  |  | 1010 |  | 473 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |

________________

* Размеры для справок.

(Измененная редакция, Изм. N #M12293 0 1200037484 1695017436 61742897 2622455244 1929178821 7814908 2822 7815541 79131901#S, #M12293 1 1200037485 4120950664 77 1695017436 61742897 4291814449 3033245186 3154961037 812#S).

Таблица 2

Изоляторы с токопроводом для наружно-внутренних установок

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- тежа | Длина пути утечки, кате- гория по #M12293 0 1200006927 3271140448 67230401 4294961312 4293091740 30588648 4292598768 4080178070 4292598768ГОСТ 9920-75#S | Но- ми- наль- ное на- пря- же- ние | Им- пуль- сное на- пря- же- ние, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Ми- ни- маль- ная раз- ру- шаю- щая сила на из- гиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * |
| ИП-10/630-7,5УХЛ1** | 34 9331 2028 | 6 | А |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |
| ИП-10/630-7,5Т1** | 34 9331 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  | 180 |
| ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 34 9331 2042 | 10 |  |  |  |  | 7,50 | 620 |  |  |  |  |
| ИПУ-10/630-7,5Т1 | 34 9331 2043 |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПУ-10/630-7,5-1УХЛ1 | 34 9331 2102 | 14 |  |  |  | 630 |  | 580 |  | 290 |  | 215 |
| ИПУ-10/630-7,5-1Т1 | 34 9331 2103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/630-12,5УХЛ1** | 34 9331 2032 | 6 | А | 10 ------ (75) 80 |  |  |  | 565 | ±2 |  | ±4 |  |
| ИП-10/630-12,5Т1** | 34 9331 2033 |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  | 335 |  | 205 |
| ИПУ-10/630-12,5УХЛ1 | 34 9331 2046 | 10 | Б |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
| ИПУ-10/630-12,5Т1 | 34 9331 2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/1000-7,5УХЛ1** | 34 9331 2030 | 7 | А |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |
| ИП-10/1000-7,5Т1** | 34 9331 2031 |  |  |  |  | 1000 | 7,50 |  |  | 340 |  | 180 |
| ИПУ-10/1000-7,5УХЛ1 | 34 9331 2044 | 11 | Б |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
| ИПУ-10/1000-7,5Т1 | 34 9331 2045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | * |  | Мас- са, кг, не бо- лее |
| ИП-10/630-7,5УХЛ1** | 34 9331 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |
| ИП-10/630-7,5Т1** | 34 9331 2029 | 140 |  | 142 | 13 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 34 9331 2042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ИПУ-10/630-7,5Т1 | 34 9331 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| ИПУ-10/630-7,5-1УХЛ1 | 34 9331 2102 | 175 |  | 110 | 15 |  |  |  |  |  | - | 7 |
| ИПУ-10/630-7,5-1Т1 | 34 9331 2103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ИП-10/630-12,5УХЛ1** | 34 9331 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| ИП-10/630-12,5Т1** | 34 9331 2033 | 155 | ±2,2 | 158 |  | ±0,43 | 14 | ±0,43 | 50 | 6 |  | 13 |
| ИПУ-10/630-12,5УХЛ1 | 34 9331 2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПУ-10/630-12,5Т1 | 34 9331 2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| ИП-10/1000-7,5УХЛ1** | 34 9331 2030 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ИП-10/1000-7,5Т1** | 34 9331 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| ИПУ-10/1000-7,5УХЛ1 | 34 9331 2044 | 140 |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |
| ИПУ-10/1000-7,5Т1 | 34 9331 2045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- тежа | Дли- на пути утеч- ки, кате- гория по #M12293 0 1200006927 3271140448 67230401 4294961312 4293091740 30588648 4292598768 4080178070 4292598768ГОСТ 9920- 75#S | Но- ми- наль- ное на- пря- же- ние | Им- пуль- сное на- пря- же- ние, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Ми- ни- маль- ная раз- ру- шаю- щая сила на из- гиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * |
| ИП-10/1000-12,5УХЛ1** | 34 9331 2034 | 7 | А |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |
| ИП-10/1000-12,5Т1** | 34 9331 2035 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 335 |  | 205 |
| ИПУ-10/1000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2048 | 11 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПУ-10/1000-12,5Т1 | 34 9331 2049 |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
| ИП-10/1600-12,5УХЛ1** | 34 9331 2036 | 8 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/1600-12,5Т1** | 34 9331 2037 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| ИПУ-10/1600-12,5УХЛ1 | 34 9331 2050 | 12 | Б | 10 -------- (75) 80 |  |  |  | 665 |  | 370 |  |  |
| ИПУ-10/1600-12,5Т1 | 34 9331 2051 |  |  |  |  |  | 12,50 |  | ±2 |  | ±4 |  |
| ИП-10/2000-12,5УХЛ1** | 34 9331 2038 | 8 | А |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| ИП-10/2000-12,5Т1** | 34 9331 2039 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 240 |
| ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2052 | 12 | Б |  |  |  |  | 685 |  | 380 |  |  |
| ИПУ-10/2000-12,5Т1 | 34 9331 2053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/3150-12,5УХЛ1** | 34 9331 2040 | 9 | А |  |  | 3150 |  | 640 |  |  |  |  |
| ИП-10/3150-12,5Т1** | 34 9331 2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | * |  | Мас- са, кг, не бо- лее |
| ИП-10/1000-12,5УХЛ1** | 34 9331 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| ИП-10/1000-12,5Т1** | 34 9331 2035 | 155 |  | 158 |  |  | 14 |  | 50 | 6 | 7 | 13 |
| ИПУ-10/1000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПУ-10/1000-12,5Т1 | 34 9331 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| ИП-10/1600-12,5УХЛ1** | 34 9331 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |
| ИП-10/1600-12,5Т1** | 34 9331 2037 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 22 |
| ИПУ-10/1600-12,5УХЛ1 | 34 9331 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| ИПУ-10/1600-12,5Т1 | 34 9331 2051 |  | ±2,2 |  | 13 | ±0,43 |  | ±0,43 |  | 8 | 9 | 23 |
| ИП-10/2000-12,5УХЛ1** | 34 9331 2038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |
| ИП-10/2000-12,5Т1** | 34 9331 2039 | 195 |  | 205 |  |  | 18 |  |  |  |  | 24 |
| ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| ИПУ-10/2000-12,5Т1 | 34 9331 2053 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 25 |
| ИП-10/3150-12,5УХЛ1** | 34 9331 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 19,2 |
| ИП-10/3150-12,5Т1** | 34 9331 2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- тежа | Дли- на пути утеч- ки, кате- гория по #M12293 0 1200006927 3271140448 67230401 4294961312 4293091740 30588648 4292598768 4080178070 4292598768ГОСТ 9920- 75#S | Но- ми- наль- ное на- пря- же- ние | Им- пуль- сное на- пря- же- ние, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Ми- ни- маль- ная раз- ру- шаю- щая сила на из- гиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * |
| ИПУ-10/3150-12,5УХЛ1 | 34 9331 2054 | 13 | Б | 10 ------ (75) 80 |  | 3150 |  | 705 |  | 380 | ±4 | 240 |
| ИПУ-10/3150-12,5Т1 | 34 9331 2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-20/2000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2056 | 15 |  |  |  | 2000 | 12,50 | 886 |  | 468 |  |  |
| ИП-20/2000-12,5Т1 | 34 9331 2057 |  |  | 20 ------- 125 |  |  |  | 915 |  | 483 |  | 270 |
| ИП-20/3150-12,5УХЛ1 | 34 9331 2058 | 16 | А |  |  | 3150 |  | 886 |  | 468 |  |  |
| ИП-20/3150-12,5Т1 | 34 9331 2059 | 15 |  |  |  |  |  | 915 |  | 483 |  |  |
| ИП-35/400-7,5УХЛ1** | 34 9331 2064 | 17 |  |  |  |  |  | 1056 | ±2 | 507 |  |  |
| ИП-35/400-7,5Т1** | 34 9331 2065 |  |  |  |  | 400 |  | 1020 |  | 476 |  |  |
| ИПУ-35/400-7,5УХЛ1 | 34 9331 2072 | 19 | Б |  |  |  |  | 1056 |  | 521 | ±5 |  |
| ИПУ-35/400-7,5Т1 | 34 9331 2073 |  |  | 35 -------- (190) 195 |  |  |  | 1050 |  | 486 |  |  |
| ИП-35/630-7,5УХЛ1** | 34 9331 2066 | 17 | А |  |  |  | 7,50 | 1056 |  | 507 |  | 240 |
| ИП-35/630-7,5Т1** | 34 9331 2067 |  |  |  |  | 630 |  | 1040 |  | 496 |  |  |
| ИПУ-35/630-7,5УХЛ1 | 34 9331 2074 | 19 | Б |  |  |  |  | 1056 |  | 521 |  |  |
| ИПУ-35/630-7,5Т1 | 34 9331 2075 |  |  |  |  |  |  | 1090 |  | 506 |  |  |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | * |  | Мас- са, кг, не бо- лее |
| ИПУ-10/3150-12,5УХЛ1 | 34 9331 2054 | 195 |  | 205 | 13 |  |  |  | 100 | 10 | 11 | 20 |
| ИПУ-10/3150-12,5Т1 | 34 9331 2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| ИП-20/2000-12,5УХЛ1 | 34 9331 2056 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 8 | 10 | 35 |
| ИП-20/2000-12,5Т1 | 34 9331 2057 | 220 |  | 260 |  |  |  |  | 80 |  | 8 | 45 |
| ИП-20/3150-12,5УХЛ1 | 34 9331 2058 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 10 | 10 | 38 |
| ИП-20/3150-12,5Т1 | 34 9331 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| ИП-35/400-7,5УХЛ1** | 34 9331 2064 |  | ±2,2 | 200 | 15 | ±0,43 |  | ±0,43 |  |  |  | 26 |
| ИП-35/400-7,5Т1** | 34 9331 2065 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 4 |  | 38 |
| ИПУ-35/400-7,5УХЛ1 | 34 9331 2072 |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| ИПУ-35/400-7,5Т1 | 34 9331 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| ИП-35/630-7,5УХЛ1** | 34 9331 2066 | 200 |  | 200 |  |  | 14 |  |  |  | - | 27 |
| ИП-35/630-7,5Т1** | 34 9331 2067 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 6 |  | 38 |
| ИПУ-35/630-7,5УХЛ1 | 34 9331 2074 |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| ИПУ-35/630-7,5Т1 | 34 9331 2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- тежа | Дли- на пути утеч- ки, кате- гория по #M12293 0 1200006927 3271140448 67230401 4294961312 4293091740 30588648 4292598768 4080178070 4292598768ГОСТ 9920- 75#S | Но- ми- наль- ное на- пря- же- ние | Им- пуль- сное на- пря- же- ние, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Ми- ни- маль- ная раз- ру- шаю- щая сила на из- гиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * |  |
| ИП-35/1000-7,5УХЛ1** | 34 9331 2068 | 18 | А |  |  |  |  | 1056 |  | 521 |  |  |  |
| ИП-35/1000-7,5Т1** | 34 9331 2069 |  |  |  |  | 1000 |  | 1080 |  | 511 |  |  |  |
| ИПУ-35/1000-7,5УХЛ1 | 34 9331 2076 | 20 | Б | 35 ------- (190) 195 |  |  | 7,50 | 1056 | ±2 | 521 | ±5 | 240 |  |
| ИПУ-35/1000-7,5Т1 | 34 9331 2077 |  |  |  |  |  |  | 1090 |  | 506 |  |  |  |
| ИП-35/1600-7,5УХЛ1 | 34 9331 2070 | 18 | А |  |  | 1600 |  | 1056 |  | 521 |  |  |  |
| ИП-35/1600-7,5Т1 | 34 9331 2071 |  |  |  |  |  |  | 1080 |  | 511 |  |  |  |

Продолжение табл.2

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | * |  | Мас- са, кг, не бо- лее |
| ИП-35/1000-7,5УХЛ1** | 34 9331 2068 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| ИП-35/1000-7,5Т1** | 34 9331 2069 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 6 |  | 47 |
| ИПУ-35/1000-7,5УХЛ1 | 34 9331 2076 |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| ИПУ-35/1000-7,5Т1 | 34 9331 2077 | 200 | ±2,2 |  | 15 | ±0,43 | 14 | ±0,43 |  |  | 8 | - |
| ИП-35/1600-7,5УХЛ1 | 34 9331 2070 |  |  | 225 |  |  |  |  | 60 | 8 |  | 36 |
| ИП-35/1600-7,5Т1 | 34 9331 2071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,9 |

________________

* Размеры для справок.

** С 01.01.90 в новых разработках не применять.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037485 4120950683 78 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 4120950664 78Изм. N 2#S).#M12293 1 1200037484 4120950664 78 1695017436 2792541346 1883 2827 1211539351 2622455244#S

Изоляторы без токопровода, предназначенные для работы в помещении

Таблица 3

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- те- жа | Номи- наль- ное напря- жение -------- им- пульс- ное напря- жение, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Мини- маль- ная разру- шаю- щая сила на изгиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | * | * | * | Масса, кг, не более |
| ИП-10/1000-30УХЛ2 | 34 9331 1034 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| ИП-10/1000-30Т2 | 34 9331 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/1600-30УХЛ2 | 34 9331 1035 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| ИП-10/1600-30Т2 | 34 9331 1071 | 21 |  |  | 30,00 | 510 | ±12 | 227 | ±5 | 305 | 260 |  | 240 |  |  | 101 |  |  | 49 |
| ИП-10/2000-30УХЛ2 | 34 9331 1036 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | +0,43 |  |  |  |  |
| ИП-10/2000-30Т2 | 34 9331 1072 |  | 10 ------ (75) 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| ИП-10/3150-30УХЛ2 | 34 9331 1037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| ИП-10/3150-30Т2 | 34 9331 1073 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/3150-42,5У2 | 34 9331 1038 | 22 |  |  |  | 550 | ±13 | 254 | ±6 | 390 | 360 |  | 330 |  |  | 138 | - |  | 55 |
| ИП-10/4000-42,5У2 | 34 9331 1039 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | ±1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/5000-42,5УХЛ2 | 34 9331 1040 |  |  | 5000 | 42,50 | 664 |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 68 |
| ИП-10/6300-42,5УХЛ2 | 34 9331 1041 | 23 |  | 6300 |  |  |  |  |  | 555 | 495 |  | 420 | 20 | +0,52 | 203 | - |  | 66 |
| ИП-10/10000-42,5УХЛ2 | 34 9331 1043 |  |  | 10000 |  | 640 |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  | 63 |
| ИП-20/1600-20УХЛ2 | 34 9331 1048 | 24 |  | 1600 |  |  | ±16 |  | ±8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-20/2000-20УХЛ2 | 34 9331 1049 | 25 |  | 2000 | 20,00 | 740 |  | 329 |  | 322 | 266 |  | 265 | 16 | +0,43 | 102 | 12 | 8 | 54 |
| ИП-20/3150-20УХЛ2 | 34 9331 1050 | 26 |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-20/6300-20УХЛ2 | 34 9331 1051 | 27 |  | 6300 |  |  |  |  |  | 520 | 460 |  | 440 | 20 | +0,52 | 203 |  |  | 110 |
| ИП-20/10000УХЛ2 | 34 9331 1052 | 28 | 20 ------ 125 |  |  | 462 |  | - | - | 570 | 530 |  |  |  |  | 290 |  |  | 78 |
| ИП-20/10000Т2 | 34 9331 1074 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |
| ИП-20/10000-1УХЛ2 | 34 9331 1054 | 29 |  |  |  | 535 |  | 315 | ±8 | 625 | 563 | ±1,0 |  | 12 |  | 300 |  |  | 73 |
| ИП-20/10000-1Т2 | 34 9331 1076 |  |  |  | - |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  | +0,43 |  | - | - |  |
| ИП-20/16000УХЛ2 | 34 9331 1053 | 28 |  | 16000 |  | 480 |  | - | - | 750 | 710 | ±1,4 | 666 |  |  | 432 |  |  | 135 |
| ИП-20/16000Т2 | 34 9331 1075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-24/31500-30УХЛ2 | 34 9331 1055 | 30 | 24 ------- 150 | 31500 | 30,00 | 545 |  | 240 | ±8 | 1030 | 990 | ±1,0 | 900 | 15 |  | 670 |  |  | 245 |
| ИП-24/31500-30Т2 | 34 9331 1077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Размеры для справок.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037484 4120950664 79 1695017463 61742897 61742897 2827 1211539351 4291814449Изм. N 1#S).

Изоляторы без токопровода для наружно-внутренних установок

Таблица 4

| #G0Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Код ОКП | Но- мер чер- те- жа | Номи- наль- ное напря- жение -------- им- пульс- ное напря- жение, кВ | Но- ми- наль- ный ток, А | Мини- маль- ная разру- шаю- щая сила на изгиб, кН | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | * | Но- мин. | Пред. откл. | * | Но- мин. | Пред. откл. | , не бо- лее | Но- мин. | Пред. откл. | * | * | * | Масса, кг, не более |
| ИП-10/5000-42,5УХЛ1 | 34 9331 2082 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 80 |
| ИП-10/5000-42,5T1 | 34 9331 2083 |  |  |  |  | 736 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/6300-42,5УХЛ1 | 34 9331 2084 |  | 10 ------ (75) 80 | 6300 | 42,50 |  | ±20 |  | ±10 | 555 | 495 | ±2,0 |  |  |  | 485 | 20 | +0,84 | 203 | - | - | 79 |
| ИП-10/6300-42,5Т1 | 34 9331 2085 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/10000-42,5УХЛ1 | 34 9331 2088 |  |  | 10000 |  | 711 |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  | 76 |
| ИП-10/10000-42,5Т1 | 34 9331 2089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-35/3150-20УХЛ1** | 34 9331 2090 | 32 |  | 3150 | 20,00 | 1092 |  | 507 |  | 342 | 286 | ±1,4 |  |  |  | 331 | 16 | +0,7 | 102 | 12 | 9 | 90 |
| ИП-35/3150-20Т1** | 34 9331 2091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-35/5000-42,5УХЛ1 | 34 9331 2094 | 34 |  | 5000 | 42,50 | 1308 |  | 588 |  | 650 | 590 | ±2,2 | 600 | 480 | ±2,2 | 545 | 25 | +0,84 | 153 |  |  | 245 |
| ИП-35/5000-42,5Т1 | 34 9331 2095 |  |  |  |  |  | ±25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП-35/6300-20УХЛ1** | 34 9331 2092 | 33 | 35 ------- (190) 195 |  | 20,00 | 1081 |  | 512 | ±12 | 360 | 304 | ±1,4 | - | - | - | 351 | 16 | +0,7 | 122 |  |  | 93 |
| ИП-35/6300-20Т1** | 34 9331 2093 |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| ИП-35/6300-42,5УХЛ1 | 34 9331 2096 |  |  |  |  | 1308 |  | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  | 255 |
| ИП-35/6300-42,5Т1 | 34 9331 2097 | 34 |  |  | 42,50 |  |  |  |  | 650 | 590 | ±2,2 | 600 | 480 | ±2,2 | 545 | 25 | +0,84 |  |  |  |  |
| ИП-35/10000-42,5УХЛ1 | 34 9331 2100 |  |  | 10000 |  | 1283 | ±20 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  | 245 |
| ИП-35/10000-42,5Т1 | 34 9331 2101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

* Размеры для справок.

** С 01.01.90 в новых разработках не применять.

В условном обозначении типа изоляторов буквы и цифры обозначают:

И - изолятор;

П - проходной;

У - усиленное исполнение внешней изоляции (категория Б);

6, 10, 20, 24, 35 - номинальное напряжение, кВ;

400, 630, 1000, 1600, 2000, 3150, 4000, 5000, 6300, 10000, 16000, 31500 - номинальный ток, А;

3,75; 7,5; 12,5; 20; 30; 42,5 - минимальная разрушающая сила на изгиб, кН;

1 - модификация;

У, УХЛ, Т - климатическое исполнение;

1, 2, 3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения проходного изолятора с усиленным исполнением внешней изоляции, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А, минимальная разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

Изолятор ИПУ-10/1600-12, 5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесены: Изменения N 1, 2,

утвержденные Постановлениями

Госстандарта СССР от 26.01.87 N 109, от 05.06.89 N 1434