#G0

ГОСТ 28856-90

Группа Е35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

Общие технические условия

Line suspension polymeric rod insulators.

General specifications

ОКП 34 9410

Срок действия с 01.01.92

до 01.01.97*

_______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 11, 1995 год). - Примечание "КОДЕКС".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.Н.Шумилов, В.Г.Хлыстов, Р.А.Соломатова, Ю.Н.Яшин, В.Н.Соломатов, Л.А.Кощеев, Е.А.Соломоник, И.Ю.Гутман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 N 3665

3. Срок первой проверки - 1995 г. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ОСТ 34-27-688-84 и ОСТ 34-27-933-86

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200014745ГОСТ 9.307-89#S | 3.3.4 |
| #M12293 0 1200004465 3271140448 2391864624 2422037513 247265662 4291934769 3918392535 2960271974 2916812621#S#M12291 1200004465ГОСТ 1516.2-97#S | 5.1.1.1; 5.1.1.4; 5.1.2.1; 5.1.3.2; 5.1.3.5 |
| #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S | 6.3 |
| #M12293 0 1200011824 3271140448 3269503109 247265662 4291935707 3918392535 2960271974 2748619671 617785491#S#M12291 1200011824ГОСТ 6490-93#S | 5.5.2.2 |
| #M12291 1200011568ГОСТ 10390-86#S | 5.1.1.2; 5.1.2.1; 5.1.2.5; 5.1.3.3 |
| #M12291 1200013454ГОСТ 13276-79#S | 3.4.4; 5.5.2.2 |
| #M12293 0 1200006710 3271140448 4137689080 247265662 4291838371 3918392535 2960271974 306939520 1707752518#S#M12291 1200006710ГОСТ 14192-96#S | 6.2 |
| #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S | 3.3.1; 6.5; 6.7 |
| #M12291 1200011572ГОСТ 17512-82#S | 5.1.1.1 |
| #M12291 1200012873ГОСТ 18321-73#S | 4.2.2 |
| #M12293 0 1200023321 3271140448 1364260414 247265662 4292920721 3918392535 2960271974 897415112 2810408537#S#M12291 1200023321ГОСТ 22261-94#S | 5.1.1.1 |
| #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S | 6.3; 6.4 |
| #M12293 0 1200023747 0 0 0 0 0 0 0 0#S#M12291 1200023747ГОСТ 23706-93#S | 5.1.3.3 |
| #M12291 1200011913ГОСТ 26196-84#S | 5.1.1.3; 5.1.3.4 |

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 4120950664 2622455244 3151982564 3271140448 2391864624 2422036884Изм. N 1#S).

ВНЕСЕНО #M12293 1 1200037642 3711665957 106 77 3271140448 2031628082 3226868343 1096034163 2671258707Изменение N 1#S, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 03.10.96). Государство-разработчик Украина. Постановлением Госстандарта России от 06.02.2001 N 59-ст введено в действие на территории РФ с 01.01.2002

Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 5, 2001 год

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы, предназначенные для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока, напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 °С, расположенных на высоте до 3500 м над уровнем моря, в районах с I-VII степенью загрязненности атмосферы.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 3867774713 77 2622455244 2038873560 2896848977 3154 7615832 4294956952Изм. N 1#S).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ

2.1. Тип изолятора определяется видом конструкции, материалом защитной оболочки и классом изолятора.

2.2. Класс изолятора соответствует: числитель - значению нормированной разрушающей механической силы при растяжении в килоньютонах; знаменатель - значению номинального напряжения линий электропередачи в киловольтах, и выбирается из ряда: 70/35, 70/110, 70/150, 70/220, 70/330, 120/110, 120/150, 120/220, 120/330, 160/220, 160/330, 160/500, 300/330, 300/500, 400/500, 600/330.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 78 78 4293003854 543597502 419630764 2667876400 2898394378Изм. N 1#S).

2.3. Условное обозначение изолятора состоит из букв и цифр, которые означают:

Л - вид конструкции изолятора: стержневой подвесной линейный;

К, Э и т.д. - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина, этиленпропиленовая резина и т.д.;

70/110, 70/220 ... - класс изолятора;

А, Б и т.д. - индекс модификации изолятора;

I-VII - район применения изоляторов по степени загрязненности атмосферы.

Пример записи условного обозначения линейного стержневого подвесного изолятора с защитной оболочкой изоляционной части из кремнийорганической резины класса 70/110, модификации А, для III степени загрязненности атмосферы:

ЛК 70/110-AIII ТУ ... (обозначение технических условий)

3. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Изоляторы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, технических условий на изоляторы конкретного типа и конструкторской документации, утвержденных в установленном порядке.

3.2. Требования назначения

3.2.1. Значения выдерживаемых изолятором в сухом состоянии напряжений грозового и коммутационного импульсов, а также напряжения промышленной частоты изолятором под дождем должны соответствовать табл.1.

Таблица 1

кВ

| #G0Номинальное напряжение линий электропередач | Выдерживаемое напряжение, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коммутационного импульса | грозового импульса | промышленной частоты |
| 35 | - | 190 | 80 |
| 110 | 330 | 450 | 200 |
| 150 | 430 | 650 | 275 |
| 220 | 620 | 900 | 395 |
| 330 | 950 | 1175 | - |
| 500 | 1150 | 1550 | - |

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 79 80 80 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 79Изм. N 1#S).

3.2.2. Изоляторы в загрязненном и увлажненном состоянии должны иметь 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты не ниже значений, указанных в табл.2. При этом значения удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения при испытании для различных степеней загрязненности атмосферы должны быть не ниже приведенных в п.5.1.3.3.

Таблица 2

кВ

| #G0Номинальное напряжение линий электропередачи | 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты изоляторов в загрязненном состоянии для I-VII степени загрязненности атмосферы |
| --- | --- |
| 35 | 42 |
| 110 | 110 |
| 150 | 150 |
| 220 | 220 |
| 330 | 315 |
| 500 | 460 |

3.3. Требования стойкости к внешним воздействиям

3.3.1. Изоляторы должны быть устойчивыми к воздействию климатических факторов внешней среды и должны изготовляться климатического исполнения УХЛ по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S. Климатические исполнения и категории размещения должны быть установлены в технических условиях на изолятор конкретного типа.

3.3.2. Изоляторы должны выдерживать в течение 1 мин воздействие растягивающей механической силы, равной 50% нормированной разрушающей механической растягивающей силы изолятора соответствующего класса.

В случае повторного проведения испытаний растягивающая механическая сила принимается равной 70% нормированной механической разрушающей силы.

3.3.3. Изоляторы должны быть термомеханически прочными.

3.3.4. Изоляторы должны быть трекинг-эрозионностойкими.

3.3.5. Уровень радиопомех изоляторов при испытательном напряжении, равном 1,1 номинального фазного напряжения линий электропередачи, не должен быть более 60 дБ при отсутствии видимой короны на арматуре изолятора.

3.3.6. Фактические значения выдерживаемых напряжений коммутационного грозового импульса и промышленной частоты под дождем должны быть определены и указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 79 80 80 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 79Изм. N 1#S).

3.4. Конструктивные требования

3.4.1. Масса изолятора должна быть указана в технических условиях и в конструкторской документации на конкретные типы изоляторов.

3.4.2. Размеры и длина пути утечки изоляторов должны быть указаны в технических условиях или конструкторской документации на изолятор конкретного типа.

Предельные отклонения от размеров, не требующих специальных допусков, и номинальной длины пути утечки должны быть:

±(0,04+1,5) - при 300 мм;

±(0,025+6) - при 300 мм,

где  - размеры в мм.

3.4.3. Поверхность изоляционных частей изолятора должна быть без видимых пузырей, раковин, облоя и трещин (зазоров) и отвечать требованиям нормативно-технической документации.

3.4.4. Металлическая арматура изоляторов должна изготовляться в соответствии с конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке.

Толщина цинкового покрытия арматуры должна быть не менее 70 мкм, если другое не оговорено в заказе-наряде.

Качество цинкового покрытия - по #M12291 1200014745ГОСТ 9.307#S.

На арматуру из цветных металлов защитное покрытие не наносится.

(Измененная редакция, #M12293 1 1200037642 79 80 80 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 79Изм. N 1#S).

3.5. Требования надежности

3.5.1. Показатели, определяющие надежность изолятора в эксплуатации, - среднегодовой уровень отказов и вероятность безотказной работы.

За отказ в нормальном эксплуатационном режиме принимают разрыв изоляторов или снижение электрических свойств, приводящие к перекрытию изоляторов при рабочем напряжении и коммутационных перенапряжениях.

Среднегодовой уровень отказов  выбирается из ряда: 0,000001; 0,000005; 0,00003; 0,00005.

Вероятность безотказной работы () вычисляют по формуле

,

где  - время с начала эксплуатации, год.

Нормированное значение  должно быть указано в стандарте или технических условиях на изолятор конкретного типа в зависимости от условий эксплуатации.

Под пробоем понимается частичный или полный разряд сквозь стеклопластиковый стержень, по соединению "стеклопластиковый стержень - защитная оболочка", между элементами составными частями защитной оболочки.

Под перекрытием понимается полный разряд между металлической арматурой изоляторов по воздуху.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 79 81 77 419630764 3988796404 4292899920 2222720274Изм. N 1#S).

3.5.2. Продолжительность эксплуатации, в течение которой должны быть обеспечены приведенные в п.3.5.1 показатели надежности, - не менее 25 лет.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для контроля качества изоляторов проводят приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

4.2. Приемосдаточные испытания

4.2.1. Изоляторы принимают партиями. Партия состоит из изоляторов одного типа, изготовленных в одних технологических условиях.

Объем партии изоляторов должен быть от 150 до 3200 шт.

Допускается контролировать партии с меньшим объемом, при этом принимают план контроля для партии объемом 150-500 шт. по табл.3.

Таблица 3

| #G0Наименование показателя | Номер пункта технических требований | Номер пункта методов испытаний | Число изоляторов первой выборки и последовательность проведения испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 150 до 500 шт. | от 501 до 1200 шт. | от 1201 до 3200 шт. |
| 1. Качество поверхности и соединения | 3.4.3 | 5.5.2.1; 5.5.2.3. | 100% изоляторов (сплошной контроль) |  |  |
| 2. Испытательная растягивающая механическая сила в течение 1 мин | 3.3.2 | 5.2.1.1; 5.2.2.1; 5.2.2.3; 5.2.3.1 | 100% годных по показателю 1 |  |  |
| 3. Длина изоляционной части изолятора и присоединительные размеры | 3.4.2 | 5.4.1.1 | 3 | 5 | 8 |
|  |  |  | (Изоляторы, испытанные по показателю 2) |  |  |
| 4. Толщина цинкового покрытия | 3.4.4 | 5.5.1.1; 5.5.2.2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  |  | (Изоляторы, проверенные по показателю 3) |  |  |
| 5. Разрушающая механическая сила при растяжении | 3.2.1 | 5.2.1.1; 5.2.2.2; 5.2.2.3; 5.2.3.1 | 3 | 5 | 8 |
|  |  |  | (Изоляторы, проверенные по показателям 3 и 4) |  |  |

4.2.2. Отбор изоляторов в выборку - методом наибольшей объективности по #M12291 1200012873ГОСТ 18321#S.

4.2.3. Приемосдаточные испытания проводят в соответствии с табл.3.

4.2.4. Контроль партии изоляторов проводят в следующей последовательности: проводят сплошной контроль по показателям 1-2 табл.3. Если при контроле по показателю 2 число дефектных изоляторов превысит 1%, то партия приемке не подлежит.

Партия изоляторов, забракованная по показателю 2, может быть подвергнута разбракованию с повторным проведением испытания по показателю 2 механической растягивающей силой, равной 70% нормированной механической разрушающей силы.

Если при этом число дефектных изоляторов превысит 1%, партия бракуется.

Выборочный контроль проводят по показателям 3-5 табл.3. Объем выборок - по табл.3. По результатам контроля первой выборки партию изоляторов принимают, если не обнаружено ни одного дефектного изолятора, и бракуют, если число дефектных изоляторов по какому-либо показателю больше или равно двум.

Если обнаружен один дефектный изолятор, то из партии отбирают удвоенное количество изоляторов во вторую случайную выборку. Контроль проводят по тому показателю, по которому получен неудовлетворительный результат.

По результатам контроля второй выборки партию изоляторов принимают, если не обнаружено ни одного дефектного изолятора, и бракуют, если число дефектных изоляторов больше или равно одному.

4.2.5. Результаты приемосдаточных испытаний должны быть оформлены протоколом.

4.2.6. Каждая принятая партия изоляторов сопровождается документом о качестве - паспортом (приложение 1).

4.3. Периодические испытания

4.3.1. Периодические испытания проводят не реже одного раза в 2 года.

Впервые периодические испытания проводят не позднее чем через 2 года после приемочных испытаний.

4.3.2. Периодические испытания проводят на изоляторах, отобранных от партии, прошедшей приемосдаточные испытания. Отбор изоляторов в выборку - по п.4.2.2.

4.3.3. Периодические испытания проводят по показателям в объеме и последовательности, указанных в табл.4.

Таблица 4

| #G0Наименование показателя | Номер пункта технических требований | Номер пункта методов испытаний | Число изоляторов и последовательность проведения испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодических | типовых |
| 1. Масса | 3.4.1 | 5.4.1.3 | 6 изоляторов, прошедших приемосдаточные испытания | 18 изоляторов, прошедших приемосдаточные испытания |
| 2. Габаритные и присоединительные размеры | 3.4.2 | 5.4.1.1 | Изоляторы, проверенные по показателю 1 |  |
| 3. Длина пути утечки | 3.4.2 | 5.4.1.2 | Изоляторы, проверенные по показателю 2 |  |
| 4. Разрушающая механическая сила при растяжении | 3.2.1 | 5.2.1.1; 5.2.2.2; 5.2.2.3; 5.2.3.1 | 3 изолятора, проверенные по показателю 3, и 3 изолятора, испытанные по показателю 5 |  |
| 5. Термомеханическая прочность | 3.3.3 | 5.3.1.1; 5.3.2.1 | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |  |
| 6. Трекинг-эрозионная стойкость | 3.3.4 | 5.1.1.5; 5.1.2.2; 5.1.3.7; 5.1.3.8; 5.1.3.9 | - | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
| 7. Уровень радиопомех при нормированном напряжении | 3.3.5 | 5.1.1.3; 5.1.2.2; 5.1.3.4; 5.1.3.6 | - | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
| 8. Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии для изоляторов на напряжение 110 кВ и выше | 3.2.1 | 5.1.1.1; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.2.3; 5.1.3.2; 5.1.3.6 | - | 3 изолятора, испытанные по показателю 7 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем для изоляторов на напряжение от 35 до 220 кВ | 3.2.1 | 5.1.1.1; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.2.4; 5.1.3.1; 5.1.3.6 | - | 3 изолятора, испытанные по показателю 7 |
| 9. 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты загрязненных и увлажненных изоляторов | 3.2.2 | 5.1.2.1; 5.1.1.2; 5.1.2.5; 5.1.3.3; 5.1.3.6 | - | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
| 10. Выдерживаемое напряжение грозового импульса | 3.3.6 |  | 5.1.1.1; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.3.5; 5.1.3.6; 5.1.2.4 | - |

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 4120950664 80 3252267662 84 24254 2294407021 3562858724 4294967294Изм. N 1#S).

4.3.4. Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если в выборке не обнаружено ни одного дефектного изолятора.

Если обнаружен один дефектный изолятор, проводят повторный контроль на удвоенном количестве изоляторов по тому показателю, по которому получен неудовлетворительный результат испытаний.

По результатам контроля второй выборки периодические испытания считают удовлетворительными, если не обнаружено ни одного дефектного изолятора. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку и отгрузку изоляторов приостанавливают для анализа дефектов и устранения причин, их вызывающих, после чего испытания возобновляют до получения удовлетворительных результатов испытаний.

Результаты периодических испытаний должны быть оформлены протоколом.

4.4. Типовые испытания

4.4.1. Типовые испытания проводят в случае изменения конструкции, рецептуры, типа материала или технологических процессов изготовления составных частей и сборки изоляторов для оценки влияния внесенных изменений на характеристики и качество изоляторов.

Типовые испытания проводят на изоляторах, отобранных согласно п.4.2.2 от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

4.4.2. Типовые испытания проводят в последовательности и объеме, указанных в табл.4.

Состав и объем типовых испытаний могут быть изменены держателем подлинников конструкторской документации в зависимости от степени возможного влияния внесенных изменений на характеристики и качество изоляторов, что должно быть отражено в программе, утвержденной в установленном порядке.

4.4.3. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю табл.4 или программы типовых испытаний предлагаемые изменения в документацию не вносятся и принимается решение о дальнейшем проведении работ и об использовании единиц продукции, изготовленных с учетом предлагавшихся изменений.

4.4.4. Результаты типовых испытаний должны быть оформлены протоколом.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Электрические испытания

5.1.1. Средства испытаний и вспомогательные устройства

5.1.1.1. Испытательные установки для испытания напряжением промышленной частоты под дождем и напряжением коммутационного и грозового импульсов должны отвечать требованиям #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S.

При измерении электрических напряжений должны применяться приборы, обеспечивающие контроль параметров с погрешностью измерения не более ±2,5% по #M12291 1200023321ГОСТ 22261#S.

Измерение напряжения при испытании - по #M12291 1200011572ГОСТ 17512#S.

5.1.1.2. Испытательные установки для определения удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения и для испытания изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии должны отвечать требованиям #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

5.1.1.3. Испытательные установки для определения уровня радиопомех должны отвечать требованиям #M12291 1200011913ГОСТ 26196#S.

5.1.1.4. Установка для испытания импульсным напряжением с крутым фронтом должна создавать импульс, амплитудное значение которого должно обеспечивать перекрытие изолятора на фронте импульса.

Крутизну фронта () при испытаниях изолятора вычисляют по формуле

,

где  - разрядное напряжение, кВ;

- предразрядное время, определяемое в соответствии с #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S.

Крутизна фронта должна быть не менее 1000 кВ/мкс.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 77 77 80 3562858724 4294967294 1900592417Изм. N 1#S).

5.1.1.5. Испытательная камера при испытании на трекинг-эрозионную стойкость должна быть снабжена вводом высокого напряжения и устройствами для создания в рабочем объеме камеры атмосферы проводящего тумана. Камера должна быть таких размеров, чтобы расстояние от испытуемого объекта до стенок камеры было не менее половины длины изолятора, но не менее 1,2 м.

При испытании применяется трансформатор, выбранный при условии, чтобы в момент бросков тока утечки в установившемся режиме испытаний не происходило снижение напряжения на испытуемом объекте более чем на 10%.

5.1.2. Подготовка испытаний

5.1.2.1. Нормальные климатические условия, поправки на атмосферные условия, общие условия испытаний, требования к форме испытательных напряжений, процессу дождевания и измерению параметров дождя, температуры и удельного сопротивления воды - по #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S, поправки на атмосферное давление при испытаниях в загрязненном и увлажненном состоянии - по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

Параметры дождя должны отвечать требованиям:

средние вертикальная и горизонтальная составляющие интенсивности дождя должны находиться в пределах от 1,0 до 1,5 мм/мин каждая;

предельные значения для любых индивидуальных измерений - от 0,5 до 2,0 мм/мин каждое.

5.1.2.2. Отобранные для испытания изоляторы должны быть чистыми, сухими и иметь температуру, равную температуре помещения (окружающей среды), в котором проводятся испытания. Изоляторы при испытании должны быть укомплектованы экранной арматурой согласно конструкторской документации. Испытания импульсами с крутым фронтом волны проводят без экранной арматуры.

5.1.2.3. Испытания изоляторов напряжением коммутационных и грозовых импульсов должны проводиться на опорах или макетах опор соответствующего класса напряжения.

Расстояние от верхней точки оконцевателя изолятора до нижней части горизонтального элемента, имитирующего траверсу опоры, должно быть не менее 300 мм. Расстояние между осями изолятора и вертикального элемента, имитирующего стойку опоры, должно быть в пределах 1,2-1,5 высоты изолятора. Высота элемента, имитирующего стойку опоры, должна быть не менее двух высот испытуемого изолятора. Токопровод, состоящий из двух проводов в виде прямых стержней или трубок, или имитатор фазы линии должен присоединяться к нижней арматуре изолятора в горизонтальной плоскости под углом 90° к траверсе.

Трубки или стержни токопровода диаметром 0,75-1,25% высоты изолятора должны поддерживаться параллельно с помощью оттяжек или распорок. Расстояние между трубками должно быть pавно 0,1 высоты изолятора. Длина токопровода должна быть такой, чтобы с каждой стороны от оси изолятора он выступал на расстояние, равное высоте изолятора.

Для исключения разрядов с токопровода допускается устанавливать на концах выравнивающие экраны. Высота токопровода над землей должна быть не менее 1,5 высоты изолятора, но не менее 6 м.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 77 78 79 2486450883 3972405214 3562858724Изм. N 1#S).

5.1.2.4. При испытании напряжением переменного тока промышленной частоты под дождем, напряжением грозового импульса и импульсами с крутым фронтом изолятор подвешивают вертикально к поддерживающей конструкции с помощью заземленного троса или другого провода. Расстояние от верхней металлической части изолятора до поддерживающей конструкции должно быть не менее 1 м. Расстояние до посторонних предметов должно составлять 1,5 длины изолятора, но не менее 1,5 м.

Провод в виде прямого гладкого стержня или трубы присоединяют к нижней арматуре изолятора таким образом, чтобы он находился в горизонтальном положении и чтобы расстояние между самым нижним ребром изоляционной части изолятора и наружной поверхностью токопровода было минимальным и при этом не более 20 см. Длина провода должна быть такой, чтобы он выступал на расстояние не менее 1 м с каждой стороны от вертикальной оси изолятора. Диаметр провода должен составлять не менее 25 мм.

5.1.2.5. Испытание изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии допускается проводить без имитации траверс и токопроводов, изоляторов класса до 330 кВ - и без экранной арматуры по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

5.1.3. Проведение испытаний

5.1.3.1. Испытание напряжением промышленной частоты под дождем проводят приложением к изолятору напряжения до 75% нормированного с произвольной скоростью (например, напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), затем напряжение плавно со скоростью 2% нормированной величины в секунду повышают до значения выдерживаемого напряжения, которое выдерживают в течение 1 мин.

Действующее значение установившегося тока короткого замыкания на стороне высокого напряжения испытательной установки при напряжении испытания должно быть не менее 1 А.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если при напряжении, указанном в табл.1, не произошло перекрытия или пробоя.

5.1.3.2. Испытание напряжением коммутационного и грозового импульса положительной и отрицательной полярности проводится пятнадцатиударным методом по #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S.

Испытания проводят воздействием на изоляторы:

- колебательных коммутационных импульсов "4000/7500" или апериодических коммутационных импульсов "250/2500" по #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S;

- полных грозовых импульсов "1,2/50" по #M12291 1200004465ГОСТ 1516.2#S.

Изоляторы считают выдержавшими испытания, если не произошло пробоя, произошло не более двух перекрытий и фактические выдерживаемые напряжения не ниже значений, указанных в табл.1.

5.1.3.3. При испытании изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии загрязнение и увлажнение следует проводить методом предварительного загрязнения по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

В качестве загрязняющего вещества должна применяться водная суспензия нейтрального вещества с добавкой поваренной соли. При этом следует применять способ загрязнения погружением в суспензию. Поверхностная плотность загрязняющего слоя должна быть (4±1) мг/см.

При проведении испытаний в качестве меры степени загрязнения должна использоваться удельная поверхностная проводимость, измеряемая на испытуемом изоляторе. Общее число измерений удельной поверхностной проводимости должно быть не менее 5.

Удельная поверхностная проводимость определяется путем умножения измеренного значения поверхностной проводимости увлажненного до состояния насыщения слоя загрязнения испытуемого изолятора на коэффициент формы изолятора, определенный по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S. Поверхностная проводимость слоя загрязнения должна определяться по измеренным величинам тока утечки и напряжения при приложении к изолятору испытательного напряжения, близкого к разрядному напряжению. При этом напряжение должно прикладываться толчком, а ток утечки должен измеряться в течение 2-3 полупериодов после приложения напряжения. Допускается проводить измерения при меньшем напряжении, но не менее 2 кВ на метр длины пути утечки.

Значения удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения () в зависимости от районов по степени загрязненности атмосферы должны соответствовать приведенным в табл.5.

Таблица 5

| #G0Степень загрязненности атмосферы | Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения , мкСм |
| --- | --- |
| I-II | 5±0,5 |
| III | 7±0,7 |
| IV | 10±1,0 |
| V | 20±2,0 |
| VI | 30±3,0 |
| VII | 50±5,0 |

Перед приложением напряжения изоляторы должны равномерно увлажняться водой мелкокапельной структуры (например, сконденсированным паром или мелкокапельной водой) до насыщения. Состояние насыщения слоя загрязнения должно устанавливаться по минимальному значению сопротивления изолятора. Значение сопротивления должно измеряться мегомметром по #M12291 1200023747ГОСТ 23706#S с минимальным напряжением 2,5 кВ или по методу вольтметра-амперметра. Испытание должно проводиться путем приложения напряжения способом ПТД по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

Время выдерживания изолятора при увлажнении на ступени напряжения при отсутствии перекрытия должно быть 5 мин.

Определение 50%-ного разрядного напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов проводят способом "вверх-вниз" по #M12291 1200011568ГОСТ 10390#S.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если значение полученного 50%-ного разрядного напряжения не менее указанного в табл.2.

5.1.3.1-5.1.3.3. (Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 77 79 77 2486450883 3972405214 2622455244Изм. N 1#S).

5.1.3.4. Испытание по определению уровня радиопомех проводят на единичном изоляторе по #M12291 1200011913ГОСТ 26196#S.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если при напряжении, равном 1,1 фазного номинального напряжения линии электропередачи, уровень радиопомех не превысил 60 дБ при отсутствии видимой короны на арматуре изолятора.

5.1.3.5. (Исключен, #M12293 1 1200037642 2479111094 81 77 79 81 2687662028 2479111094 81Изм. N 1#S).

5.1.3.6. Изоляторы считают выдержавшими электрические испытания, если не появились трещины, местная эрозия, науглероженные побеги общей длиной более 10 см и не произошло пробоя изолятора.

(Измененная редакция, #M12293 2 1200037642 2479111094 81 77 79 82 3629027113 3972405214 2687662028Изм. N 1#S)

5.1.3.7. Определение трекинг-эрозионной стойкости изоляторов, предназначенных для эксплуатации в районах с I-III степенью загрязненности атмосферы, должно проводиться в следующем порядке.

Загрязнение поверхности изолятора должно производиться оседающим туманом с интенсивностью загрязнения (0,05±0,008) мм/мин.

В качестве загрязняющей жидкости должен применяться водный раствор поваренной соли (NaCI) с удельным объемным электрическим сопротивлением 1500, 750 и 300 Ом·см.

В процессе испытания к изолятору должно быть приложено напряжение, величина которого для конструкций "фаза-земля" должна быть равна 1,1, где  - наибольшее рабочее напряжение линии электропередачи, для которой предназначен изолятор.

Период испытаний разбивается на циклы загрязнения, которые делятся на ступени для гладких изоляторов - согласно табл.6, для изоляторов с ребристой поверхностью - согласно табл.7.

Таблица 6

| #G0Ступень | Удельной объемное электрическое сопротивление загрязняющего раствора, Ом·см | Длительность испытаний на каждой ступени, ч |
| --- | --- | --- |
| Нулевая | 1500 | 20 |
| Первая | 1500 | 50 |
| Вторая | 750 | 25 |
| Третья | 300 | 8 |
| Четвертая | 300 | 16 |

Таблица 7

| #G0Ступень | Удельное объемное электрическое сопротивление загрязняющего раствора, Ом·см | Длительность испытаний на каждой ступени, ч |
| --- | --- | --- |
| Нулевая | 1500 | 20 |
| Первая | 1500 | 16 |
| Вторая | 750 | 8 |
| Третья | 300 | 3 |
| Четвертая | 300 | 16 |

Испытания на нулевой ступени проводятся только в первом из циклов.

Четвертая, ступень применяется только на шестом цикле испытания для изоляторов на напряжение 35 кВ. Величина напряжения на четвертой ступени должна быть равна 40 кВ.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если в установившемся режиме испытаний не произошло двух и более перекрытий, после шести циклов не обнаружено на поверхности изоляторов критических повреждений согласно п.5.1.3.9.

Значения выдерживаемых напряжений коммутационного импульса в сухом состоянии изоляторов, испытанных на трекинг-эрозионную стойкость, должны быть не менее указанных в табл.1, и кроме того, изоляторы должны выдерживать без пробоя по 25 импульсов с крутым фронтом положительной или отрицательной полярности согласно пп.5.1.1.4 с учетом требований пп.5.1.2.2.

При испытании крутым фронтом изолятор может находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении в условиях, исключающих разряд между частями изолятора и проводниками, находящимися под напряжением, на посторонние предметы.

Соединение оконцевателей с источником импульсов напряжения и землей должно производиться малоиндуктивными проводниками, сечение которых должно обеспечивать отсутствие на проводниках импульсной короны (например, в виде медной или латунной фольговой полосы) шириной около 20 мм и толщиной не более 1 мм.

Изоляторы на напряжение 110 кВ и выше допускается испытывать по частям. При этом на изоляционные части испытуемого изолятора на расстоянии не менее 50 см друг от друга устанавливаются электроды. Испытательное напряжение прикладывается к двум соседним электродам или между одним концом изолятора и ближайшим электродом. Каждая часть изолятора должна подвергаться воздействию по 25 импульсов с крутым фронтом положительной и отрицательной полярности.

В результате должны быть выполнены условия п.5.1.3.6.

Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 77 79 83 3600881131 3972405214 3562858724Изм. N 1#S).

5.1.3.8. Определение трекинг-эрозионной стойкости изоляторов, предназначенных для эксплуатации в районах с IV-VII степенью загрязненности атмосферы, должно проводиться в следующем порядке.

Загрязнение изоляторов должно производиться распылением форсункой или пульверизатором водного раствора хлористого кальция CaCl массовой концентрацией 600 г/дм. Удельное объемное электрическое сопротивление водного раствора CaCl при температуре 20 °С должно находиться в пределах 13-15 Ом·см. Загрязнение изоляторов производится до насыщения поверхностного слоя, которое определяется по началу стекания капель загрязняющего раствора.

Во время испытания изоляторы должны находиться в камере с относительной влажностью воздуха 80-100%.

Во время испытания к изолятору должно быть приложено напряжение величиной согласно п.5.1.3.7. Для формирования поверхностных частичных разрядов, имитирующих разряды в условиях естественного загрязнения, производится ступенчатый подъем напряжения до испытательного. Величина нижней ступени напряжения должна быть такой, чтобы не происходило перекрытия испытуемого изолятора ввиду высокой поверхностной проводимости изолятора в начальный момент после загрязнения, но не выше половины испытательного. Рекомендуется величину ступени принимать равной 0,1. Длительность выдержки на каждой ступени - не менее 5 мин. Через каждые 8 ч проводятся осмотры изоляторов. При осмотрах изоляторов дается оценка состояния поверхности и оценка степени повреждений.

Через каждые 8 ч производится повторное загрязнение испытуемых конструкций раствором CaCl с концентрацией 600 г/дм до насыщения.

Длительность испытаний зависит от степени загрязненности атмосферы и должна составлять:

IV СЗА - 200 ч;

V СЗА - 300 ч;

VI СЗА - 300 ч;

VII СЗА - 500 ч.

Изоляторы на напряжение 35 кВ должны быть дополнительно испытаны напряжением 40 кВ в течение 16 ч.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если в установившемся режиме во время испытания не произошло двух и более перекрытий, а на поверхности изоляционных элементов не возникло критических повреждений согласно п.5.1.3.9.

Изоляторы, испытанные на трекинг-эрозионную стойкость, должны соответствовать требованиям п.5.1.3.7 в части оценки результатов испытаний.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 3925016088 3465 81 77 77 80 13 2416054012Изм. N 1#S).

5.1.3.9. Критические повреждения - это проводящие побеги суммарной длины, равной или более  геометрической длины пути утечки, эрозионные кратеры, каналы или трещины глубиной свыше 30% минимальной толщины полимерного покрытия.

5.2. Механические испытания

5.2.1. Средства испытания и вспомогательные устройства

5.2.1.1. Испытательное оборудование для механических испытаний должно обеспечивать растягивающую силу в пределах двукратного значения нормированной разрушающей механической силы изолятора.

Погрешность измерений механической силы не должна быть более 2%.

5.2.2. Подготовка испытаний

5.2.2.1. Испытания изоляторов механической растягивающей силой в течение 1 мин проводят после их сборки по истечении времени, установленного технической документацией предприятия-изготовителя.

5.2.2.2. Испытание нормированной механической разрушающей силой проводят на единичных изоляторах согласно п.5.2.2.1. Допускается проводить испытания на укороченных изоляторах длиной 0,8 м между оконцевателями.

Укороченный изолятор - это изолятор, изготовленный в тех же технологических условиях, что и изоляторы контролируемой партии, но имеющий меньшую длину изоляционной части.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 78 78 78 2486450883 3972405214 419630764Изм. N 1#S).

5.2.2.3. При испытании механической растягивающей силой в течение 1 мин и механической разрушающей силой изоляторы крепят в машине или на стенде при помощи приспособлений или арматуры, механическая прочность которых должна быть выше механической прочности испытуемых изделий.

5.2.3. Проведение испытаний

5.2.3.1. Испытание изоляторов механической растягивающей силой в течение 1 мин проводят при плавном подъеме механической растягивающей силы со скоростью от 1 до 5 кН/с до нормированного значения.

Нормированное значение силы выдерживают в течение 1 мин, затем плавно снижают до нуля.

При испытании изоляторов механической разрушающей силой силу быстро, но плавно повышают до значения, равного 75% нормированной механической разрушающей силы, затем плавно повышают за время 15-45 с (что соответствует скорости увеличения от 35 до 100% нормированной механической разрушающей силы в течение 1 мин) до нормированного значения.

Не изменяя скорости повышения механической силы, доводят изолятор до разрушения.

Изоляторы считают выдержавшими испытание, если нормированная механическая разрушающая или одноминутная растягивающая сила достигнута без разрушения и при этом не произошло смещения или деформации оконцевателей, смещения ребер, не обнаружены трещины на оконцевателях и изоляционной части.

5.3. Климатические испытания

5.3.1. Средства испытаний и вспомогательные устройства

5.3.1.1. Испытательное оборудование при испытании на определение термомеханической прочности должно обеспечивать заданную механическую силу, измерение максимальной и минимальной температуры рабочей среды и выдержку каждой из них в течение 4 ч температурного цикла.

5.3.2. Подготовка и проведение испытаний

5.3.2.1. Испытание на термомеханическую прочность проводят воздействием на изоляторы четырех 24-часовых циклов охлаждения и нагревания от минус 60 до плюс 50 °С с одновременным приложением растягиваюшей механической силы, равной 60% нормированной разрушающей механической силы, которая должна оставаться постоянной в течение каждого цикла испытания.

Механическую силу прикладывают к изоляторам перед началом каждого цикла температурного воздействия при комнатной температуре и полностью снимают в конце цикла.

Каждый 24-часовой цикл состоит из периодов охлаждения, нагревания и последующего охлаждения до температуры окружающего воздуха.

Минимальная и максимальная температуры рабочей среды должны быть выдержаны в течение не менее 4 ч температурного цикла. При этом допускается отклонение температуры при охлаждении до минус 55 °С, а при нагревании - до плюс 45 °С.

По завершении четвертого цикла не позднее чем через 24 ч каждый изолятор должен быть испытан импульсным напряжением с крутым фронтом по п.5.1.3.7 с последующим разрушением растягивающей механической силой.

Изолятор считают выдержавшим испытание, если нормированная механическая сила достигнута без механического повреждения согласно п.5.2.3.1 и выполнены условия п.5.1.3.6.

Допускается испытание проводить на укороченных изоляторах длиной 0,8 м согласно п.5.2.2.2.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200037642 2479111094 81 79 78 77 2622455244 2038873560 13Изм. N 1#S).

5.4. Проверка размеров и массы изоляторов

5.4.1. Средства испытаний, вспомогательные устройства и проведение испытаний

5.4.1.1. Измерения геометрических размеров проводят при помощи любого измерительного устройства или предельными шаблонами с погрешностью измерения не более 20% допуска на изготовление проверяемого изделия.

5.4.1.2. Длину пути утечки изоляторов измеряют по поверхности изоляционной части между оконцевателями при помощи клейкой ленты на тканевой или бумажной основе и мерительного инструмента. Допустимая погрешность измерения - согласно п.5.4.1.1.

5.4.1.3. Массу изоляторов проверяют на рычажных весах любой конструкции с погрешностью взвешивания ±0,5% от массы изолятора.

5.5. Проверка качества поверхности изолятора

5.5.1. Средства испытаний

5.5.1.1. Для измерения толщины цинкового покрытия должны применяться магнитные, электромагнитные или другие средства, обеспечивающие измерение толщины покрытия с погрешностью не более 10% и сохранность изолятора.

5.5.2. Подготовка и проведение испытаний

5.5.2.1. Проверку качества поверхности изоляционной части изолятора проводят внешним осмотром. Внешний осмотр проводят при нормальном освещении визуально без применения увеличительных стекол, микроскопов и т.д.

Качество поверхности изоляционной части изолятора должно отвечать требованиям нормативно-технической документации.

5.5.2.2. Качество оцинкованной поверхности определяют внешним осмотром.

Метод определения толщины цинкового покрытия - по #M12291 1200011824ГОСТ 6490#S.

(Измененная редакция, #M12293 1 1200037642 2479111094 81 81 78 78 820914401 3972405214 2687662028Изм. N 1#S).

5.5.2.3. Качество соединения арматуры с изоляционной частью проверяют внешним осмотром. Качество соединения должно отвечать требованиям конструкторской документации.

5.6. Показатели надежности оценивают по распределению отказов изоляторов во времени в процессе эксплуатации путем аппроксимации фактического числа отказов по годам функционирования изоляторов по нарастающему итогу (не менее чем за 4 года) функцией вероятности безотказной работы.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировка изоляторов должна быть нанесена на видном месте изолятора и должна содержать:

обозначение типа изолятора;

товарный знак предприятия-изготовителя;

год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки изолятора должны быть указаны в конструкторской и нормативно-технической документации.

Маркировка арматуры изолятора - в соответствии с нормативно-технической документацией.

Допускается по согласованию с потребителем наносить другую маркировку.

6.2. Транспортная маркировка - по #M12291 1200006710ГОСТ 14192#S с нанесением манипуляционного знака "Осторожно, хрупкое".

Транспортная маркировка должна быть нанесена на тару или фанерные, металлические и другие ярлыки. Ярлыки прикрепляют проволокой, шпагатом или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

6.3. Изоляторы должны иметь упаковку вида ТЭ-ТФ по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S или дощатые ящики по #M12291 1200004570ГОСТ 2991#S, внутренние стенки которых выложены упаковочным материалом вида ВУ-1,2 по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S.

Типы ящиков и масса должны быть указаны в технических условиях на конкретные типы изоляторов.

При механизированной погрузке масса ящика допускается до 400 кг.

6.4. Условия транспортирования изоляторов в части воздействия механических факторов - по группам Л, С по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S.

6.5. Условия транспортирования изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 5 #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S для изоляторов категорий размещения 1 и 2.

6.6. Транспортирование изоляторов осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Допускается транспортирование изоляторов в закрытых автомобилях.

6.7. Условия хранения изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группам 2, 3, 4 #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Рабочее положение изолятора не оговаривается.

7.2. Действие механических сил на изолятор при выборе типа должно определяться с учетом коэффициентов запаса, установленных "Правилами устройства электроустановок".

7.3. При монтаже и эксплуатации обслуживающему персоналу запрещается перемещаться непосредственно по изоляторам.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований по эксплуатации, хранению, транспортированию, монтажу.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изоляторов в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ВПО "СОЮЗЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ"

#G0Товарный знак

ИЗОЛЯТОР

Паспорт

Обозначение

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| #G01.1. Обозначение Изолятор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Номер заводской партии |  |  |  |  |  |
| 1.3. Дата выпуска |  |  |  |  |  |
| 1.4. Число изоляторов в партии |  |  |  |  |  |
| 1.5. Дата и номер протокола приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

#G02.1. В комплект поставки изолятора входит:

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| #G03.1. Изоляторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской номер партии |  |  |  |  | соответствует техническим |
| условиям |  |  |  | и признаны годными для эксплуатации |  |

| #G0Дата выпуска |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель ОТК |  |  |
|  | подпись |  |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

| #G04.1 Изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской номер партия |  |  |  |  |  | упакованы на |  |  |
| наименование или шифр завода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата упаковывания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковывание произвел |  |  |  |  |  | М П |
|  |  | Изоляторы после упаковывания принял |  |  |  |  |  |  |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

| #G05.1. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов |  | года со |
| --- | --- | --- |
| дня ввода в эксплуатацию. |  |  |
| 5.2. Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изоляторы при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. |  |  |

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

#G06.1. В случае обнаружения дефектов в изоляторе Вам следует обращаться на предприятие-изготовитель:

наименование завода

адрес завода

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1991

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 1,

принятое МГС (протокол N 10 от 03.10.96)