#G0

ГОСТ 5862-79

(СТ СЭВ 2311-80)

Группа Е35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗОЛЯТОРЫ И ПОКРЫШКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В

Общие технические условия

Ceramic insulators and covers for voltage over 1000 V. General specifications

ОКП 34 9320, 34 9330, 34 9340, 34 9360, 34 9370

Дата введения 1980-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.А.Князев, Т.Г.Ким (руководитель темы), В.А.Анисимова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.79 N 1145

3. Срок проверки - 1994 г.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2311-80 и международному стандарту МЭК 233-74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200004570ГОСТ 2991-85#S | 4.2 |
| #M12291 1200016979ГОСТ 5244-79#S | 4.2 |
| #M12291 1200012514ГОСТ 8024-90#S | 1.3 |
| #M12291 1200011181ГОСТ 8777-80#S | 4.2 |
| #M12291 1200023510ГОСТ 9570-84#S | 4.2 |
| #M12291 1200004490ГОСТ 10198-91#S | 4.2 |
| #M12291 1200004970ГОСТ 11677-85#S | 1.3 |
| #M12291 1200011831ГОСТ 13872-68#S | 1.5 |
| #M12291 1200011835ГОСТ 13873-81#S | 1.6 |
| #M12291 1200006710ГОСТ 14192-96#S | 4.4 |
| #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S | Вводная часть, 1.2, 4.7, 4.8 |
| #M12291 1200011561ГОСТ 15543-70#S | 1.2 |
| #M12291 1200031617ГОСТ 15846-79#S | 4.3, 4,8 |
| #M12291 1200012873ГОСТ 18321-73#S | 2.2.1, 2.3.2, 2.4.1 |
| #M12291 901714250ГОСТ 18620-86#S | 4.1 |
| #M12291 1200011678ГОСТ 20419-83#S | 1.4 |
| #M12291 1200023529ГОСТ 21650-76#S | 4.2, 4.8 |
| #M12291 1200007148ГОСТ 23216-78#S | 4.2, 4.8 |
| #M12291 1200011169ГОСТ 24634-81#S | 4.3 |
| #M12291 1200011911ГОСТ 26093-84#S | 3.1 |
| ТУ 10.10.739-88 | 4.2 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в сентябре 1981 г., январе 1983 г., мае 1985 г., июне 1986 г., августе 1987 г., январе 1989 г. (ИУС 12-81, 5-83, 8-85, 10-86, 12-87, 4-89)

Настоящий стандарт распространяется на керамические неармированные изоляторы (покрышки), применяемые для трансформаторов, аппаратов, распределительных устройств и других установок (кроме линейных изоляторов), предназначенных для эксплуатации в условиях, нормированных для всех климатических исполнений, категорий размещения 1-5 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S в нормальном и усиленном исполнении по длине пути утечки, в масле, а также под избыточным давлением при переменном напряжении св. 1000 В частотой до 100 Гц.

Стандарт устанавливает требования к изоляторам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 233-74 и СТ СЭВ 2311-80.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Изоляторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Изоляторы должны изготовляться всех климатических исполнений, категорий размещения 1-5 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S. Номинальные значения климатических факторов внешней среды - по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S и #M12291 1200011561ГОСТ 15543#S.

Климатическое исполнение должно быть указано в технических условиях и (или) конструкторской документации на изоляторы конкретных видов, утвержденной в установленном порядке.

1.3. Изоляторы предназначены для работы при температуре не выше чем по классу изоляции Н, указанной в #M12291 1200012514ГОСТ 8024#S и #M12291 1200004970ГОСТ 11677#S.

1.4. Изоляторы должны изготовляться из фарфора группы 100, за исключением подгрупп 111, 112, по #M12291 1200011678ГОСТ 20419#S.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.5. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и формы - по #M12291 1200011831ГОСТ 13872#S.

Длина пути утечки изоляторов должна быть указана в конструкторской документации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.6. Качество поверхности изоляторов - по #M12291 1200011835ГОСТ 13873#S. При необходимости изоляторы после обжига могут быть обработаны механическим способом (шлифованием).

1.7. Изоляторы, а также отдельные изоляционные части сложных изоляторов должны выдерживать воздействие непрерывного потока искр в течение 3 мин на испытательном столе или в течение 5 мин на подвижной ленте.

Покрышки и их части, стержневые изоляторы со сплошным телом, а также такелажные и антенные изоляторы данному испытанию не подвергают.

Изоляторы, подлежащие армированию на предприятии-изготовителе, допускается непрерывным потоком искр не испытывать.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

1.8. Изоляторы стержневые со сплошным телом на напряжение 35 кВ и выше не должны иметь внутренних дефектов.

1.9. Покрышки, изготовленные из нескольких изоляционных частей и склеенные между собой, должны выдерживать испытательное напряжение, приложенное по склейке, указанное в табл.1.

Таблица 1

| #G0Номинальная толщина стенки покрышки, трубки, мм | Пробивное напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 45 |
| 15 | 80 | 50 |
| 20 | 90 | 55 |
| 25 | 100 | 60 |
| 30 | 105 | 65 |
| 40 | 115 | 75 |
| 50 | 125 | 80 |
| 60 | 135 | 90 |

Покрышки, применяемые для сборки вводов на предприятии-изготовителе, допускается испытательным напряжением не проверять.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

1.10. (Исключен, Изм. N 6).

1.11. Изоляторы должны быть стойкими к термоударам и выдерживать трехкратный цикл резких изменений температуры, указанной в табл.2.

Таблица 2

Размеры в мм

| #G0Высота изолятора | Наибольший диаметр изолятора | Наибольший диаметр окружности, вписанной в тело покрышки | Наибольшая толщина стенки изолятора | Перепад температуры, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 1000 | До 400 | До 45 | До 40 | 80 |
| Св. 1000 до 1250 | Св. 400 до 570 | Св. 45 до 55 | Св. 40 до 45 | 70 |
| " 1250 " 1500 | " 570 " 750 | " 55 " 60 | " 45 " 50 | 60 |
| " 1500 " 1750 | " 750 " 870 | " 60 " 65 | " 50 " 55 | 50 |
| " 1750 " 2000 | " 870 " 1000 | " 65 " 70 | " 55 " 60 | 45 |
| " 2000 | " 1000 | " 70 | " 60 | 40 |

В случаях, когда по диаметру, высоте, толщине стенки (кроме покрышек) или диаметру вписанной окружности (для покрышек, см. чертеж) перепад температуры относится к разным строкам табл.2, значение перепала выбирают по тому размеру изолятора, которому соответствует меньший перепад.

1.12. По требованию потребителя изоляторы могут изготавливаться с определенной механической прочностью на изгиб или кручение. Значения минимального разрушающего усилия на изгиб или кручение должны быть указаны в нормативно-технической и (или) конструкторской документации на изоляторы конкретных видов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.13. Покрышки, изготовленные из нескольких изоляционных частей и склеенные между собой, должны выдерживать гидравлическое давление 3,0·10 Па (3 ати) в течение 5 мин.

Покрышки, работающие под избыточным давлением, должны быть испытаны при параметрах, указанных в соответствующей нормативно-технической и (или) конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

Покрышки, предназначенные для сборки на предприятии-изготовителе, проходящие дальнейшие испытания гидравлическим давлением в готовых изделиях, допускается этому испытанию не подвергать.

1.14. Изоляторы в изломе не должны иметь открытой пористости.

1.15. Гамма-процентный срок службы - не менее 95% (25 лет).

Интенсивность отказов - не более 1·10 1/ч.

Показатели надежности покрышек должны соответствовать требованиям надежности аппаратуры, в которой их применяют. Значения показателей надежности должны быть указаны в нормативно-технической или конструкторской документации на покрышки конкретных видов.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.16. Масса (показатель материалоемкости) изолятора должна быть приведена в конструкторской документации на изоляторы конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Для проверки изготовителем изоляторов устанавливают приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

2.2. Приемо-сдаточные испытания

2.2.1. Партия состоит из изоляторов одного типа, изготовленных в одних и тех же технологических условиях в течение не более 30 сут и оформленных одним документом о качестве. Размер партии должен быть не менее трех и не более 2000 изоляторов.

Приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с табл.3 и 4.

Таблица 3

| #G0Показатель | Объем выборки |  | Пункты технических требований |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для изоляторов | для покрышек |  |
| 1. Качество поверхности | 100% | 100% | 1.6 |
| 2. Непрерывный поток искр | 100% | - | 1.7 |
| 3. Испытательное напряжение по склейке | - | 100% | 1.9 |
| 4. Испытание гидравлическим давлением: |  |  |  |
| - склеенные покрышки | - | 100% | 1.13 |
| - цельнотянутые покрышки |  | См. табл.4 |  |
| 5. Отсутствие внутренних дефектов | 100% | - | 1.8 |
| 6. Предельные отклонения от номинальных размеров и формы: |  |  |  |
| - изоляторы | См. табл.4 | - |  |
| - покрышки для аппаратов на напряжение до 110 кВ | - | См. табл.4 | 1.5 |
| - покрышки для аппаратов на напряжение 110 кВ и выше | - | 100% |  |
| 7. Стойкость к термоударам | См. табл.4 |  | 1.11 |
| 8. (Исключен, Изм. N 5) | - |  | - |
| 9. Открытая пористость | См. табл.4 |  | 1.14 |

Примечания: 1. Допускается трубки типа ТРФ для кварцевых предохранителей испытывать непрерывным потоком искр в объеме 5% от партии.

2. Испытание по показателю 2 приводят по требованию потребителя.

Таблица 4

| #G0шт. |  |
| --- | --- |
| Объем партии | Объем выборки |
| До 12 | 1* |
| От 13 до 24 | 1 |
| " 25 " 100 | 2 |
| " 101 " 300 | 3 |
| " 301 " 500 | 4 |
| Св. 500 |  |

_________________

* При наличии согласованного протокола испытаний одного и того же типа изоляторов (покрышек), изготовленных не ранее чем за год до испытания, проводят только периодические испытания.

При сплошном контроле изоляторы, не удовлетворяющие хотя бы одному из показателей, бракуют.

При выборочном контроле выборку комплектуют методом случайного отбора по #M12291 1200012873ГОСТ 18321#S.

При получении неудовлетворительных испытаний выборочного контроля на одном изоляторе (покрышке) хотя бы по одному из показателей табл.3, по нему проводят повторные испытания на удвоенном числе изоляторов (покрышек), отобранных от той же партии.

Если неудовлетворительные результаты получены на двух или более изоляторах (покрышках), то приемку партии изоляторов (покрышек) прекращают до выявления и устранения причин отрицательных результатов испытаний, после чего проводят повторные испытания на утроенном числе изоляторов (покрышек), отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 5, 6).

2.3. Периодические испытания

2.3.1. Периодические испытания предприятие-изготовитель должно проводить по определению минимального разрушающего усилия на изгиб или кручение (при наличии требований) и длины пути утечки для изоляторов категории размещения 1 не реже одного раза в три года после проведения испытаний на стойкость к термоударам, согласно табл.4.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

2.3.2. Для проведения испытаний методом случайного отбора по #M12291 1200012873ГОСТ 18321#S комплектуют представительную выборку от партии изоляторов, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

Оценка результатов испытаний - по п.2.2 настоящего стандарта для случая выборочного контроля.

План контроля и порядок проведения повторных испытаний те же, что и при первичных испытаниях.

Возобновление приемки и поставки изоляторов потребителю производят при получении удовлетворительных результатов повторных испытаний.

2.3.1, 2.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. Типовые испытания

2.4.1. Типовые испытания проводят в случае изменения конструкции или технологического процесса изготовления изоляторов, а также в случае изменения применяемых материалов, если указанные изменения могут оказать влияние на характеристики изоляторов. При типовых испытаниях определяют прочность изоляторов при транспортировании.

Для проведения испытания методом случайного отбора по #M12291 1200012873ГОСТ 18321#S комплектуют представительную выборку от первой производственной партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

Оценка результатов испытаний - по п.2.2 настоящего стандарта для случая выборочного контроля.

Приемку и поставку изоляторов потребителю проводят при получении удовлетворительных результатов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

2.5. (Исключен, Изм. N 6).

2.6. При контроле качества изоляторов на соответствие требованиям настоящего стандарта потребитель проводит испытания по программе приемо-сдаточных испытаний, указанных в табл.3.

2.7. Протоколы типовых и периодических испытаний предприятием-изготовителем должны быть предъявлены потребителю по его требованию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний - по #M12291 1200011911ГОСТ 26093#S.

Разд.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На видном месте каждого изолятора должна быть нанесена маркировка по #M12291 901714250ГОСТ 18620#S. Несмываемой краской или другим способом должны быть указаны основные маркировочные данные:

- наименование вида изолятора (условное наименование) или условное обозначение типа изолятора, год изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя, масса (при массе изолятора 10 кг и более), которая должна быть указана на упаковке или в сопроводительной документации;

- номинальные значения важнейших параметров, если они не входят в условное обозначение изолятора;

- надпись "Сделано в ... " на изоляторы для экспорта.

На изоляторы для экспорта дату изготовления, а также товарный знак предприятия-изготовителя не наносят.

Маркировку склеенных после обжига покрышек допускается наносить на упаковку или в сопроводительной документации.

Маркировку допускается не наносить, если ее выполнение технологически затруднено или не позволяют габаритные размеры изолятора. Маркировочные данные в этих случаях должны быть нанесены на упаковку или указаны в сопроводительной документации.

При применении в народном хозяйстве изоляторов, изготовленных для экспорта, недостающие элементы маркировки должны быть указаны в сопроводительной документации или на упаковке.

(Измененная редакция, Изм. N 5, 6).

4.2. В зависимости от условий транспортирования, хранения и сроков сохраняемости сочетание категории упаковки с исполнением упаковки по прочности должно быть вида  по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S для изоляторов высотой до 2200 мм и  по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S - для изоляторов высотой св. 2200 мм.

Сочетание вида и варианта транспортной тары с типом внутренней упаковки для изоляторов должно соответствовать виду , а для изоляторов исполнений , , , поставляемых на экспорт, - виду  по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S.

Изоляторы высотой до 2200 мм должны быть упакованы в дощатые ящики ТЭ или контейнеры К по #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S, ящичные поддоны по #M12291 1200023510ГОСТ 9570#S (в части технических требований к поддонам), бочки по ТУ 10.10.739, #M12291 1200011181ГОСТ 8777#S и отделены друг от друга деревянными прокладками или мягким амортизационным материалом (древесная стружка по #M12291 1200016979ГОСТ 5244#S с влажностью не более 1%) для предохранения от перемещения и механических повреждений.

Допускается транспортирование изоляторов высотой св. 200 мм и до 2200 мм в крытых вагонах при повагонных отправках с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях поставщиком и потребителей без упаковки с применением прокладок или мягкого амортизационного материала.

Ящики для изоляторов должны удовлетворять требованиям #M12291 1200004570ГОСТ 2991#S и #M12291 1200004490ГОСТ 10198#S для ящиков штабелируемой конструкции, дополнительные требования к ящикам для изоляторов исполнения Т и экспорта - по #M12291 1200011169ГОСТ 24634#S.

Типы ящиков и порядок загрузки контейнеров при упаковке изоляторов непосредственно в контейнеры должны быть указаны в технической документации на изоляторы конкретных типов.

Масса ящика с упакованными изоляторами должна быть не более 50 кг, при механизированной погрузке - до 500 кг.

Допускается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем упаковка изоляторов в многооборотную транспортную тару. Конструкция многооборотной тары должна обеспечивать необходимую прочность и загрузку транспортных средств до полной вместимости.

Упаковка изоляторов исполнения Т, предназначенных для комплектации основного изделия, аналогична упаковке изоляторов для нужд народного хозяйства.

Крупногабаритные изоляторы высотой св. 2200 мм должны быть упакованы на подкладки, соответствующие требованиям технической документации, скрепленные металлическими стяжками по #M12291 1200023529ГОСТ 21650#S с целью обеспечения их сохранности при транспортировании.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

4.3. Тара и упаковка изоляторов исполнения ХЛ должна соответствовать требованиям #M12291 1200031617ГОСТ 15846#S. Тара изоляторов исполнения Т и изоляторов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать #M12291 1200011169ГОСТ 24634#S.

4.4. Транспортная маркировка - по #M12291 1200006710ГОСТ 14192#S с нанесением манипуляционных знаков "Хрупкое. Осторожно". "Верх" и дополнительно манипуляционного знака "Центр тяжести" для ящиков и поддонов высотой более 1 м.

4.5. Каждая партия изоляторов должна сопровождаться документом о качестве, в котором указано:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) наименование, тип, климатическое исполнение и категория размещения изоляторов;

в) год выпуска;

г) количество изоляторов;

д) обозначение настоящего стандарта.

4.4, 4.5. (Измененная редакция, Изм. N 6).

4.6. На каждом упаковочном листе должно быть указано количество и тип изоляторов.

4.7. Условия хранения изоляторов - по группам хранения 1 и 2 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S на срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию два года.

Изоляторы также могут храниться по группе условий хранения 8 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S.

При хранении по группе 8 #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S изоляторы должны быть установлены в положение, исключающее возможность скопления воды внутри них.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.8. Условия транспортирования изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 6 #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S.

Допускаются условия транспортирования изоляторов по группе 8 #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S.

Условия транспортирования изоляторов в части воздействия механических факторов - по группе С #M12291 1200007148ГОСТ 23216#S.

Транспортирование изоляторов может осуществляться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида, и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.

Допускается по согласованию с грузополучателями транспортировать в полувагонах крупногабаритные изоляторы и изоляторы, упакованные в специализированные контейнеры по схемам размещения и крепления груза, согласованным с транспортными организациями.

Допускается транспортирование изоляторов в открытых автомобилях с защитой от атмосферных осадков при помощи влагонепроницаемого материала, например брезента, в том числе без упаковки, кроме изоляторов, предназначенных для экспорта, при этом изоляторы должны быть переложены амортизационным материалам (древесная стружка по #M12291 1200016979ГОСТ 5244#S с влажностью не более 12%) или отделены друг от друга деревянными прокладками.

Транспортирование изоляторов транспортными пакетами - по #M12291 1200023529ГОСТ 21650#S с указанием массы, параметров, способов и средств пакетирования в технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Транспортирование изоляторов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы следует производить в соответствии с #M12291 1200031617ГОСТ 15846#S.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов - четыре года.

Гарантийный срок изоляторов, предназначенных для экспорта, - три года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента проследования их через государственную границу.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998