I. ВЫБОР ШИН РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Типы проводников, применяемых в

основных электрических цепях.

Основное электрическое оборудование электростанций и подстанций (генераторы, трансформаторы, синхронные компенсаторы) и аппараты в этих цепях (выключатели, разъединители и др.) соединяются между собой проводниками разного типа, которые образуют токоведущие части электрической установки.

Рассмотрим типы проводников, применяемых на электростанциях и подстанциях. На рис. 1 упрощенно, без разъединителей, показаны элементы схем ТЭЦ, КЭС.

Цепь генератора на ТЭЦ (рис. 1, а). В пределах турбинного отделения от выводов генератора G до фасадной стены (участок АБ) токоведущие части выполняются шинным мостом из жестких голых алюминиевых шин или комплектным пофазно-экранированным токопроводом (в цепях генераторов мощностью 60 МВт и выше). На участке БВ между турбинным отделением и главным распределительным устройством (ГРУ) соединение выполняется шинным мостом или гибким подвесным токопроводом. Все соединения внутри закрытого РУ 6—10 кВ, включая сборные шины, выполняются жесткими голыми алюминиевыми шинами прямоугольного или коробчатого сечения. Соединение от ГРУ до выводов трансформатора связи Т1 (участок ИК) осуществляется шинным мостом или гибким подвесным токопроводом.

На некоторых действующих электростанциях ГРУ располагается в главном корпусе, например, в машинном зале и весь участок от выводов генератора G до фасадной стены (участок АК) выполняется жесткими шинами.

Токоведущие части в РУ 35 кВ и выше обычно выполняются стале-алюминиевыми проводами АС. В некоторых конструкциях ОРУ часть или вся ошиновка может выполняться алюминиевыми трубами.

Цепь трансформатора собственных нужд (рис. 1, а). От стены ГРУ до выводов Т2, установленного вблизи ГРУ, соединение выполняется жесткими алюминиевыми шинами. Если трансформатор собственных нужд устанавливается у фасадной стены главного корпуса, то участок ГД выполняется гибким токопроводом. От трансформатора до распределительного устройства собственных нужд (участок ЕЖ) применяется кабельное соединение.

В цепях линий б-10 кВ вся ошиновка до реактора и за ним, а также в шкафах КРУ выполнена прямоугольными алюминиевыми шинами. Непосредственно к потребителю отходят кабельные линии.

В блоке генератор — трансформатор на КЭС участок АБ и отпайка к трансформатору собственных нужд ВГ (рис. 1, б) выполняются комплектным пофазно-экранированным токопроводом.

Рис. 1. К выбору проводников в основных электрических цепях: элементы схем ТЭЦ (а); КЭС и АЭС (б);

Для участка ЕД от Т2 до распределительного устройства собственных нужд применяется закрытый токопровод 6 кВ.

В цепи резервного трансформатора собственных нужд (участок ЖЗ) может быть выполнен кабелем или гибким проводом. Выбор того или другого способа соединения зависит от взаимного расположения ОРУ, главного корпуса и резервного ТЗ. Так же как на ТЭЦ, вся ошиновка в РУ 35 кВ и выше выполняется проводами АС.

На подстанциях, в открытой части, могут применяться провода АС или жесткая ошиновка алюминиевыми трубами. Соединение трансформатора с закрытым РУ 6-10 кВ или с КРУ 6-10 кВ осуществляется гибким подвесным токопроводом, шинным мостом или закрытым комплектным токопроводом. РУ 6-10 кВ применяется жесткая ошиновка.

Выбор жестких шин

В закрытых РУ 6-10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. При токах до 3000 А применяются одно- и двухполосные шины. При больших токах рекомендуются шины коробчатого сечения, так как они обеспечивают меньшие потери от эффекта близости и поверхностного эффекта, а также лучшие условия охлаждения.

Сборные шины и ответвления от них к электрическим аппаратам (ошиновка) 6-10 кВ из проводников прямоугольного или коробчатого профиля крепятся на опорных фарфоровых изоляторах.

Для лучшей теплоотдачи и удобства эксплуатации шины окрашивают при переменном токе фаза А в желтый, фаза В - зеленый и фаза С - красный цвет; при постоянном токе положительная шина в красный, отрицательная — синий цвет.

Согласно ПУЭ сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений по экономической плотности тока не проверяются.

Выбор сечения шин производится по нагреву (по допустимому току). При этом учитываются не только нормальные, но и послеаварийные режимы, а также режимы в период ремонтов и возможность неравномерного распределения токов между секциями шин. Условие выбора:

Imax≤Iдоп

где Iдоп - допустимый ток на шины выбранного сечения с учетом поправки при расположении шин плашмя или температуре воздуха, отличной от принятой в таблицах (ϑо,ном=250С). В последнем случае

Iдоп=Iдоп,номϑдоп−ϑоϑдоп−ϑо,ном.

Для неизолированных проводов и окрашенных шин принято ϑдоп=70°С; ϑо,ном=25°С, тогда

Iдоп=Iдоп,ном70−ϑо45,

где Iдоп,ном- допустимый ток по таблицам [2] при температуре воздуха ϑо,ном= 25 °С; ϑо- действительная температура воздуха;

ϑдоп- допустимая температура нагрева продолжительного режима (по ПУЭ для шин принято +70°С).

Проверка шин на термическую стойкость при КЗ производится по условию:

ϑк≤ϑк,доп  или qmin≤q,

где ϑк - температура шин при нагреве током КЗ; ϑк,доп- допустимая температура нагрева шин при КЗ [1]; qmin- минимальное сечение по термической стойкости; q — выбранное сечение.

Проверка шин на электродинамическую стойкость.

В большинстве конструкций шин механического резонанса не возникает. Поэтому ПУЭ не требуют их проверки на электродинамическую стойкость с учетом механических колебаний.

Механический расчет однополосных шин.

Наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ, определяется, Н/м:

f3=3⋅10−7iу32а.

Так как расстояние между фазами значительно больше периметра шин а>>2(b + h), то коэффициент формы kф = 1.

Наибольшие электродинамические усилия возникают при трехфазном повреждении, поэтому в дальнейших расчетах учитывается ударный ток трехфазного КЗ. Индексы (3) для упрощения опускаются.

Равномерно распределенная сила f создает изгибающий момент, (шина рассматривается как многопролетная балка, свободно лежащая на опорах), Н•м:

М=f⋅l210,

где l — длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции, м.

Напряжение в материале шины, возникающее при воздействии изгибающего момента, МПа:

σрасч=МW=f⋅l210⋅W=3⋅10−8iу2⋅l2Wa,

где W— момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия, см3 [1].

Шины механически прочны, если

σрасч≤σдоп,

где σдоп - допустимое механическое напряжение в материале шин.

Согласно ПУЭ σдоп < 0,7 σразр.

Выбор изоляторов

В распределительных устройствах шины крепятся на опорных, проходных и подвесных изоляторах. Жесткие шины крепятся на опорных изоляторах, выбор которых производится по следующим условиям:

- по номинальному напряжению Uуст≤Uном;

- по допустимой нагрузке Fрасч≤Fдоп;

где Fрасч - сила, действующая на изолятор; Fдоп - допустимая нагрузка на головку изолятора:

Fдоп=0.6Fразр;

Fразр - разрушающая нагрузка на изгиб.

При горизонтальном или вертикальном расположении изоляторов всех фаз расчетная сила, Н:

Рис. 2. К определению расчетной нагрузки на изолятор

При горизонтальном или вертикальном расположении изоляторов всех фаз расчетная сила, Н:

Fрасч=3iу2аl⋅kh⋅10−7=fф⋅l⋅kh,

где kh - поправочный коэффициент на высоту шины, если она расположена на ребро (рис 2):

kh=HHиз;H=Hиз+b+h2,

где Hиз - высота изолятора.

При расположении шин в вершинах треугольника	Fрасч=khFи

Проходные изоляторы выбираются:

- по напряжению Uуст≤Uном;

- по номинальному току Imax≤Iном;

- по допустимой нагрузке Fрасч≤Fдоп;

Для проходных изоляторов расчетная сила, Н:

Fрасч=0.5⋅fф⋅l.

Пример 2.

Задание. Выбрать ошиновку в цепи генератора ТВФ-бЗ и сборные шины 10.5 кВ, к которым присоединен генератор на ТЭЦ с двумя генераторами по 63 МВт и связью с системой по линиям 110 кВ. Принять Тmax= 6000 ч, среднемесячную температуру наиболее жаркого месяца +30°С. Значения токов КЗ приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Значения токов КЗ

| Источник | Iп,0, кА | Iп,τ, кА | iу, кА | iа,τ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 28,3 | 20,4 | 78,4 | 27,93 |
| G2+система | 30,2 | 26,7 | 83 | 14,8 |
| Итого на сборных шинах 10.5 кВ | 58,5 | 42,1 | 161,4 | 42,73 |

Решение. Согласно ПУЭ сборные шины и ошиновка в пределах распределительных устройств по экономической плотности тока не выбираются, поэтому выбор производится по допустимому току.

Наибольший ток в цепи генераторов и сборных шин, А:

Iмах=Рном3⋅0.95⋅соsϕ, Iмах=63⋅1033⋅0.95⋅10.5⋅0.8=4558

Принимаем шины коробчатого сечения алюминиевые 2 (125  55  6.5)мм2 (см.[1]), Iдоп.ном = 4640 А. С учетом поправочного коэффициента на температуру 0,94 Iдоп = 46400,94 = 4361 А, что меньше наибольшего тока, поэтому выбираем шины 2(150657) мм2 сечением 21785 мм2, Iдоп = 56500,94 = =5311 А > Imax = 4558 А.

Проверка  сборных  шин  на  термическую  стойкость

По табл. 1 Iп,0=58,5кА, тогда тепловой импульс тока КЗ (кА2с):

Bк=Iп,02⋅tотк+Та,Bк=58.52⋅4+0.185=14322

Минимальное сечение по условию термической стойкости, мм2:

qmin=BкC, qmin=14322⋅10691=1315

что меньше выбранного сечения 21785, следовательно, шины термически стойки; С принимаем по [1].

Проверка сборных шин на механическую прочность. По табл. 1 iy=161,4кА. Шины коробчатого сечения обладают большим моментом инерции, поэтому расчет производится без учета колебательного процесса в механической конструкции. Принимаем, что швеллеры шин соединены жестко по всей длине сварным швом, тогда момент сопротивления Wу0−у0= 167 см3. При расположении шин в вершинах прямоугольного треугольника расчетную формулу принимаем	по  [1], МПа:

σф,мах=2.2iу2⋅l2a⋅Wу0−у010−8, σф,мах=2.21614002⋅220.8⋅16710−8=17.16,

где l принято 2 м;

σрасч=σф,мах<σдоп=75 МПа,

поэтому шины механически прочны.

Выбор изоляторов.

Выбираем опорные изоляторы ОФ-10-2000У3, Fразр=20000 Н, высота изолятора Низ=134 мм. Проверяем изоляторы на механическую прочность. Максимальная сила, действующая на изгиб, Н:

Fи=1.62iу2⋅la10−7,Fи=1.62⋅1614002⋅20.810−7=10550

где принято расстояние между фазами а=0.8 м.

Поправка на высоту коробчатых шин:

kh=HHиз=Hиз+с+h2Hиз,kh=134+7+1502134=1.61;

где Fрасч = khFи = 1.6110550=16985H > 0.6 Fразр=12000 Н, таким образом, изолятор ОФ-10-2000У3 не проходит по механической прочности. Выбираем изолятор ОФ-10-3000У3, Fразр=30000 H, тогда Fрасч=16985 H<0.630000 Н.

Выбираем проходной изолятор П-10-5000-4250,  Uном=10 кВ, Iном=5000А>Imax=4558 А; Fразр=42500 Н.

Проверяем изолятор на механическую прочность:

Fрасч=0.5Fи=0.5⋅10550=5275<0.6Fразр=0.6⋅42500 H

Проверка ошиновки в цепи генератора на термическую стойкость.

Выше выбраны шины сборные и ошиновка в цепи генератора одинакового сечения 21785 мм2. Расчетный ток в цепи генератора по табл. Iп.о=30,2 кА (ветвь G2 + система) меньше, чем на сборных шинах, поэтому ошиновка в цепи генератора термически стойка.

Проверка шин на механическую прочность.

Примем l = 2 м, а=0,6 м; швеллеры шин соединены жестко только в местах крепления шин на изоляторах (lп = l) По табл. 4.4 расчетный ток iy=83кА, тогда, МПа:

σф=3⋅10−8iу2⋅l2Wф⋅a, σф=3⋅10−8⋅22⋅8300020.6⋅167=4.76

σп=fп⋅lп212⋅Wп, σп=0.5⋅830002⋅10−7⋅220.134⋅12⋅14.7=58

где h=134 мм=0.134 м; Wп=Wу-у=14.7 см3 по [1]

σрасч=σф+σп=4.76+58=62.76<σдоп=75МПа,

поэтому шины механически прочны.

Выбор изоляторов. Выбираем опорные изоляторы ОФ-10-2000У3, сила, действующая на изолятор, Н:

Fрасч=kh3iу2⋅la10−7,Fрасч=1.61⋅3830002⋅2⋅10−70.6=6403<0.6Fразр=0.6⋅20000

Проходной изолятор выбираем такого же типа, как на сборных шинах

П-10-5000-4250.

Выбор комплектного токопровода. От выводов генератора до фасадной стены главного корпуса токоведущие части выполнены комплектным пофазно-экранированным токопроводом. По [2] выбираем ТЭКН-20/7800 на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток 6800 А, электродинамическую стойкость главной цепи 250 кА.

Проверяем токопровод:

Imax≤Iном;4558А<6800Аiу≤iдин;83кА<250кА

Выбор гибких шин и токопроводов

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. Гибкие токопроводы для соединения генераторов и трансформаторов с РУ б-10 кВ выполняются пучком проводов, закрепленных по окружности в кольцах-обоймах. Два провода из пучка — сталеалюминевые — несут в основном механическую нагрузку от собственного веса, гололеда и ветра. Остальные провода — алюминиевые — являются только токоведущими. Сечения отдельных проводов в пучке рекомендуется выбирать возможно большими (500, 600 мм2), так как это уменьшает число проводов и стоимость токопровода.

Гибкие провода применяются для соединения блочных трансформаторов с ОРУ.

Провода линий электропередач напряжением более 35 кВ, провода длинных связей блочных трансформаторов с ОРУ, гибкие токопроводы генераторного напряжения проверяются  по  экономической плотности тока:

qэ=IнормJэ,

где Iнорм - ток нормального режима (без перегрузок); Jэ – нормированная плотность тока, А/мм2 (табл. 2).

Сечение округляется до ближайшего стандартного.

Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

- сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при Тмах до 5000 ч;

- ответвления к отдельным электроприемникам U < 1 кВ, а также осветительные сети;

- сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений;

- сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3—5 лет.

Таблица 2 - Экономическая плотность тока

| Проводник | При Тмах, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000-3000 | 3000-5000 | > 5000 |
| Неизолированные провода и шины: Медные | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
| Алюминиевые | 1.3 | 1.1 | 1 |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: Медными | 3 | 3.1 | 2.7 |
| Алюминиевыми | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: Медными | 3.5 | 3.1 | 2.7 |
| Алюминиевыми | 1.9 | 1.7 | 1.6 |

Проверка сечения на нагрев (по допустимому току) производится по:

Imax≤Iдоп.

Выбранное сечение проверяется на термическое действие тока КЗ по:

σк≤σк,доп;qmin=BкС≤q.

При проверке на термическую стойкость проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения продолжительности прохождения тока КЗ. Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.

На электродинамическое действие тока КЗ проверяются гибкие шины РУ при Iк(3)≥20 кА и провода ВЛ при iy  50 кА.

При больших токах КЗ провода в фазах в результате динамического взаимодействия могут настолько сблизиться, что произойдет схлестывание или пробой между фазами.

Наибольшее сближение фаз наблюдается при двухфазном КЗ между соседними фазами, когда провода сначала отбрасываются в противоположные стороны, а затем после отключения тока КЗ движутся навстречу друг другу. Их сближение будет тем больше, чем меньше расстояние между фазами, чем больше стрела провеса и чем больше длительность протекания и значение тока КЗ. Сближение гибких токопроводов при протекании токов КЗ может быть определено по методу, изложенному в [1].

Гибкие токопроводы с расщепленными фазами проверяются также по электродинамическому взаимодействию проводников одной фазы. Расчет производится в следующем порядке.

Усилие на каждый провод от взаимодействия со всеми остальными п-1 проводами составляет, Н/м,

fц=n−1n2⋅2⋅10−7Iп,0(3)2d,

где п — число проводов в фазе; d — диаметр фазы, м; Iп,0(3)2 — действующее значение тока трехфазного КЗ, А.

Под действием импульсных усилий fц проводники фазы стремятся приблизиться к центру. Для фиксации проводов и уменьшения импульсных усилий в них устанавливают внутрифазовые (дистанционные) распорки. Расстояние между распорками должно быть, м,

lр=k⋅σmax⋅103×k−1⋅σmax⋅24⋅βγk+kγ1γk−kγ1,

где k=1,8 - коэффициент допустимого увеличения механического напряжения в проводе при КЗ; σmax- максимальное напряжеяие в проводе при нормальном режиме, МПа (при температуре 40°С или при гололеде и температуре -5° С); β - коэффициент упругого удлинения материала провода (для алюминия β=159•10-13 м2/H); γ1- удельная нагрузка от собственной массы провода, МПа/м; γk - удельная нагрузка от сил взаимодействия при КЗ, МПа/м:

γk=fцq,

(q – сечение провода, мм2);

σmax=Tф,maxn⋅q,

(Tф,max - максимальное тяжение на фазу в нормальном режиме, Н).

Максимальное тяжение на фазу определяется при механическом расчете проводов гибкой связи одновременно с определением максимальной стрелы провеса.

На участках токопровода вблизи источников питания расстояние между дистанционными распорками может составлять всего 3 - 5 м, а на удаленных пролетах по мере уменьшения токов КЗ это расстояние возрастает. Если по условию электродинамической стойкости дистанционных распорок не требуется, их устанавливают через 15м для фиксации проводов расщепленной фазы.

Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников при напряжении 35 кВ и выше если их сечение меньше минимально допустимого, например, для воздушных ЛЭП, согласно ПУЭ на напряжении 110 кВ Sмин=70 мм2. Для РУ минимальные сечения одиночных проводов и проводов в пучках приведены в [3]. Разряд в виде короны возникает около провода при высоких напряженностях электрического поля и сопровождается потрескиванием и свечением. Процессы ионизации воздуха вокруг провода приводят к дополнительным потерям энергии, к возникновению электромагнитных колебаний, создающих радиопомехи, и к образованию озона, вредно влияющего на поверхности контактных соединений. Правильный выбор проводников должен обеспечить уменьшение действия короны до допустимых значений. Подробно явления коронного разряда изучаются в курсе «Техника высоких напряжений». Рассмотрим порядок расчета для выбора сечения проводов по условиям короны.

Разряд в виде короны возникает при максимальном значении начальной критической напряженности электрического поля, кВ/см,

E0=30.3⋅m1+0.299r0,

где т — коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода (для многопроволочных проводов m = 0,82); r0 - радиус провода, см.

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного провода определяется по выражению:

E=0.354⋅Ur0⋅lgDсрr0,

где U - линейное напряжение, кВ; Dcp - среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см.

# При горизонтальном расположении фаз

Dcp = 1.26D,

где D - расстояние между соседними фазами, см.

В распределительных устройствах 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами (см. [1]), т. е. применяются расщепленные провода. В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на линиях 220 кВ. Напряженность электрического поля (максимальное значение) вокруг расщепленных проводов, кВ/см,

E=k0.354⋅Un⋅r0⋅lgDсрrэк,

где k — коэффициент, учитывающий число проводов п в фазе; rэк -  эквивалентный радиус расщепленных проводов (см. [1]).

Расстояние между проводами в расщепленной фазе а принимается в установках 220 кВ 20-30 см, в установках 330-750 кВ - 40 см.

При горизонтальном расположении проводов напряженность на среднем проводе примерно на 7% больше величин, определенных ранее.

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у поверхности любого провода не более 0,9Еo. Таким образом, условие образования короны можно записать в виде

1,07Е 0,9Еo

Пример 1.

Задание. Выбрать сборные шины 110 кВ и токоведущие части в блоке от сборных шин до выводов блочного трансформатора. Генератор G3 типа ТВФ-100-2, трансформатор ТДЦ-125000/110, Тмах = 6000 ч. Токи КЗ на шинах 110 кВ: Iп,0(3)= 14,18 кА; iу = 34,56 кА.

Решение. Выбор сборных шин 110 кВ. Так как сборные шины по экономической плотности тока не выбираются, принимаем сечение по допустимому току при максимальной нагрузке на шинах, равной току наиболее мощного присоединения, в данном случае блока генератор — трансформатор, А:

Iнорм=Sнорм,г3Uном,Iнорм=1180003⋅110=620

Блочный трансформатор не может быть нагружен мощностью, большей, чем мощность генератора 118 MB • А, поэтому

Imax =Iнорм = 620 А.

По [2] принимаем AC-300/48, q = 300 мм2, d = 24,4 мм, Iдоп = 690 А. Фазы расположены горизонтально с расстоянием между фазами 300 см.

Проверка шин на схлестывание не производится, так как Iп,0(3)<20кА [1].

Проверка на термическое действие тока КЗ не производится, так как шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе [1].

Проверка по условиям коронирования в данном случае могла бы не производиться, так как согласно ПУЭ минимальное сечение для воздушных линий 110 кВ 70 мм2. Учитывая, что на ОРУ 110 кВ расстояние между проводами меньше, чем на воздушных линиях, а также для пояснения методики расчета, проведем проверочный расчет.

Начальная критическая напряженность, кВ/см:

Е0=30.3m1+0.299r0,Е0=30.3⋅0.82⋅1+0.2991.22=31.6

Напряженность вокруг провода, кВ/см:

Е=0.354⋅Ur0lgDсрr0, Е=0.354⋅1211.22lg1.26⋅3001.22=14.1

Здесь принято U=121 кВ, так как на шинах электростанции поддерживается напряжение 1,1Uном.

Условие проверки:

1,07Е  0,9Eo;

1,07 • 14,1 = 15,1 < 0,9 • 31,6 = 28,4.

Таким образом, провод AC-300/48 no условиям короны проходит.

Токоведущие части от выводов 110 кВ блочного трансформатора до сборных шин выполняем гибкими проводами. Сечение выбираем по экономической плотности тока Jэ= 1 А/мм2 (табл. 2), мм2:

qэ=IнормJэ,qэ=6201=620

Принимаем два провода в фазе АС-300/48, наружный диаметр 24,4 мм, допустимый ток 2690= 1380 А.

Проверяем провода по допустимому току

Imax = 620 А < Iдол = 1380 А.

Проверку на термическое действие тока согласно [1] не производим. Проверку на коронирование также не производим, так как выше было показано, что провод АС-300/48 не коронирует.

Пример 2.

Задание. Выбрать число и марки проводов в гибком токопроводе для присоединения генератора ТВФ-63 с распределительным устройством 10 кВ, если Тmax= 6000 ч, Iп,0(3)= 50 кА, допустимая стрела провеса по габаритно-монтажным условиям h=2,5 м. Проверить токопровод по условиям схлестывания при КЗ.

Решение. Выбираем сечение по экономической плотности тока Jэ=1А/мм2 (табл. 4.5), мм2:

qэ=IнормJэ,qэ=43301=4330

Принимаем два несущих провода АС-500/64, тогда сечение алюминиевых проводов должно быть, мм2:

qa=qэ−qАС, qa=4330−2⋅500=3330

Число проводов А-500

n=3330500=6.06

Принимаем токопровод 2АС-500/64 + 6А-500 диаметром

d = 160	мм, расстояние между фазами D = 3 м.

Проверяем по допустимому току:

Iдоп=2⋅945+6⋅980=7770 А > Imax=4558 A.

Пучок гибких неизолированных проводов имеет большую поверхность охлаждения, поэтому проверка на термическую стойкость не производится.

Проверяем токопровод по условиям схлестывания.

Сила взаимодействия  между фазами, Н/м:

f=1.5⋅Iп,0(3)2D10−7,f=1.5⋅500002310−7=125

Сила тяжести 1 м токопровода (с учетом массы колец 1,6 кг, массы 1 м провода АС-500/64 1,85 кг, провода А-500 1,38 кг) определяется, Н/м:

g = 9,8 (2 • 1,85 + 6 • 1,38 + 1,6) = 133.

Принимая время действия релейной защиты (дифференциальной) tз=0,1 с, находим, с:

tэк=0.1+0.05=0.15 htэк=2.50.15=10.5.

По диаграмме (см [1]) для значения f /g = 125/133 = 0,94 находим b/h=0,24, откуда b= 0,24 • 2,5 = 0,6 м.

Допустимое отклонение фазы, м:

bдоп=D−d−aдоп2, bдоп=3−0.16−0.22=1.32

Схлестывания не произойдет, так как b < bдоп.

Проверяем гибкий токопровод по электродинамическому взаимодействию проводников одной фазы. Усилие на каждый провод, Н/м:

fц=n−1n2⋅2⋅10−7Iп,0(3)2d, fц=8−182⋅2⋅10−7502⋅10−60.16=341.8

Удельная нагрузка на каждый провод от взаимодействия при КЗ, МПа/м:

γк=fцq, γк=341.8500=0.683

Удельная нагрузка на провод А-500 от собственного веса, МПа/м:

γ1=9.8mq, γ1=9.8⋅1.38500=0.027

Принимая максимальное тяжение на фазу в нормальном режиме, Тф,max=100•103 Н, определяем, МПа:

σmax=Tф,maxn⋅q, σmax=100⋅1038⋅500=25

Определяем допустимое расстояние между распорками внутри фазы, м:

lр=k⋅σmax⋅103⋅k−1⋅σmax⋅24⋅βγк+k⋅γк⋅γк−k⋅γк, lр=1.8⋅25⋅1030.8⋅25⋅24⋅159⋅10−130.683+1.8⋅0.0270.683−1.8⋅0.027=5.77

Таким образом, в токопроводе необходима установка внутрифазных распорок на расстоянии не более 5,77 м друг от друга.

Выбор кабелей

Кабели широко применяются в электроустановках. Потребители 6—10 кВ, как правило, получают питание по кабельным линиям, которые сначала прокладываются в кабельных туннелях в распределительном устройстве, а затем в земле (в траншеях). Для присоединения потребителей собственных нужд электростанций и подстанций к соответствующим шинам также используются кабели 6 и 0,4 кВ. Эти кабели прокладываются в кабельных полуэтажах, кабельных туннелях, на металлических лотках, укрепленных на стенах и конструкциях здания или открытого распределительного устройства. Чтобы обеспечить пожарную безопасность в производственных помещениях ТЭС и АЭС, рекомендуется применять кабели, у которых изоляция, оболочка и покрытия выполнены из невоспламеняющихся материалов, например из самозатухающего полиэтилена или поливинил-хлоридного пластиката.

В зависимости от места прокладки, свойств среды, механических усилий, воздействующих на кабель, рекомендуются различные марки кабелей (табл. 3).

Кабели выбирают:

- по напряжению установки Uуст≤Uном,

- по конструкции

- по экономической плотности тока qэ=IнормJэ;

- по допустимому току Imax≤Iдоп,

где Iдоп - длительно допустимый ток с учетом поправки на число рядом положенных в земле кабелей k1  и на температуру окружающей среды k2.

Iдоп=k1⋅k2⋅Iдоп,ном.

Поправочные коэффициенты k1 и k2, допустимый ток находят по справочникам или ПУЭ.

При выборе сечения кабелей следует учитывать допустимую перегрузку их, определяемую по ПУЭ в зависимости от вида прокладки, длительности максимума и предварительной нагрузки.

Выбранные по нормальному режиму кабели проверяют на термическую стойкость по условию:

ϑк≤ϑк,доп или qmin≤q.

При этом кабели небольшой длины проверяют по току при КЗ в начале кабеля; одиночные кабели со ступенчатым сечением по длине проверяют по току при КЗ в начале каждого участка. Два параллельных кабеля и более проверяют по токам при КЗ непосредственно за пучком кабелей, т. е. с учетом разветвления тока КЗ.

Таблица 3 – Рекомендуемые марки кабелей

| Область применения | С бумажной пропитанной изоляцией | С пластмассовой и резиновой изоляцией |
| --- | --- | --- |
| В земле (в траншеях) со средней корозионной активностью: |  |  |
| - без блуждающих токов | ## ААШв, ААШп, ААПл | АпвБбШв, АВБбШв |
| - с наличием блуждающих токов | ААШп, ЯААБ2л, ААП2л | АПАШв, АПАШп, АВАШв |
| Прокладка в туннелях, каналах, кабельных полуэтажах, производственных помещениях: |  |  |
| - сухих | ААГ, ААШв, ААБлГ | АВВГ, АВРГ |
| - сырых | ААШв, ААБлГ, ААБв | АВВБГ, АВРБГ |
| - сырых с высокой коррозионной активностью | ААШв, ААБвГ, ААБ2лШв | АВБбШв, АПАШв |
| Прокладка в пожароопасных помещениях | ААГ, ААШв, ААБвГ | АВВГ, АВРГ, АПсВГ,АВВБГ, АВВБбГ, АВБбШв |

Пример:  Выбрать сечение кабеля в цепи линии 10 кВ, присоединенной к групповому реактору Iнорм = 200 А, Iмах=310 А. Кабель прокладывается в кабельном полуэтаже закрытого распределительного устройства, ϑ0=300 C, Тmax=4500 ч.

Решение. Выбираем кабель марки ААГ, 10 кВ, трехжильный. Определяем экономическое сечение, мм2:

qэ=IнормJэ, qэ=2001.4=142.85

По условиям монтажа принимаем два кабеля по 95 мм 2, Iдоп,ном=155А. Поправочный коэффициент на температуру воздуха по табл. [1] = 0,93, тогда длительно допустимый ток на два кабеля:

Iдоп=0.93⋅155⋅2=288.3 А, что меньше  Imax=310 A.

поэтому увеличиваем сечение до 120 мм 2; Iдоп.ном =185А;

I доп =0,931852 = 344,1 А, что больше I max= 310 А.

В конкретных условиях, при известной длительности наибольшей нагрузки, можно учесть допустимую перегрузку кабелей (табл. 1.3.1 и 1.3.2 ПУЭ) и принять меньшее сечение.

Для проверки термической стойкости определяем ток КЗ за пучком из двух кабелей (§ 1.4.17 ПУЭ).

По примеру 3.9 [1] Хрез = 0,32 Ом, по табл. 3.3 [1] X0 = 0,08 Ом/км. Примем длину кабеля 50 м, тогда результирующее сопротивление увеличится всего на 0,085010 -3 = 0,004 Ом. Если учесть активное сопротивление, то   rо = 0,28 Ом/км, тогда, Ом:

r=r0⋅l, r=0.28⋅50⋅10−3=0.014

С учетом параллельного соединения кабелей полное результирующее сопротивление, Ом:

Zрез=0.32+0.0022+0.0072=0.322

Ток КЗ за пучком кабелей, кА:

Iп,0=10.53⋅0.322=18.82

По каждому кабелю	проходит ток КЗ 18,82/2 = 9,41 кА, тогда тепловой импульс тока КЗ, кА2⋅с:

Bк=Iп,02tотк+Та, Bк=9.4121.2+0.23=126.62

Минимальное сечение по термической стойкости, мм2:

qmin=BкС, qmin=126.62⋅106100=112.5

где С = 100 по табл. 3.14. [1]

Таким образом, необходимо принять два кабеля по 120 мм2 .

2. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

#### Общие сведения

Выключатель — это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения тока. Выключатель является основным аппаратом в электрических установках, он служит для отключения и включения в цепи в любых режимах: длительная нагрузка, перегрузка, короткое замыкание, холостой ход, несинхронная работа. Наиболее тяжелой и ответственной операцией является отключение токов КЗ и включение на существующее короткое замыкание.

К выключателям высокого напряжения предъявляют следующие требования:

- надежное отключение любых токов (от десятков ампер до номинального тока отключения);

- быстрота действия, т. е. наименьшее время отключения;

пригодность для быстродействующего автоматического повторного включения, т. е. быстрое включение выключателя сразу же после отключения;

- возможность пофазного (пополюсного) управления для выключателей 110кВ и выше;

- легкость ревизии и осмотра контактов;

- взрыво- и пожаробезопасность;

- удобство транспортировки и эксплуатации.

Выключатели высокого напряжения должны длительно выдерживать номинальный ток  Iном и номинальное напряжение Uном.

### Выбор выключателей

В общих сведениях о выключателях рассмотрены те параметры, которые характеризуют выключатели по ГОСТ. При выборе выключателей необходимо учесть 12 различных параметров, но, так как заводами-изготовителями гарантируется определенная зависимость параметров, например:

Iвкл.ном≥Iотк.ном; iвкл.ном≥1.82Iотк.ном,

допустимо производить выбор выключателей по важнейшим параметрам:

по напряжению установки:

Uуст≤Uном;

по длительному току

Iнорм≤Iном; Iмах≤Iном;

по отключающей способности.

В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключения по условию :

Iп,τ≤Iотк.ном

Затем проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ:

ia,τ≤ia,ном=2βнIотк.ном100,

где ia,ном  - номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени τ;  βн- нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, % (по рис 3); ia,τ- апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов τ; τ - наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных контактов:

τ=tз.min+tс,в;

где tз,min=0.01 c - минимальное время действия релейной	защиты;

tс,в - собственное время отключения выключателя.

Если условие Iп,τ≤Iотк.ном соблюдается, а ia,τ>ia,ном , то допускается проверку по отключающей способности производить по полному току КЗ:

2Iп,τ+ia,τ≤2Iотк.ном1+βн100.

По включающей способности проверка производится по условию:

iу≤iвкл; Iп,0≤Iвкл,

где iу- ударный ток КЗ в цепи выключателя; Iп,0 -начальное значение периодической составляющей тока КЗ в цепи выключателя; Iвкл - номинальный ток включения (действующее значение периодической составляющей); iвкл- наибольший пик тока включения (по каталогу). Заводами-изготовителями соблюдается условие   iвкл=1.82Iвкл, где ky = 1,8 - ударный коэффициент, нормированный для выключателей. Проверка по двум условиям необходима потому, что для конкретной системы ky может быть более 1.8.

На электродинамическую стойкость выключатель проверяется по предельным сквозным токам КЗ:

Iп,0≤I; iу≤iдин,

где iдин - наибольший пик (ток электродинамической стойкости) по каталогу Iдин - действующее значение периодической составляющей предельного сквозного тока КЗ. Проверка по двум условиям производится по тем же соображениям, которые указаны выше.

На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому импульсу тока КЗ:

Bк≤Iтер2tтер,

где Вк - тепловой импульс тока КЗ по расчету; Iтер - среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) по каталогу; tтер- Длительность протекания тока термической стойкости по каталогу.

Методика  расчета Вк удаленного и неудаленного КЗ изложена в [3].

Проверка выключателей по параметрам восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя в учебном проектировании обычно не производится, так как в большинстве энергосистем реальные условия восстановления напряжения соответствуют условиям испытания выключателя.

Пример Задание: Выбрать выключатель Q1 и разъединитель QS1 в цепи генератора ТВФ-63-2, работающего на шины 10,5 кВ, и выключатель Q2 и разъединитель QS2 в цепи блока с генератором ТВФ-120-2 (рис, 4). Расчетные токи КЗ даны в табл. 4.

Выбор Q1, QS1. Расчетные токи продолжительного режима определяем, А:

Iнорм=Pном3⋅Uном⋅cosϕном, Iнорм=63⋅1033⋅10.5⋅0.8=4330 ,

Iмах=Pном3⋅Uном⋅0.95⋅cosϕном, Iмах=63⋅1033⋅10.5⋅0.95⋅0.8=4558 .

| Рисунок 3 – Нормирование содержания апериодической составляющей | Рис. 4 – Упрощенная схема. |
| --- | --- |

Таблица 4 – Расчет токов КЗ

| Точка КЗ | Источник | Iп,0,кА | Iп,τ,кА | iу,кА | iа,τ,кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | G1, G2 G3 Система | 2,2 2,21 9,61 | 2 2,01 9,67 | 6,04 6,12 22,08 | 1,94 2,38 0,69 |
|  | Суммарное значение | 14,08 | 13,68 | 34,24 | 5,01 |
| К2 | G2 Система + G1, G2 | 28,3 32 | 20,4 27,8 | 78,4 85,2 | 27,93 15,3 |
|  | Суммарное значение | 60,3 | 48,2 | 163,6 | 43,23 |

Расчетные токи КЗ принимаем по табл. 4.

Iп,0=32 кА; Iп,τ=27.8 кА; iу=85.2 кА;iа,τ=15.3 кА; Bк=3224+0.14=4239 кА2⋅с.

Выбираем   по   каталогу   выключатель   маломасляный МГГ-10-5000-45УЗ (масляный генераторный, горшковый, 10 кВ, номинальный ток отключения 45 кА, для умеренного климата, закрытой установки).

Выбираем разъединитель РВК-10-5000 (iдин=200 кА; Iтер=70 кА; tтер=10 с). Расчетные и каталожные данные сведены в табл. 5.

Выбор Q2, QS2. Расчетный ток продолжительного режима в цепи блока генератор — трансформатор определяется по наибольшей электрической мощности генератора ТВФ-120-2 (125 MBA), А:

Iнорм=Iмах=125⋅1033⋅110=656 .

Расчетные токи КЗ принимаем по табл. 4. c учетом того, что все цепи на стороне ВН проверяются по суммарному току КЗ на шинах:

Iп,0=14,08 кА; Iп,τ=13,68 кА; iу=34,24 кА; iа,τ=5,01 кА; Вк = 14,082 (0,18 + 0,14) = 63,44 кА2. с.

Выбираем по каталогу 02.00.06-81  маломасляный выключатель ВМТ-110Б-20 (110 кВ, 1000 А, ток отключения 20 кА,). Привод к выключателю ШПЭ-44У 1. Выбираем по каталогу 02.10.05-81 разъединитель типа РНДЗ-110/1000У1 (разъединитель для наружной установки, двухколонковый, с заземляющим ножом, на 110 кВ, 1000 А). Привод — ПР-У1. Все расчетные и каталожные данные сведены в табл. 6.

3. Разъединители

Разъединитель – это контактный коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток.

Разъединителями нельзя отключать токи нагрузки, так как контактная система их не имеет дугогасительных устройств и в случае ошибочного отключения токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может привести к междуфазному КЗ и несчастным случаям с обслуживающим персоналом. Перед операцией разъединителем цепь должна быть разомкнута выключателем.

Разъединители играют важную роль в схемах электроустановок, от надежности их работы зависит надежность работы всей электроустановки, поэтому к ним предъявляют следующие требования:

- создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность которого соответствует максимальному импульсному напряжению;

- электродинамическая и термическая стойкость при протекании токов КЗ;

- исключение самопроизвольных отключений;

- четкое включение и отключение при наихудших условиях работы (обледенение, снег, ветер);

Разъединители по числу полюсов могут быть одно- и трехполюсными, по роду установки – для внутренних и наружных установок, по конструкции – рубящего, поворотного, катящего, пантографического и подвесного типа. По способу установки различают разъединители с вертикальным и горизонтальным расположением ножей.

Выбор  разъединителей.

Выбор разъединителей производится:

- по напряжению установки

Uуст≤Uном;

- по току

Iнорм≤Iном, Iмах≤Iном;

- по конструкции, роду установки;

- по электродинамической стойкости

iу≤iпр,с; Iп,0≤Iпр,с,

где iпр,с, Iпр,с- предельный сквозной ток КЗ (амплитуда и действующее значение)

- по термической стойкости

Вк≤Iтер2⋅tтер,

где Вк  - тепловой импульс по расчету, кА2⋅с; Iтер - предельный ток термической стойкости; tтер - длительность протекания предельного тока термической стойкости.

Короткозамыкатели выбираются по тем же условиям, но без проверки по току нагрузки.

Примеры выбора и проверка разъединителей приведен в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Расчетные и каталожные данные

| # Расчетные данные | ## Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель ## МГГ-10-5000-45У3 | Разъединитель РВК-10-5000 |
| U=10.5 кВ | Uном=10 кВ | Uном=10 кВ |
| Iмах=4558 А | Iном=5000 А | Iном=5000 А |
| Iп,τ=27.8 кА | Iотк,ном=45 кА | - |
| ia,τ=15.3 кА | ia,ном=2βн⋅Iотк,ном100=2⋅0.1⋅45=6.34 кА | - |
| 2Iп,τ+iа,τ=2⋅27.8++15.3=54.5 кА | 2Iотк,ном1+βн100=2⋅451+0.1=69.8 кА | - |
| Iп,0=32 кА | Iдин=45 кА | - |
| iу=85.2 кА | i=120 кА | i=200 кА |
| Вк=4239 кА2⋅с | Iтер2tтер=452⋅4=8100 кА2⋅с | Iтер2tтер=702⋅10=49000 кА2⋅с |

Таблица 6 – Расчетные и каталожные данные

| # Расчетные данные | ## Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель ## ВМТ-110Б-20 | Разъединитель РНДЗ-110/1000У1 |
| U=110 кВ | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Iмах=656 А | Iном=1000 А | Iном=2000 А |
| Iп,τ=13.68 кА | Iотк,ном=20 кА | - |
| ia,τ=5.01 кА | ia,ном=2βн⋅Iотк,ном100=2⋅0.2⋅20=5.6 кА | - |
| Iп,0=14.08 кА | Iдин=20 кА | - |
| iу=85.2 кА | i=52 кА | i=200 кА |
| Вк=4239 кА2⋅с | Iтер2tтер=202⋅3=1200 кА2⋅с | Iтер2tтер=31.52⋅3=30000 кА2⋅с |

4. Реакторы

Реакторы служат для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень напряжения при повреждении за реакторами.

Основная область применения реакторов – электрические сети напряжением 6-10 кВ. Иногда  токоограничивающие реакторы используются в установках 35 кВ и выше, а также при напряжении ниже 1000 В.

Реактор представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала. Благодаря этому он обладает постоянным индуктивным сопротивлением, не зависящим от протекающего тока.

# Выбор реакторов

Реакторы выбирают по номинальному напряжению, току и индуктивному сопротивлению.

Номинальное напряжение выбирают в соответствии с номинальным напряжением установки. При этом предполагается, что реакторы должны длительно выдерживать максимальные рабочие напряжения, которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Допускается использование реакторов в электроустановках с номинальным напряжением, меньшим номинального напряжения реакторов.

Номинальный ток реактора (ветви сдвоенного реактора) не должен быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в которую он включен:

Iном≥Iмах.

Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из| условий ограничения тока КЗ до заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленных в данной точке сети.

Как правило, первоначально известно начальное значение периодического тока КЗ Iп,0, которое с помощью реактора необходимо уменьшить до требуемого уровня.

Рассмотрим порядок определения сопротивления индивидуального реактора. Требуется ограничить ток КЗ так, чтобы можно было в данной цепи установить выключатель с номинальным током отключения Iном,отк(действующее значение периодической составляющей тока отключения).

По значению Iном,отк определяется начальное значение периодической составляющей тока КЗ, при котором обеспечивается коммутационная способность выключателя. Для упрощения обычно принимают Iп,0,треб=Iном,отк.

Результирующее сопротивление. Ом, цепи КЗ до установки реактора можно определить по выражению:

Xрез=Uср3Iп,0.

Требуемое сопротивление цепи КЗ для обеспечения Iп,0,треб

Xрезтреб=Uср3Iп,0,треб.

Разность полученных значений сопротивлений даст требуемое сопротивление реактора

Xртреб=Xрезтреб−Xрез

Далее по каталожным и справочным материалам выбирают тип реактора с большим ближайшим индуктивным сопротивлением.

Сопротивление секционного реактора выбирается из условий наиболее эффективного ограничения токов КЗ при замыкании на одной секции. Обычно оно принимается таким, что падение напряжения на реакторе при протекании по нему номинального тока достигает 0,08—0,12 номинального напряжения, т.е.

3⋅IномUном=0.08− 0.12

В нормальных же условиях длительной работы ток и потери напряжения в секционных реакторах значительно ниже.

Фактическое значение тока при КЗ за реактором определяется следующим образом. Вычисляется значение результирующего сопротивления, цепи КЗ с учетом реактора

Xрез'=Xрез+Xр,

а затем определяется начальное значение периодической составляющей тока КЗ:

Iп,0=Uср3⋅Хрез'.

Аналогично выбирается сопротивление групповых и сдвоенных реакторов. В последнем случае определяют сопротивление ветви сдвоенного реактора XР=ХВ.

Выбранный реактор следует проверить на электродинамическую и термическую стойкость при протекании через него тока КЗ.

Электродинамическая стойкость реактора гарантируется при соблюдении следующего условия:

iдин≥iу(3),

где iу(3) - ударный ток при трехфазном КЗ за реактором; iдин - ток электродинамической стойкости реактора, т. е. максимальный ток (амплитудное значение), при котором не наблюдается остаточной деформации обмоток (иногда в каталогах этот ток обозначается как iмах).

Термическая стойкость реактора характеризуется заводом-изготовителем величиной tтер — временем термической стойкости и среднеквадратичным током термической стойкости Iтер=iдин/2.54. Поэтому условие термической стойкости реактора имеет вид:

Вкзав=Iтер2⋅tтер≥Вк,

где Вк - расчетный импульс квадратичного тока при КЗ за реактором.

При соблюдении указанного условия нагрев обмотки реактора при КЗ не будет превышать допустимого значения.

В ряде случаев необходимо определить уровень остаточного напряжения на шинах при КЗ непосредственно за реактором. Для этой цели можно воспользоваться выражением:

ΔUост%=хр3⋅I⋅sinϕUном100,

с учетом того, что в режиме КЗ sin(ϕ)1. Тогда выражение для определения остаточного напряжения на шинах примет вид:

ΔUост%=хр3⋅Iп,0Uном100,

Значение Uост по условиям работы потребителей должно быть не менее        65-70 %.

Пример.

Задание. Выбрать групповой реактор для ограничения тока КЗ в цепях шести линии, питающих потребителей от шин 10 кВ генераторного распределительного устройства ТЭЦ. Максимальный ток продолжительного режима работы для каждой линии Iмах= 310 А. Суммарное начальное значение периодической составляющей тока КЗ на шинах 10 кВ Iп,0,К2= 60.69 кА. К установке на линиях принимается выключатель ВПМ-10 с Iотк,ном= 20 кА. Основная релейная защита - максимальная токовая с выдержкой времени, полное время отключения КЗ tотк = 1.2 c.

Решение. Намечаем к установке сдвоенный реактор серии РБСГ (с горизонтальным расположением фаз) на номинальное напряжение 10 кВ с номинальным током ветви Iном = 1000 А. При этом учитываем, что линии распределены по три на каждую ветвь реактора, т. е:

Iном=1000 А>Iмах=3⋅310=930 А.

Определим результирующее сопротивление цепи КЗ при отсутствии реактора, Ом:

хрез=10.53⋅60.69=0.1 .

Требуемое сопротивление цепи КЗ из условия обеспечения номинальной отключающей способности выключателя определяется по, Ом:

хрезтреб=10.53⋅20=0.303

Рис 4 – Расчетная схема

Требуемое сопротивление реактора для ограничения тока КЗ, Ом:

хртреб=0.303−0.1=0.203

Выбираем окончательно реактор РБСГ-10-2  1000-0,22 с параметрами: Uном= 10 кВ, Iном=1000 А, хр= 0,22 Ом, iмах= 55 кА.

## Результирующее сопротивление цепи КЗ с учетом реактора, Ом:

хрез'=0.1+0.22=0.32 .

Фактическое значение периодической составляющей тока КЗ за реактором, кА:

Iп,0=10.53⋅0.32=18.85.

Проверка стойкости реактора в режиме КЗ.

Электродинамическая стойкость. Ударный ток КЗ, кА:

iу(3)=2⋅Iп,0⋅kу,iу(3)=2⋅18.85⋅1.956=52.35 ,

где kу= 1,956 (определено по табл. 3.8 [1]).

Условие электродинамической стойкости

iдин=55 кА>iу(3)=52.35 кА

выполняется.

Термическая стойкость. Завод гарантирует время термической стойкости tòåð= 8 с и среднеквадратичный ток термической стойкости Iтер= 25,6 кА.

Условие термической стойкости, кА2⋅с:

Bкзав=25.62⋅8>Вк,расч, Вк,расч=Iп,02tотк+Ta, Вк,расч=18.8521.2+0.23=508.1

выполняется ( Та= 0,23 с по табл. 3.8[1]).

Остаточное напряжение на шинах генераторного распределительного устройства при КЗ за реактором, %:

ΔUост%=хр3⋅Iп,0Uном100,ΔUост%=3⋅18.85⋅10010=71.7

Потеря напряжения при протекании максимального тока в нормальном режиме работы с учетом уменьшения сопротивления в нормальном режиме, %:

ΔUр%=хр1−kсв3⋅Iмах⋅sinϕUном100,ΔUр%=0.22⋅1−0.533⋅0.93⋅0.5310100=0.88

где kсв=0.53 (из каталога для данного реактора); коэффициент мощности нагрузки cosϕ принят равным 0,85, т. е. sinϕ= 0.53.

Выбранный реактор удовлетворяет всем предъявляемым требованиям.

5. ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

# Выбор трансформаторов тока по месту установки см в [4].

Трансформаторы тока выбирают:

- по напряжению установки

Uуст≤Uном;

- по току

Iнорм≤I1ном ; Iмах≤I1ном.

Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;

- по конструкции и классу точности:

- по электродинамической стойкости:

iу≤kЭД2⋅I1ном , iу≤iдин,

где iу - ударный ток КЗ по расчету; kЭД - кратность электродинамической стойкости по каталогу; I1ном - номинальный первичный ток трансформатора тока; iдин-ток электродинамической стойкости.

Электродинамическая стойкость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин распределительного устройства, вследствие этого такие трансформаторы по этому условию не проверяются;

- по термической стойкости

Вк≤kτ⋅I1ном2⋅tтер ; Вк≤Iтер2⋅tтер,

где Вк - тепловой импульс по расчету; kτ - кратность термической стойкости по каталогу; tтер- время термической стойкости по каталогу; Iтер- ток термической стойкости;

- по вторичной нагрузке

Z2≤Z2ном,

где Z2 - вторичная нагрузка трансформатора тока; Z2ном- номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.

Рис. 5 - Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов: а—включение в одну фазу; б—включение в неполную звезду;

в — включение в полную звезду

Рассмотрим подробнее выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке. Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2≈r2. Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

r2=rприб+rпр+rк.

Сопротивление приборов определяется по выражению

rприб=SприбI22,

где Sприб - мощность, потребляемая приборами; I2 - вторичный номинальный ток прибора.

Сопротивление контактов принимается 0,05 Ом при двух-трех приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов. Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:

rприб+rпр+rк≤Z2ном,

откуда

rпр=Z2ном−rприб−rк.

Зная	rпр, можно определить сечение соединительных проводов:

q=ρ⋅lрасчrпр,

где ρ - удельное сопротивление материала провода. Провода с медными жилами (ρ= 0,0175) применяются во вторичных цепях основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций с агрегатами 100 МВт и более, а также на подстанциях с высшим напряжением 220 кВ и выше. В остальных случаях во вторичных цепях применяются провода с алюминиевыми жилами (ρ= 0,0283); lрасч - расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока (рис. 5).

Длину соединительных проводов от трансформатора тока до приборов (в один конец) можно принять для разных присоединений приблизительно равной, м:

| Все цепи ГРУ 6—10 кВ, кроме линий к потребителям | 40-60 |
| --- | --- |
| ### Цепи генераторного напряжения блочных электростанций | 20-40 |
| ## Линии 6—10 кВ к потребителям | 4-6 |
| Все цепи РУ: |  |
| 35 кВ | 60-75 |
| 110 кВ | 75-100 |
| 220 кВ | 100-150 |
| 330-500 кВ | 150-175 |
| Синхронные компенсаторы | 25-40 |

Для подстанций указанные длины снижают на 15-20%. В качестве соединительных проводов применяют многожильные контрольные кабели с бумажной, резиновой, полихлорвиниловой или полиэтиленовой изоляцией в свинцовой, резиновой, полихлорвиниловой или специальной теплостойкой оболочке. Работа электрического оборудования связана с вибрацией, поэтому по условию механической прочности сечение не должно быть меньше 4 мм2 для алюминиевых жил и 2,5 мм2 для медных жил (см. ПУЭ). Сечение больше 6 мм2 обычно не применяется.

#### Выбор трансформаторов напряжения

Трансформаторы напряжения выбираются:

- по напряжению установки

Uуст≤Uном;

- по конструкции и схеме соединения обмоток;

- по классу точности;

- по вторичной нагрузке

S2≤Sном,

где Sном- номинальная мощность в выбранном классе точности, при этом следует иметь в виду, что для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого треугольника - удвоенную мощность одного трансформатора; S2- нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, В⋅А.

Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фазам, тогда

S2=Sприбcosϕприб2+Sприбsinϕприб2= =Pприб2+Qприб2.

Если вторичная нагрузка превышает номинальную мощность в выбранном классе точности, то устанавливают второй трансформатор напряжения и часть приборов присоединяют к нему.

Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения от трансформаторов напряжения до расчетных счетчиков должна быть не более 0,5%, а до щитовых измерительных приборов - не более 1,5% при нормальной нагрузке.

Для упрощения расчетов при учебном проектировании можно принимать сечение проводов по условию механической прочности 1,5 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 для алюминиевых жил.

Пример.

Задание. Выбрать трансформаторы тока и напряжения для присоединения измерительных приборов в цепи генератора ТВФ-63-2, включенного на сборные шины 10,5 кВ. Значения токов КЗ приведены в таблице 4.

Решение. Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по табл. 4.11[1], схема включения приборов показана на рис. 6. Так как участок от выводов генератора до стены турбинного отделения выполнен комплектным токопроводом ТЭКН-20/7800, то выбираем трансформаторы тока, встроенные в токопровод, ТШВ15-6000-0,5/10Р; r2ном=1.2 Ом; kтер=20; tтер= 3 с. Сравнение расчетных и каталожных данных приведено в табл. 7.

Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь схемой включения (рис. 6) и каталожными данными приборов, определяем нагрузку по фазам для наиболее загруженного трансформатора ТА1 (табл. 8).

Таблица 7 – Расчетные и каталожные данные

| Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- |
| Uуст=10.5 кВ | Uном=20 кВ |
| Iмах=4558 А | Iном=6000 А |
| iу=85.2 кА | Не проверяются |
|  | kтерIном2tтер=20⋅62⋅4=57600 кА2⋅с |
| r2ном=0.943 Ом | r2ном=1.2 Ом |

Рисунок 6 – Схема включения измерительных приборов генератора

##### Таблица 8 – Вторичная нагрузка трансформатора тока

| Прибор | Тип | Нагрузка ВА, фазы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Ваттметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 |
| Варметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 |
| Счетчик активной энергии | САЗ-И680 | 2.5 | - | 2.5 |
| Амперметр регистрирующий | Н-344 | - | 10 | - |
| Ваттметр регистрирующий | Н-348 | 10 | - | 10 |
| Ваттметр (щит турбины) | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 |
| Итого |  | 14 | 10 | 14 |

Из таблицы  8 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фаз  А и С. Общее сопротивление приборов, Ом:

rприб=SприбI22=1425=0.56

Допустимое сопротивление проводов, Ом:

rпр=Z2ном−rприб−rк, rпр=1.2−0.56−0.1=0.54.

Для генератора 63 МВт применяется кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина 40 м, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому lрасч=l, тогда сечение, мм2:

q=ρ⋅lрасчrприб, q=0.0283⋅400.54=2.1.

Принимаем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. В цепи комплектного токопровода установлен трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.06-10УЗ. Проверим его по вторичной нагрузке. Подсчет нагрузки основной обмотки трансформатора напряжения приведен в табл. 9. Вторичная нагрузка,  B⋅A:

S2=P2+Q2, S2=712+9.72=71.65.

Выбранный трансформатор ЗНОЛ.06-10УЗ имеет номинальную мощность 75 B⋅A в классе точности 0,5, необходимом для присоединения счетчиков. Таким образом, =71,65<Sном=3⋅75=225 В⋅А, трансформатор будет работать в выбранном классе точности.

Таблица 9 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения

| Прибор | Тип | S одной обмотки, ВА | Число обмоток | cosϕ | sinϕ | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, B⋅A |
| Вольтметр | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ваттметр | Д-335 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Варметр | Д-335 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Датчик активной мощности | Е-829 | 10 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Датчик реактивной мощности | Е-830 | 10 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Счетчик активной энергии | И-680 | 2 Вт | 2 | 0.38 | 0.925 | 1 | 4 | 9.7 |
| Ваттметр регистрирующий | Н-348 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | - |
| Вольтметр регистрирующий | Н-344 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Частотомер | Э-372 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | - |

ЛИТЕРАТУРА

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

- Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов/ А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.В. Наяшкова и др. Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Измерительные трансформаторы на главных схемах электростанций. МУ для курсового и дипломного проектирования. – Киров, ВятГТУ, ПРИП. 1999 г.

Приложение