МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ
РЕЗЕРВНОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ 110-500 кВ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ И РУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СО 153-34.10.176
(РД 34.10.176)

Разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ)

Утверждены Заместителем министра энергетики и электрификации СССР Ф.В. Сапожниковым 2 декабря 1980 г.

1. Норматив потребности в резервной коммутационной аппаратуре - это максимальное количество взаимозаменяемых аппаратов, которое необходимо иметь дополнительно к работающим, для обеспечения эксплуатационной готовности и надежности энергетического оборудования в случаях отказов, отбраковки или необходимости замены по другим причинам.
2. Нормативы потребности в резервной коммутационной аппаратуре определяются для взаимозаменяемых изделий по табл.1-6; они рассчитаны исходя из средних для энергосистем Минэнерго СССР показателей расхода изделий и правил пополнения резерва.
3. Резерв коммутационной аппаратуры 110-500 кВ централизуется, как правило, в районных энергетических управлениях или главных производственных управлениях энергетики и электрификации. Рекомендуется централизация резерва аппаратов 330-500 кВ в главных эксплуатационных управлениях и министерствах энергетики и электрификации.
4. Нормативы потребности в резервной коммутационной аппаратуре, запас которой централизуется в районных энергетических управлениях (главных производственных управлениях энергетики и электрификации, главных эксплуатационных управлениях, министерствах энергетики и электрификации), разрабатываются на основе табл.1-6 службами и утверждаются руководителями соответствующих управлений, которые устанавливают предприятия - владельцев оборудования, порядок его использования и взаимных расчетов, распоряжающихся запасом лиц.
5. Пополнение запасов до нормативных значений осуществляется его владельцем. Предприятия - владельцы резервного оборудования обязаны содержать его и производить установленные испытания в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и ПТЭ.
Резервное оборудование переписывается его владельцами и учитывается в форме ЦСУ СССР HO-1 под шифром "Технически необходимый резерв".
6. Если расход оборудования или возможности пополнения запасов значительно отличаются от средних для Минэнерго условий, то районными энергетическими управлениями могут быть разработаны местные нормативы потребности в резервном оборудовании, которые утверждаются вышестоящей организацией.
Местные нормативы потребности в резервном оборудовании разрабатываются службами энергосистем совместно с вычислительными центрами на основании "Отраслевой методики по определению нормативов запасов оборудования и запчастей для ремонтного обслуживания энергосистем".

Таблица 1

Типовые нормативы резервных масляных баковых выключателей 110-220 кВ

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	26-50	51-100	101-200	201-400	401-600	601-800	801-1000	
Полюс выключателя - 110 кВ в сборе	0,01	0,01	1	1	1	2	2	2	2	
Дугогасительные камеры выключателя 110 кВ	3,80	5,60	15	20	30	45	65	85	100	
В том числе аварийный резерв	-	-	2	4	6	8	12	16	20	
Вводы выключателя 110 кВ	3,90	0,80	5	6	10	15	20	25	30	
В том числе аварийный резерв	-	-	2	3	4	4	6	6	6	
Дугогасительные камеры выключателей 220 кВ	2,45	3,25	10	15	20	30	40	50	60	
В том числе аварийный резерв	-	-	2	2	4	6	8	10	12	
Вводы выключателей 220 кВ	2,20	1,00	5	5	7	10	15	20	-	
В том числе аварийный резерв	-	-	2	2	3	4	4	6	-	
Примечание. При снижении запаса до уровня аварийного расходование изделий из запаса допускается только для неотложных восстановительных ремонтов.	

Таблица 2

Типовые нормативы резервных выключателей серий ВВ-ВВН

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	5-10	11-25	26-50	51-100	101-200	201-400	401-600	
Полюсы выключателей в сборе напряжением, кВ										
110	2,8	5,8	6	7	9	13	18	28	36	
220	1,6	2,3	3	4	5	7	9	13	-	
330-500	0,3	0,4	2	3	3	4	4	6	-	

Таблица 3

Типовые нормативы резервных выключателей серий ВВБ и ВВУ

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	до 25	26-50	51-100	101-200	
Полюсы выключателей в сборе: ВВБ-110-500	0,5	0,8	3	4	4	5	
Дугогасительные камеры в сборе к выключателям:							
ВВБ-100	0,7	0,7	4	4	5	7	
ВВБ-220	1,3	1,3	7	8	9	11	

Таблица 4

Типовые нормативы резервных разъединителей и отделителей 110 кВ

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	до 10	11-50	51-100	101-200	201-400	401-600	601-800	801-1000	
Полюс в сборе	0,7	1,4	3	4	5	7	9	10	12	13	
Контактный узел	1,5	3,6	13	15	20	30	40	50	60	75	
Опорно-стержневые изоляторы	1,2	2,3	9	10	13	18	26	34	48	49	
Опорно-штыревые изоляторы	6,0	12,0	33	40	50	65	102	135	182	227	

Таблица 5

Типовые нормативы резервных разъединителей и отделителей 220 кВ

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	до 10	11-50	51-100	101-200	201-400	
Полюс в сборе	0,25	0,60	3	4	5	6	7	
Контактный узел	1,0	2,0	12	14	16	20	27	
Опорно-стержневые изоляторы	1,5	4,5	15	20	24	32	46	
Опорно-штыревые изоляторы	2,4	6,0	45	50	56	65	85	
Опорные изоляторы КО-400	7,0	11,0	30	40	50	65	90	

Таблица 6

Типовые нормативы резервных разъединителей 330-500 кВ

Наименование резервных изделий	Расчетные значения на 100 аппаратов эксплуатации в год	Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт.	
	Случаев замен	Расход (списание)	до 10	10-50	51-100	101-200	201-400	
Полюс в сборе	0,1	0,1	1	2	2	2	3	
Контактный узел	0,2	0,2	1	1	2	2	2	
Опорные изоляторы	2,5	15	30	36	40	50	60