Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «ФИРМА ОРГРЭС»
«Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ВУЕР) НА РАБОТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Выпуск 2

Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ

(ВУЕР-Д-ПС-2000)

СО 153-34.20.929-2007

Разработано Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС"

Содержание

1. Общая часть
2. Рекомендации по составлению смет на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ
3. Исходные данные для примера по составлению сметы на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ
4. Аннотация к работам по диагностике технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ
Пример по составлению сметы на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ "Диагностика технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ"
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
Синхронные компенсаторы
Воздушные выключатели
Масляные выключатели
Вакуумные выключатели
Элегазовые выключатели
Разъединители
Трансформаторы тока
Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ)
Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ)
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения
Конденсаторы
Вводы
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Открытые распределительные устройства
Комплектные распределительные устройства
Заземляющие устройства
Силовые кабельные линии
Воздухоприготовительное хозяйство
Контроль физико-химических параметров масла при эксплуатации, оценка его состояния
Средства защиты
Аккумуляторные батареи 220 В

1. Общая часть

1.1. Настоящий сборник содержит ведомственные укрупненные единичные расценки на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ, выполняемые персоналом электросетевых эксплуатирующих и ремонтных предприятий в условиях рыночной экономики.
Расценки предназначаются для планирования работ и составления смет на диагностику технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ и имеют рекомендательный характер. Информации сборника достаточно для формирования нормированных заданий бригадам.
1.2. Расценки разработаны на основе действующей нормативной базы расхода ресурсов по диагностике технического состояния оборудования подстанций, а также цен и тарифов по состоянию на 1 января 2000 г. в соответствии с Постановлением Госстроя России от 8 апреля 2002 г. № 16.
1.3. В сборнике приведен порядок расчета коэффициентов и индексов, применение которых к значениям расценок позволяет учесть конкретные условия проводимых работ и экономическую ситуацию рыночных отношений.
1.4. Настоящий сборник содержит нормативный расход ресурсов за время непосредственного выполнения единицы работ:
тарифная составляющая заработной платы производственных рабочих - электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов;
затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей);
трудозатраты на непосредственное производство работ;
количество машино-часов эксплуатации по видам автотранспортных средств и спецмеханизмов.
1.5. Включенная в состав расценок тарифная составляющая заработной платы исполнителей (электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов) рассчитана по действующим нормам времени на основе ставки рабочего 1-го разряда.
При расчете расценок приняты следующие часовые тарифные ставки для нормальных условий труда в ценах на 01.01.2000 г.:
1 разряд	-	7,99	руб.		4 разряд	-	10,70	руб.	
2 разряд	-	8,67	руб.		5 разряд	-	12,32	руб.	
3 разряд	-	9,48	руб.		6 разряд	-	14,36	руб.	

водитель автогидроподъемника высотой подъема до 12 м	-	10,70 руб.	
Расценками учтено время на выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности работ.
1.6. Во всех работах, где необходимо использование самоходной электротехнической лаборатории, одному из членов бригады с наименьшим разрядом предусмотрена тарифная ставка на одну ступень выше за совмещение профессий электромонтера и водителя.
1.7. Средний разряд работ по настоящему сборнику – 4, чему соответствует среднемесячная тарифная составляющая заработной платы одного производственного рабочего 4 разряда – 1778,0 руб.
1.8. Включенные в расценки затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей), рассчитаны с учетом эксплуатации их в условиях электрических сетей по ценам и тарифам по состоянию на 01.01.2000 г.
Автогидроподъемник высотой подъема до 12 м на базе ГАЗ-53	-	121,2 руб./маш.-ч	
Электротехническая лаборатория на базе ГАЗ-66 (3 т)	-	128,3 руб./маш.-ч	
1.9. Дополнительно к затратам труда на выполнение основных работ и операций учтено оформление наряда-допуска, допуск к работе и полное окончание работы из расчета по 0,35 чел.-ч на одного исполнителя на каждый допуск.
1.10. Расценки разработаны применительно к выполнению работ в наиболее распространенных нормальных условиях: на месте установки, в летнее время, на работающем (для части работ - отключенном оборудовании) без применения экранирующих костюмов, при температуре воздуха на рабочем месте ниже 30 град. С, в отсутствие стесненных условий.
1.11. При производстве работ в условиях, отличных от перечисленных в п. 1.10, к расценкам, трудозатратам и машино-часам применяются поправочные коэффициенты Ку, значения которых приведены в табл. 1.
При производстве работ в стесненных условиях (непосредственно в ячейках ЗРУ) к расценкам применяется поправочный коэффициент для работ на выключателях: ВМГ-133, ВМГ-10, ВМГП-10, ВМП-10 с приводами ПЗ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67, МГГ-10 с приводом ПЗ-21.
1.12. При выполнении работ в зимних условиях к расценкам, трудозатратам и машино-часам применяется коэффициент Кз в зависимости от расположения объекта в той или иной температурной зоне местностей и районов России в соответствии с приложением 3 общей части "Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР, М.: Стройиздат, 1987). Значения приведены в табл. 2. В случае если неизвестен месяц проведения работ, то для целей планирования используется соответствующее конкретной температурной зоне среднегодовое значение коэффициента.

Таблица 1

Значения коэффициента Ку при отклонении условий производства работ от нормальных

№	Условия производства работ 1	Ку	
	Работа в экранирующих костюмах при температуре воздуха до 25 °C	1,16	
	То же при температуре воздуха свыше 25 до 30 °C	1,27	
	То же при температуре воздуха свыше 30 °C	1,40	
	Стесненные условия (непосредственно в ячейках ЗРУ)	1,10	
	Температура воздуха на рабочем месте свыше 30 °C	1,25	
	Работа на объектах в зоне влияния электрических полей промышленной частоты без применения экранирующих костюмов	расчет*)	
_________________
1 несовместима друг с другом любая пара условий из №№ 1-3 с № 5 и № 6, а также № 4 и № 6
* расчет коэффициента при работах в зоне влияния электрических полей:
,
где: Тр 	- трудозатраты бригады на непосредственное выполнение работы, приведенные в нормативной части ВУЕР, чел.-ч;	
Тп 	- трудозатраты бригады на регламентированные перерывы по условиям выполнения работ в зоне влияния электрических полей промышленной частоты при определенных значениях напряженности согласно положениям п. 3.4.2 СанПиН 2.2.4.1191-03.	

Таблица 2

Значения коэффициента Кз при производстве работ в зимних условиях

Температурные зоны	Месяцы	Кз	
1	Январь и Февраль	1,07	
	Среднегодовое значение	1,01	
2	Декабрь	1,09	
	Январь и Февраль	1,11	
	Март	1,07	
	Среднегодовое значение	1,03	
3	Ноябрь	1,09	
	Декабрь и Март	1,12	
	Январь и Февраль	1,20	
	Среднегодовое значение	1,06	
4	Ноябрь	1,13	
	Декабрь и Март	1,15	
	Январь и Февраль	1,28	
	Среднегодовое значение	1,08	
5	Ноябрь	1,15	
	Декабрь и Март	1,17	
	Январь и Февраль	1,30	
	Среднегодовое значение	1,09	
6	Октябрь и Апрель	1,10	
	Ноябрь и март	1,30	
	Декабрь, Январь и Февраль	1,45	
	Среднегодовое значение	1,18	

1.13. Расценки включают затраты на тарифную составляющую заработной платы, машино-часы, стоимость эксплуатации автотранспортных средств и трудозатраты на непосредственное выполнение работ. В случае необходимости стоимость доставки бригады и перегона автотранспортных средств к месту производства работ от места базирования определяется в соответствии с непосредственными затратами времени на проезд.
Укрупненно учет затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств может быть определен путем применения коэффициента Кд.
Коэффициент Кд рассчитывается по отношению установленной продолжительности рабочего дня ко времени непосредственного выполнения работ на объекте. Например, при продолжительности рабочего дня – 8 ч и среднем времени на проезд – 1,6 ч время непосредственного производства работ составит 6,4 ч, а коэффициент Кд определится как 8 : 6,4 = 1,25. При производстве работ местным персоналом подстанции, не требующим доставки бригады и перегона спецмеханизмов, Кд = 1,0.
1.14. В расценках не учтены доплаты по премиальным системам, а также районные коэффициенты к заработной плате, надбавки работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.

2. Рекомендации по составлению смет на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ

2.1. При производстве работ в условиях, отличных от принятых, по каждой позиции работ применяются коэффициенты к составляющим расценок: тарифной составляющей заработной платы, затратам на эксплуатацию автотранспортных средств, трудозатратам и машино-часам - Ку (п. 1.11), Кз (п. 1.12) и Кд (п. 1.13).
При необходимости по условиям производства работ одновременного применения двух - трех значений коэффициентов Ку, составляющие расценок умножаются на их произведение, при этом не могут быть применены взаимоисключающие коэффициенты.
2.2. К итоговой сумме тарифной составляющей заработной платы по позициям работ сметы применяется индекс Jзп, определяемый отношением фактической или расчетной на планируемый период исполнения работ среднемесячной основной заработной платы одного производственного рабочего 4-го разряда (с учетом выплат по премиальным системам, районных коэффициентов, надбавок работающим в районах Крайнего Севера и выплат вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год) к величине тарифной составляющей, принятой для расчета расценок в ценах на 01.01.2000 г. – 1778,0 руб. (п. 1.5.).
2.3. К итоговой сумме затрат на эксплуатацию спецмеханизмов по позициям работ сметы применяется территориальный коэффициент (Кт), значения которого приведены в табл. 3, а также индекс роста затрат на эксплуатацию машин и спецмеханизмов по индексу роста цен производителей промышленной продукции Jпп.

Таблица 3

Значения территориального поправочного коэффициента (Кт) к затратам на эксплуатацию машин и спецмеханизмов2 по энергообъединениям и административным районам

Территориальный район	Энергообъединение, административный район	Значение поправочного коэффициента Кт	
1	Брянскэнерго, Владимирэнерго, Вологдаэнерго, Нижновэнерго, Ивэнерго, Тверьэнерго, Янтарьэнерго, Калугаэнерго, Ленэнерго, Мосэнерго, Смоленскэнерго, Тулэнерго, Ярэнерго	1,0	
2	Новгородэнерго, Псковэнерго		
4	Карелэнерго		
7	Белгородэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго		
8	Астраханьэнерго, Волгоградэнерго, Воронежэнерго, Липецкэнерго, Тамбовэнерго		
9	Ростовэнерго, Кубаньэнерго, Ставропольэнерго, Каббалкэнерго		
10	Дагэнерго, Калмэнерго, Севкавказэнерго, Нурэнерго, Ингушэнерго		
3	Кировэнерго, Костромаэнерго, Рязаньэнерго, Мариэнерго, Чувашэнерго	1,05	
5	Архэнерго (южнее полярного круга), Комиэнерго (южнее полярного круга)		
6	Колэнерго		
11	Самараэнерго, Саратовэнерго, Ульяновскэнерго, Пензаэнерго		
12	Татэнерго		
13	Курганэнерго, Оренбургэнерго, Башкирэнерго		
14	Пермэнерго, Свердловэнерго, Челябэнерго, Удмуртэнерго	1,05	
22с	Комиэнерго (севернее полярного круга)		
15	Тюменьэнерго (южнее 60-ой параллели)	1,11	
16	Новосибирскэнерго, Омскэнерго, Алтайэнерго		
18	Тываэнерго	1,21	
17	Кузбассэнерго, Томскэнерго (южнее 60-ой параллели), Красноярскэнерго (южнее 60-ой параллели)	1,22	
19	Иркутскэнерго (южнее 60-ой параллели), Читаэнерго, Бурятэнерго		
20	Амурэнерго, Дальэнерго, Хабаровскэнерго (южнее 55-ой параллели)	1,22	
24с	Александровский и Каргасокский р-ны, г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-ой параллели), базисный пункт – г. Томск	1,31	
30с	Сахалинэнерго	1,40	
29с	Камчатскэнерго	1,42	
21с	Архэнерго (севернее полярного круга), Ненецкий Н.О., базисный пункт г. Архангельска	1,44	
25с2	Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Норильск		
27с	Аяно-Майский и Охотский р-ны Хабаровскэнерго (севернее 55-ой параллели), базисный п. – г. Хабаровск		
23с	Тюменьэнерго (севернее 60-ой параллели)	1,51	
25с1	Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Туруханск		
28с1	Магаданэнерго	1,62	
28с2	Чукотэнерго		
26с	Якутскэнерго	1,68	
________________
2 Письмо Управления ценообразования и смет в строительстве от 01.12.89 № 9-1037

2.4. Накладные расходы, включающие дополнительную заработную плату производственных рабочих, отчисления на социальные нужды, цеховые расходы и общезаводские расходы, могут быть учтены в размере, установленном для организации (предприятия) – исполнителя ремонта. Рекомендуемый предельный уровень накладных расходов по отношению к фонду оплаты труда основного персонала (исполнителей работ) с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера - 198 %. В составе накладных расходов учтена дополнительная заработная плата основного персонала в размере 12 %, а также единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате основного персонала – 26,2%.
2.5. Общая сметная стоимость определяется как сумма прямых затрат (основная заработная плата - п.2.2, затраты на эксплуатацию автотранспортных средств - п. 2.3) и накладных расходов - п.2.4.
2.6. В смете предусматриваются затраты на выполнение непредвиденных работ в размере не более 3 % сметной стоимости.
2.7. В стоимость производства работ может быть включена рентабельность, установленная для предприятия (организации). Рекомендуемый размер рентабельности – 60 % от заработной платы основного персонала с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера.
2.8. Возможно при определении сметной стоимости работ в текущих ценах вместо индексов потребительских цен и цен производителей промышленной продукции применение единого инфляционного индекса, публикуемого в средствах массовой информации. Прогнозируемое среднегодовое значение на 2006 г. по отношению к 01.01.2000 г. – 2,50.
2.9. Расценки в нормативной части имеют двухуровневые порядковые номера для составления смет в ручном режиме и девятизначные шифры, используемые при автоматизации составления смет на персональном компьютере.

3. Исходные данные для примера составления сметы на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ

3.1. Наименование и условия производства работ.
Температурная зона – 3, время производства работ - в течение года.
Территориальный район – 7 (Кт = 1,0).
3.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток двух силовых трансформаторов 220 кВ.
Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в феврале, стесненных условий нет.
Ку = 1,0;
Кз = 1,2;
Кд = 1,25;
3.1.2. Контроль изоляции вводов шести масляных баковых выключателей 220 кВ под рабочим напряжением.
Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в летнее время, стесненных условий нет, температура воздуха на рабочем месте ниже +30 °C.
Ку = 1,0;
Кз = 1,0;
Кд = 1,25;
3.1.3. Измерение тока проводимости шести разрядников 220 кВ микроамперметром.
Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в летнее время, стесненных условий нет, температура воздуха на рабочем месте выше +30 °C.
Ку = 1,25;
Кз = 1,0;
Кд = 1,25;
3.3. Экономические условия производства работ
3.3.1. Среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего 4,8 разряда с учетом всех видов выплат – 10494,3 руб.
Jзп = 10494,3 / 1991,3 = 5,27
3.3.2. Среднегодовой индекс роста цен на промышленную продукцию в планируемом периоде (2006 г.) по отношению к 01.01.2000 г. – 2,5.
3.3.3. Накладные расходы, установленные для организации (предприятия) – исполнителя составляют 215 % к основной заработной плате производителей работ.
3.3.4. Рентабельность, установленная для организации (предприятия) – исполнителя, составляет 60 % к основной заработной плате производителей работ.
Примерная смета на работы по диагностике технического состояния оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ приведена далее.

4. Аннотации к нормативной части «Диагностика технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ»

№	Наименование работы	Содержание работы	
1	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы	
1.1	Оценка влажности твердой изоляции трансформаторов 110 кВ и выше мощностью свыше 60 МВ·А	Взятие образца твердой изоляции трансформатора, реактора для оценки влагосодержания твердой изоляции. Запись в «Ведомость измерений».	
1.2	Измерение сопротивления изоляции обмоток	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.3	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции обмоток на всех ответвлениях при комплексных испытаниях трансформатора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.4	Измерение тока и потерь холостого хода	Измерения проводятся по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов. Сборка схемы. Измеряется ток холостого хода и определяются потери. Отличие измеренных значений от паспортных не должно превышать 30 %. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.5	Измерение tg d изоляции обмоток	Сборка схемы. Измерение проводится по зонам изоляции с присоединением вывода «экран» измерительного моста к свободным обмоткам и баку. Запись в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.6	Оценка состояния бумажной изоляции обмоток по наличию фурановых соединений в масле	Отбор проб масла. Оценка состояния изоляции обмоток трансформаторов до 110 кВ хроматографическим методом, 110 кВ и выше – по степени полимеризации бумаги. Запись в «Ведомость измерений».	
1.7	Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора	Сборка схемы. Проведение измерений. Для трансформаторов с РПН Zк измеряется на основном и обоих крайних ответвлениях. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.8	Тепловизионный контроль состояния трансформаторов и реакторов	Снятие термограммы поверхности бака в местах расположения отводов обмоток, по высоте бака, периметру, верхней его части, в местах болтового крепления колокола бака, системы охлаждения и их элементов. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
1.9	Проверка работы и испытание системы автоматического пожаротушения на соответствие требованиям НД	Проверка работы автоматики на имитацию локального очага, избирательность воздействия на огнетушители, исправности и готовности огнетушителей. Запись результатов проверки в журнал испытаний.	
1.10	Проверка работы охладителей дополнительных и резервных групп	Осмотр, чистка, проверка отсутствия течи. Включение охладителей дополнительных и резервных групп. Отключение. Запись в «Листок осмотра» неработающих охладителей.	
1.11	Проверка силовых цепей шкафов автоматического управления охлаждением трансформаторов, реакторов	Открытие шкафа, осмотр силовых цепей, проверка работы автоматов. Закрытие шкафа. Запись в «Листок осмотра».	
1.12	Вибрационное обследование бака трансформатора, реактора	Подготовка прибора к работе. Проведение вибрационного обследования. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
1.13	Вибрационное обследование маслонасосов и вентиляторов обдува системы охлаждения	Подготовка прибора к работе. Проведение вибрационного обследования. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
1.14	Вводы трансформаторов, реакторов	
1.14.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора ПИН или (и) последних слоев изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.14.2	Измерение tg d и емкости изоляции	Сборка схемы. Измерение изоляции вводов, изоляции измерительного конденсатора, последних слоев изоляции. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.14.3	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Испытание изоляции вводов. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.14.4	Проверка манометра герметичных вводов	Проверка манометра у герметичных вводов в начале, середине и конце шкалы путем сравнения с показаниями аттестованного манометра. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
1.14.5	Контроль изоляции вводов под рабочим напряжением	Сборка схемы. Проведение контроля изменения тангенса угла диэлектрических потерь, емкости основной изоляции, модуля полной проводимости. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
1.14.6	Тепловизионный контроль вводов	Определение мест локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
2	Синхронные компенсаторы	
2.1	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.2	Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.3	Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения СК и коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.4	Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки	Сборка схемы. Проведение испытания изоляции выпрямленным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.5	Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.6	Испытание на нагрев обмотки ротора	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.7	Измерение вибрации	Подготовка прибора к работе. Проведение вибрационного обследования. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
2.8	Определение суточной утечки водорода	Определение суточной утечки водорода. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
2.9	Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в СК	Подготовка емкостей. Сборка схемы. Отбор проб водорода. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.10	Контрольный анализ содержания водорода, и влажности газа в корпусе СК	Подготовка емкостей. Сборка схемы. Отбор проб водорода. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.11	Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках	Сборка схемы. Измерение напряжения между стояком подшипника и фундаментной плитой и напряжения между концами вала ротора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
2.12	Тепловизионный контроль паек лобовых частей обмоток статора	Снятие торцевых щитов СК. Снятие термограммы при протекании по обмотке постоянного тока. Запись результатов в «Ведомость измерений». Установка торцевых щитов СК.	
3	Воздушные выключатели	
3.1	Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненной из органических материалов	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
3.2	Испытание опорной изоляции выключателей повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
3.3	Измерение сопротивления токоведущих контуров выключателя постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления токоведущих контуров. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
3.4	Тепловизионный контроль	Контроль контактов и контактных соединений, соединений камер и модулей между собой и ошиновкой. Выявление локальных точек нагрева. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
4	Масляные выключатели	
4.1	Измерение сопротивления изоляции подвижных частей, выполненной из органических материалов	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
4.2	Тепловизионный контроль	Контроль контактов и контактных соединений, соединений баков с вводами и вводов с ошиновкой. Выявление локальных точек нагрева. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
4.3	Вводы масляных баковых выключателей	
4.3.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
4.3.2	Измерение tg d и емкости изоляции	Сборка схемы. Измерение основной изоляции вводов, изоляции измерительного конденсатора, последних слоев изоляции. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
4.3.3	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Испытание изоляции вводов. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
4.3.4	Контроль изоляции под рабочим напряжением	Сборка схемы. Проведение контроля изменения тангенса угла диэлектрических потерь, емкости основной изоляции, модуля полной проводимости. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
5	Вакуумные выключатели	
5.1	Измерение сопротивления токоведущих контуров выключателя постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления токоведущих контуров. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
5.2	Тепловизионный контроль	Контроль контактов и контактных соединений, соединений камер и модулей между собой и ошиновкой. Выявление локальных точек нагрева. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
6	Элегазовые выключатели	
6.1	Контроль наличия утечки элегаза	Проверка герметичности выключателя. Обследование щупом течеискателя мест уплотнений стыковых соединений и сварных швов выключателя. Запись результатов в «Листок осмотра».	
6.2	Испытание изоляции выключателей повышенным напряжением частоты 50 Гц	Прикладывается нормированное испытательное напряжение в течение 1 мин. к выключателю 35 кВ и ниже. Запись результатов в «Ведомость испытаний».	
6.3	Измерение сопротивления токоведущих контуров выключателя постоянному току	Измеряется сопротивление токоведущего контура каждого полюса и сопротивление обмоток электромагнитов управления с добавочными резисторами.	
6.4	Тепловизионный контроль	Контроль контактов и контактных соединений, соединений камер и модулей между собой и ошиновкой. Выявление локальных точек нагрева. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
7	Разъединители	
7.1	Испытание основной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц	Прикладывается нормированное испытательное напряжение в течение 1 мин. к разъединителю 35 кВ и ниже. Запись результатов в «Ведомость испытаний».	
7.2	Тепловизионный контроль	Контроль контактов и контактных соединений, соединений модулей с ошиновкой. Выявление локальных точек нагрева. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
8	Трансформаторы тока	
8.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
8.2	Измерение tg d изоляции отдельно стоящих трансформаторов тока	Взятие пробы изоляции. Запись в «Ведомость измерений».	
8.3	Измерение tg d изоляции встроенных трансформаторов тока	Взятие пробы изоляции. Запись в «Ведомость измерений».	
8.4	Измерение сопротивления обмотки постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления токоведущих контуров. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
8.5	Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток	Сборка схемы. Испытание изоляции вторичных обмоток. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
8.6	Тепловизионный контроль	Определение мест локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
9	Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ)	
9.1	Измерение сопротивления изоляции обмотки	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
9.2	Измерение тока и потерь холостого хода	Измерения проводятся по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов. Сборка схемы. Измеряется ток и потери холостого хода. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
9.3	Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток	Сборка схемы. Испытание изоляции вторичных обмоток. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
9.4	Измерение сопротивления связующих обмоток каскадных ТН постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления обмоток. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
9.5	Тепловизионный контроль	Определение мест локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
10	Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ)	
10.1	Измерение сопротивления изоляции обмоток	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
10.2	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления обмоток. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
10.3	Измерение тока и потерь холостого хода	Сборка схемы. Измерения тока и потерь холостого хода. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
10.4	Испытание конденсаторов делителей напряжения	Сборка схемы. Проведение испытания изоляции конденсатора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
10.5	Тепловизионный контроль	Определение мест локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
11	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН)	
11.1	Проверка регистраторов срабатывания	Запись показаний. Замена неисправных вставок. Запись результатов в «Листок осмотра».	
11.2	Измерение сопротивления элементов разрядников и ОПН	Сборка схемы. Измерение сопротивления мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
11.3	Измерение тока проводимости микроамперметром	Сборка схемы. Измерение тока проводимости. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
11.4	Измерение тока проводимости под рабочим напряжением измерительной штангой	Сборка схемы. Измерение тока проводимости. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
11.5	Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением	Сборка схемы. Проверка изолированного вывода. Проверка электрической прочности изолятора. Измерение тока проводимости защитного резистора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
11.6	Тепловизионный контроль	Определение мест локальных нагревов. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
12	Конденсаторы	
12.1	Конденсаторы связи (отбора мощности)		
12.1.1	Измерение емкости	Сборка схемы. Измерение емкости конденсатора связи. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.1.2	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции конденсатора связи. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.1.3	Измерение tg d диэлектрических потерь	Сборка схемы. Измерение tg d диэлектрических потерь конденсатора связи. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.1.4	Тепловизионный контроль элементов конденсаторов связи	Определение мест локальных нагревов в элементах конденсаторов. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
12.2	Конденсаторы повышения коэффициента мощности (БСК)		
12.2.1	Измерение емкости элементов батареи	Сборка схемы. Измерение емкости конденсаторов. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.2.2	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции конденсатора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.2.3	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Испытание изоляции элементов батареи. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.2.4	Тепловизионный контроль элементов батареи	Контроль контактов и контактных соединений, соединений силовых конденсаторов, отдельно стоящих или соединенных в батарею. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
12.3	Конденсаторы (делители напряжения)	
12.3.1	Измерение емкости	Сборка схемы. Измерение емкости конденсатора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.3.2	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции конденсатора. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.3.3	Измерение tg d диэлектрических потерь	Сборка схемы. Измерение tg d диэлектрических потерь конденсатора связи. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
12.3.4	Тепловизионный контроль элементов конденсаторов связи	Определение мест локальных нагревов в элементах конденсаторов. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
13	Вводы	
13.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
13.2	Измерение tg d и емкости изоляции	Сборка схемы. Измерение основной изоляции вводов, изоляции измерительного конденсатора или (и) последних слоев изоляции. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
13.3	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Испытание изоляции вводов. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
14	Проходные изоляторы	
14.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
14.2	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
15	Опорные изоляторы	
15.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
15.2	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
15.3	Контроль многоэлементных изоляторов	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
16	Открытые распределительные устройства	
16.1	Опробование приводов коммутационных аппаратов	Внешний осмотр привода, опробование ручного включения, проверка механической блокировки кнопки ручного включения, заводка рабочих пружин, подрегулировка привода, зазоров, блок-контактов; контроль работы электроблокировки от включения выключателя. Запись результатов в «Листок осмотра».	
16.2	Ревизия и ремонт сварочных постов	Включение щита сварочного поста, проверка работы автомата, устранение мелких неисправностей. Отключение.	
16.3	Ревизия и ремонт системы обогрева клеммных шкафов	Осмотр, включение обогрева клеммных шкафов. Устранение мелких неисправностей. Отключение.	
16.4	Контактные соединения проводов, сборных и соединительных шин	
16.4.1	Проверка состояния контактных соединений	Контроль геометрических размеров контактных соединений, состояния проводов и грозозащитных тросов ВЛ и шин распределительных устройств. Контроль смещения стального сердечника опрессованного соединения. Контроль сварных соединений на отсутствие пережогов наружного повива провода, нарушения сварки при перегибе, усадочных раковин. Проверка затяжки болтовых соединений. Запись результатов в «Листок осмотра».	
16.4.2	Тепловизионный контроль контактных соединений шин	Определение мест локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений. Запись результатов в «Ведомость измерений».	
17	Комплектные распределительные устройства	
17.1	Измерение сопротивления изоляции элементов выполненных из органических материалов	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
17.2	Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц	Сборка схемы. Проведение испытаний. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
17.3	Измерение сопротивления контактов постоянному току	Сборка схемы. Измерение сопротивления контактов. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
18	Заземляющие устройства	
18.1	Измерение полного сопротивления петли фаза - нуль	Сборка схемы. Измерение полного сопротивления изоляции. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
18.2	Измерение напряжения прикосновения на ОРУ	Сборка схемы. Измерение напряжения прикосновения в контрольных точках, определенных расчетом. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
18.3	Проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ подстанции при стекании с него тока замыкания на землю	Сборка схемы. Замер напряжения. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
18.4	Определение удельного сопротивления грунта	Сборка схемы. Установка электродов в грунте. Подключение к ним источника питания, определение удельного сопротивления грунта. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
19	Силовые кабельные линии	
19.1	Измерение сопротивления изоляции	Сборка схемы. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
19.2	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением	Сборка схемы. Испытание изоляции. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
20	Воздухоприготовительное хозяйство	
20.1	Осмотр, ревизия фланцевых соединений, проверка обогрева воздухосборников	Проверка фланцевых соединений на отсутствие утечки воздуха. Осмотр, чистка, смазка, проверка работы электроподогревателя. Запись в «Листок осмотра» неработающих охладителей.	
21	Контроль физико-химических параметров масла при эксплуатации, оценка его состояния	
21.1	Отбор проб масла из маслонаполненного оборудования	Разболчивание маслоспускного отверстия, слив конденсата, заполнение маслом химической посуды требуемого объема. Закрытие маслоспускного отверстия, маркировка. Отправка пробы в лабораторию. Запись в журнал.	
21.2	Полный анализ	Полный анализ отобранных проб масла проводится в лаборатории и включает определение 11 показателей качества различными методами, в том числе хроматографическим методом. Результаты анализов заносятся в «Ведомость испытаний».	
21.3	Сокращенный анализ	Сокращенный анализ отобранных проб масла проводится в лаборатории и включает определение 3 показателей из перечня полного анализа: пробивное напряжение, кислотное число и влагосодержание. Результаты анализов заносятся в «Ведомость испытаний».	
21.4	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, отобранных проб проводится в лаборатории. Результаты анализов заносятся в «Ведомость испытаний».	
22	Средства защиты	
22.1	Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.2	Испытание измерительной штанги повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.3	Испытание составной штанги с металлическими звеньями для наложения на провода воздушных линий напряжением 330-500 кВ повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.4	Испытание указателя напряжения повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.5	Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.6	Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.7	Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.8	Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.9	Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.10	Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.11	Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.12	Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош (на одну пару), повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.13	Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.14	Испытание сварочных и понижающих трансформаторов повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.15	Испытание электроинструмента повышенным напряжением	Сборка схемы. Проведение испытаний повышенным напряжением. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
22.16	Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин автогидроподъемников на прочность	Внешний осмотр. Испытание монтерских когтей, поясов статической нагрузкой; лестницы - динамической нагрузкой на изгиб. Проверка автогидроподъемников на отсутствие опрокидывания. Запись в журнал испытаний.	
23.	Аккумуляторные батареи	
23.1	Химический анализ электролита	Отбор пробы электролита для проведения анализа в лаборатории. Запись результатов в «Ведомость измерений»	
23.2	Проверка напряжения аккумуляторной батареи 220 В при толчковых токах	Отключение подзарядного агрегата. Сборка схемы. Заряд - разряд батареи. Замер снижения напряжения на каждом элементе. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
23.3	Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента	Сборка схемы Измерение напряжения. Отбор проб электролита в режиме постоянного подзаряда. Проверка плотности и температуры электролита. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
23.4	Проведение контрольного заряд-разряда для определение фактической емкости	Сборка схемы. Проведение контрольного заряд-разряда. Запись результатов в «Ведомость измерений». Разборка схемы.	
Утверждаю:
____________ руководитель предприятия
“_______” ________________ 200____ г.

Смета на диагностику технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ на 2006 год
_______________________________
(предприятие-исполнитель)

Сметная стоимость 51,1 тыс. руб.

Шифр работы	Наименование работы, ед. измерения	Ед. измерения	Количество	Коэффициенты Ку, Кз, Кд	Сметная стоимость, руб.	Трудозатраты, чел.-ч	
					единицы	общая		
					зарплата	машины	материалы	зарплата с Ку, Кз, Кд	машины с Ку, Кз, Кд	материалы	единицы	общие с Ку, Кз, Кд	
1	2		3	4	5		6	7		8	9	10	
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трехфазного трансформатора 220 кВ	1 трансформатор	2	1,00	65,1	234,1		195,4	702,4		5,48	16,4	
				1,20									
				1,25									
	Контроль изоляции вводов масляных выключателей 220 кВ под рабочим напряжением	1 ввод	6	1,00	53,8	548,9		403,8	4116,8		4,4	33,0	
				1,00									
				1,25									
	Измерение тока проводимости разрядников и ОПН 220 кВ  микроамперметром	1 разрядник, ОПН	6	1,25	68,0	607,1		637,3	5691,7		6,1	57,0	
				1,00									
				1,25									
	Итого:							1236,5	10510,9			106,5	
	Итого в руб. с учетом:												
	индекса Jзп =	5,27						6516,3					
	индекса Jпп =	2,50							26277,3				
	коэффициент Кт =	1,00											
	Накладные расходы от заработной платы											
	основных исполнителей, руб. -		198 %	от	6516,3	=	12902,2						
	Итого с накладными расходами, руб.:	6516,3	+	26277,3	+	12902,2	=	45695,7				
	Сметная прибыль, руб.	60 %	от	6516,3	=	3909,75							
	Итого со сметной прибылью, руб.		45695,7	+	3909,8	=	49605,5						
	Резерв на непредвиденные расходы, руб.	3,0 %	-	1488,2								
	Всего, руб.		51093,6									
		Составил ____________________					Проверил ___________________		
			(должность, подпись)						(должность, подпись)		

Нормативная часть

Диагностика технического состояния оборудования подстанций 220-750 кВ

Шифр работы	Наименование работы	Единица измерения	Тариф, руб.	Машины, механизмы, руб.	Трудозатраты, чел.-ч	Машины, механизмы, маш.-ч	
						АГП	ЭТЛ	
1.	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы	
1.1.	Оценка влажности твердой изоляции трансформаторов 110 кВ и выше мощностью свыше 60 МВ·А	
	110 кВ	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	220 кВ	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	330 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	330 кВ (однофазный)	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	500 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	500 кВ (однофазный)	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	750 кВ	1 трансформатор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	110 кВ	1 реактор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	500 кВ	1 реактор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	750 кВ	1 реактор	92,5	356,0	8,3		2,8	
	1150 кВ	1 реактор	92,5	356,0	8,3		2,8	
1.2.	Измерение сопротивления изоляции обмоток	
	до 20 кВ	1 трансформатор	42,5	163,6	3,8		1,3	
	35 кВ	1 трансформатор	50,8	195,7	4,6		1,5	
	110 кВ	1 трансформатор	59,1	227,7	5,3		1,8	
	220 кВ	1 трансформатор	65,1	234,1	5,5		1,8	
	330 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	67,4	234,1	5,5		1,8	
	330 кВ (однофазный)	1 трансформатор	45,2	157,2	3,7		1,2	
	500 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	74,7	259,8	6,1		2,0	
	500 кВ (однофазный)	1 трансформатор	48,9	170,0	4,0		1,3	
	750 кВ	1 трансформатор	57,8	182,8	4,3		1,4	
	110 кВ	1 реактор	55,8	214,9	5,0		1,7	
	500 кВ	1 реактор	65,5	227,7	5,3		1,8	
	750 кВ	1 реактор	72,0	227,7	5,3		1,8	
	1150 кВ	1 реактор	78,1	247,0	5,8		1,9	
1.3.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	
	110 кВ	1 трансформатор	225,7	869,2	20,3		6,8	
	220 кВ	1 трансформатор	254,3	914,1	21,4		7,1	
	330 кВ(трехфазный)	1 трансформатор	270,4	939,8	22,0		7,3	
	330 кВ(однофазный)	1 трансформатор	227,9	792,3	18,5		6,2	
	500 кВ(трехфазный)	1 трансформатор	277,7	965,5	22,6		7,5	
	500 кВ(однофазный)	1 трансформатор	235,3	817,9	19,1		6,4	
	750 кВ	1 трансформатор	145,0	458,7	10,7		3,6	
	110 кВ	1 реактор	97,5	375,3	8,8		2,9	
	500 кВ	1 реактор	115,3	400,9	9,4		3,1	
	750 кВ	1 реактор	126,8	400,9	9,4		3,1	
	1150 кВ	1 реактор	145,0	458,7	10,7		3,6	
1.4.	Измерение тока и потерь холостого хода	
	110 кВ	1 трансформатор	55,8	214,9	5,0		1,7	
	220 кВ	1 трансформатор	79,4	285,5	6,7		2,2	
	330 кВ(трехфазный)	1 трансформатор	85,8	298,3	7,0		2,3	
	330 кВ(однофазный)	1 трансформатор	74,7	259,8	6,1		2,0	
	500 кВ(трехфазный)	1 трансформатор	87,7	304,7	7,1		2,4	
	500 кВ(однофазный)	1 трансформатор	76,6	266,2	6,2		2,1	
	750 кВ	1 трансформатор	74,0	234,1	5,5		1,8	
	110 кВ	1 реактор	55,8	214,9	5,0		1,7	
	500 кВ	1 реактор	71,1	247,0	5,8		1,9	
	750 кВ	1 реактор	78,1	247,0	5,8		1,9	
	1150 кВ	1 реактор	88,2	279,1	6,5		2,2	
1.5.	Измерение tg d изоляции обмоток	
	110 кВ	1 трансформатор	62,5	240,6	5,6		1,9	
	220 кВ	1 трансформатор	66,9	240,6	5,6		1,9	
	330 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	71,1	247,0	5,8		1,9	
	330 кВ (однофазный)	1 трансформатор	61,8	214,9	5,0		1,7	
	500 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	72,9	253,4	5,9		2,0	
	500 кВ (однофазный)	1 трансформатор	63,7	221,3	5,2		1,7	
	750 кВ	1 трансформатор	74,0	234,1	5,5		1,8	
	110 кВ	1 реактор	57,5	221,3	5,2		1,7	
	500 кВ	1 реактор	67,4	234,1	5,5		1,8	
	750 кВ	1 реактор	74,0	234,1	5,5		1,8	
	1150 кВ	1 реактор	78,1	247,0	5,8		1,9	
1.6.	Оценка состояния бумажной изоляции обмоток трансформаторов и реакторов по наличию фурановых соединений в масле	10 проб	201,5	837,2	19,6		6,5	
1.7.	Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора	
	110 кВ	1 трансформатор	64,1	247,0	5,8		1,9	
	220 кВ	1 трансформатор	68,7	247,0	5,8		1,9	
	330 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	72,9	253,4	5,9		2,0	
	330 кВ (однофазный)	1 трансформатор	63,7	221,3	5,2		1,7	
	500 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	80,3	279,1	6,5		2,2	
	500 кВ (однофазный)	1 трансформатор	71,1	247,0	5,8		1,9	
	750 кВ	1 трансформатор	78,1	247,0	5,8		1,9	
1.8.	Тепловизионный контроль состояния трансформаторов и реакторов	
	110 кВ	1 трансформатор	29,4		2,7			
	220 кВ	1 трансформатор	29,4		2,7			
	330 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	29,4		2,7			
	330 кВ (однофазный)	1 трансформатор	26,2		2,4			
	500 кВ (трехфазный)	1 трансформатор	30,5		2,8			
	500 кВ (однофазный)	1 трансформатор	27,3		2,5			
	750 кВ	1 трансформатор	31,6		2,9			
	110 кВ	1 реактор	29,4		2,7			
	500 кВ	1 реактор	30,5		2,8			
	750 кВ	1 реактор	31,6		2,9			
	1150 кВ	1 реактор	31,6		2,9			
1.9.	Проверка работы и испытание системы автоматического пожаротушения на соответствие требованиям НД	1 реактор, 1 трансформатор	40,3		3,7			
1.10.	Проверка работы охладителей дополнительных и резервных групп	1 реактор, 1 трансформатор	46,4		4,6			
1.11.	Проверка силовых цепей шкафов автоматического управления охлаждением трансформаторов, реакторов	1 реактор, 1 трансформатор	23,2		2,3			
1.12.	Вибрационное обследование бака трансформатора, реактора	1 реактор, 1 трансформатор	24,0		2,2			
1.13.	Вибрационное обследование маслонасосов и вентиляторов обдува системы охлаждения	1 реактор, 1 трансформатор	18,5		1,7			
1.14.	Вводы трансформаторов, реакторов	
1.14.1	Измерение сопротивления изоляции	
	110 кВ	1 ввод	35,3	131,5	3,1		1,0	
	220 кВ	1 ввод	57,3	598,8	4,8	1,2	1,2	
	330 кВ	1 ввод	58,7	598,8	4,8	1,2	1,2	
	500 кВ	1 ввод	58,7	598,8	4,8	1,2	1,2	
	750 кВ	1 ввод	63,1	598,8	4,8	1,2	1,2	
	1150 кВ	1 ввод	63,1	598,8	4,8	1,2	1,2	
1.14.2	Измерение tg d и емкости изоляции	
	110 кВ	1 ввод	64,6	240,6	5,6		1,9	
	220 кВ	1 ввод	97,8	1023,0	8,2	2,1	2,1	
	330 кВ	1 ввод	102,8	1047,9	8,4	2,1	2,1	
	500 кВ	1 ввод	102,8	1047,9	8,4	2,1	2,1	
	750 кВ	1 ввод	110,5	1047,9	8,4	2,1	2,1	
	1150 кВ	1 ввод	110,5	1047,9	8,4	2,1	2,1	
1.14.3	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	
	до 20 кВ	1 ввод	38,8	144,3	3,4		1,1	
	35 кВ	1 ввод	38,8	144,3	3,4		1,1	
1.14.4	Проверка манометра герметичных вводов	
	110 кВ	1 манометр	36,6	124,2	3,1	1,0		
	220 кВ	1 манометр	39,2	124,2	3,1	1,0		
	330 кВ	1 манометр	40,5	124,2	3,1	1,0		
	500 кВ	1 манометр	40,5	124,2	3,1	1,0		
	750 кВ	1 манометр	44,2	124,2	3,1	1,0		
	1150 кВ	1 манометр	44,2	124,2	3,1	1,0		
1.14.5	Контроль изоляции вводов под рабочим напряжением	
	110 кВ	1 ввод	74,5	823,4	6,6	1,7	1,7	
	220 кВ	1 ввод	78,8	823,4	6,6	1,7	1,7	
	330 кВ	1 ввод	80,8	823,4	6,6	1,7	1,7	
	500 кВ	1 ввод	80,8	823,4	6,6	1,7	1,7	
	750 кВ	1 ввод	86,8	823,4	6,6	1,7	1,7	
	1150 кВ	1 ввод	86,8	823,4	6,6	1,7	1,7	
1.14.6	Тепловизионный контроль вводов	
	35 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	110 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	220 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	330 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	500 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	750 кВ	1 ввод	41,4		3,8			
	1150 кВ	1 ввод	69,5	251,5	6,2	2,1		
2.	Синхронные компенсаторы	
2.1.	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора	
	50 Мвар	1 компенсатор	40,5		3,2			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	44,0		3,3			
	160 Мвар	1 компенсатор	44,0		3,3			
2.2.	Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора	
	50 Мвар	1 компенсатор	34,0		2,7			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	38,5		2,9			
	160 Мвар	1 компенсатор	38,5		2,9			
2.3.	Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения СК и коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой	
	50 Мвар	1 компенсатор	39,2		3,1			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	41,2		3,1			
	160 Мвар	1 компенсатор	41,2		3,1			
2.4.	Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки	
	50 Мвар	1 компенсатор	138,1		10,8			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	176,5		13,1			
	160 Мвар	1 компенсатор	176,5		13,1			
2.5.	Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц	
	50 Мвар	1 компенсатор	116,2		9,1			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	160,3		11,9			
	160 Мвар	1 компенсатор	160,3		11,9			
2.6.	Испытание на нагрев обмоток	
	50 Мвар	1 компенсатор	1593,2		124,1			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	1745,2		129,1			
	160 Мвар	1 компенсатор	1745,2		129,1			
2.7.	Измерение вибрации	
	50 Мвар	1 компенсатор	147,1		11,5			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	198,1		14,7			
	160 Мвар	1 компенсатор	198,1		14,7			
2.8.	Определение суточной утечки водорода	
	50 Мвар	1 компенсатор	13,5		1,1			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	14,3		1,2			
	160 Мвар	1 компенсатор	14,3		1,2			
2.9.	Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в СК	
	50 Мвар	1 компенсатор	17,9		1,5			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	20,3		1,7			
	160 Мвар	1 компенсатор	20,3		1,7			
2.10.	Контрольный анализ содержания водорода и влажности газа в корпусе СК	
	50 Мвар	1 компенсатор	17,9		1,5			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	20,3		1,7			
	160 Мвар	1 компенсатор	20,3		1,7			
2.11.	Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках	
	50 Мвар	1 компенсатор	27,3		2,5			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	33,4		2,8			
	160 Мвар	1 компенсатор	33,4		2,8			
2.12.	Тепловизионный контроль паек лобовых частей обмоток статора	
	50 Мвар	1 компенсатор	13,1		1,2			
	75-100 Мвар	1 компенсатор	13,1		1,2			
	160 Мвар	1 компенсатор	13,1		1,2			
3.	Воздушные выключатели							
3.1.	Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов	
	35 кВ	1 выключатель	37,5	144,3	3,4		1,1	
	110 кВ	1 выключатель	42,5	163,6	3,8		1,3	
	220 кВ	1 выключатель	50,9	182,8	4,3		1,4	
	330 кВ	1 выключатель	60,3	162,5	5,1		1,3	
	500 кВ	1 выключатель	69,8	188,2	5,9		1,5	
	750 кВ	1 выключатель	85,5	213,8	6,7		1,7	
	1150 кВ	1 выключатель	95,7	239,5	7,5		1,9	
3.2.	Испытание опорной изоляции выключателей повышенным напряжением частотой 50 Гц	
	10 кВ	1 выключатель	35,8	137,9	3,2		1,1	
	35 кВ	1 выключатель	39,2	150,8	3,5		1,2	
3.3.	Измерение сопротивления токоведущих контуров выключателя постоянному току	
	10 кВ	1 выключатель	27,5	105,8	2,5		0,8	
	35 кВ	1 выключатель	32,5	125,1	2,9		1,0	
	110 кВ	1 выключатель	37,5	144,3	3,4		1,1	
	220 кВ	1 выключатель	50,9	182,8	4,3		1,4	
	330 кВ	1 выключатель	60,3	162,5	5,1		1,3	
	500 кВ	1 выключатель	69,8	188,2	5,9		1,5	
	750 кВ	1 выключатель	85,5	213,8	6,7		1,7	
	1150 кВ	1 выключатель	95,7	239,5	7,5		1,9	
3.4.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 выключатель	16,4		1,5			
	110 кВ	1 выключатель	16,4		1,5			
	220 кВ	1 выключатель	18,5		1,7			
	330 кВ	1 выключатель	18,5		1,7			
	500 кВ	1 выключатель	20,7		1,9			
	750 кВ	1 выключатель	24,0		2,2			
	1150 кВ	1 выключатель	41,4	154,5	3,8	1,3		
4.	Масляные выключатели	
4.1.	Измерение сопротивления изоляции подвижных частей, выполненных из органических материалов	
	до 20 кВ	выключатель	42,5	163,6	3,8		1,3	
	35 кВ	выключатель	47,5	182,8	4,3		1,4	
	110 кВ	выключатель	52,5	202,1	4,7		1,6	
	220 кВ	выключатель	61,6	221,3	5,2		1,7	
4.2.	Тепловизионный контроль	
	до 20 кВ	выключатель	10,9		1,0			
	35 кВ	выключатель	13,1		1,2			
	110 кВ	выключатель	18,5		1,7			
	220 кВ	выключатель	18,5		1,7			
4.3.	Вводы масляных баковых выключателей	
4.3.1.	Измерение сопротивления изоляции							
	110 кВ	ввод	36,6	131,5	3,1		1,0	
	220 кВ	ввод	57,3	598,8	4,8	1,2	1,2	
4.3.2.	Измерение tg d и емкости изоляции							
	110 кВ	ввод	66,9	240,6	5,6		1,9	
	220 кВ	ввод	100,2	1047,9	8,4	2,1	2,1	
4.3.3.	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц							
	до 20 кВ	ввод	44,1	170,0	4,0		1,3	
	35 кВ	ввод	47,5	182,8	4,3		1,4	
4.3.4.	Контроль изоляции под рабочим напряжением							
	110 кВ	ввод	30,8	118,7	2,8		0,9	
	220 кВ	ввод	53,8	548,9	4,4	1,1	1,1	
5.	Вакуумные выключатели	
5.1.	Измерение сопротивления токоведущих контуров выключателя постоянному току	
	до 20 кВ	1 выключатель	34,2	131,5	3,1		1,0	
	35 кВ	1 выключатель	34,2	131,5	3,1		1,0	
5.2.	Тепловизионный контроль	
	до 20 кВ	1 выключатель	9,8		0,9			
	35 кВ	1 выключатель	9,8		0,9			
								
6.	Элегазовые выключатели	
6.1.	Контроль наличия утечки элегаза	
	35 кВ	1 выключатель	25,0		2,1			
	110 кВ	1 выключатель	27,4		2,3			
	220 кВ	1 выключатель	29,8		2,5			
	330 кВ	1 выключатель	33,4		2,8			
	500 кВ	1 выключатель	37,0		3,1			
	750 кВ	1 выключатель	41,0		3,4			
6.2.	Испытание изоляции выключателей повышенным напряжением частоты 50 Гц	
	35 кВ	1 выключатель			2,0			
6.3.	Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура	
	35 кВ	1 выключатель			1,6			
	110 кВ	1 выключатель			1,9			
	220 кВ	1 выключатель			2,5			
	330 кВ	1 выключатель			3,5			
	500 кВ	1 выключатель			4,1			
	750 кВ	1 выключатель			4,7			
6.4.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 выключатель	9,8		0,9			
	110 кВ	1 выключатель	9,8		0,9			
	220 кВ	1 выключатель	9,8		0,9			
	330 кВ	1 выключатель	13,1		1,2			
	500 кВ	1 выключатель	13,1		1,2			
	750 кВ	1 выключатель	13,1		1,2			
7.	Разъединители	
7.1.	Испытание основной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц	
	35 кВ	разъединитель	55,8	214,9	5,0		1,7	
	110 кВ	разъединитель	57,5	221,3	5,2		1,7	
	220 кВ	разъединитель	66,9	240,6	5,6		1,9	
	330 кВ	разъединитель	70,1	175,3	5,5		1,4	
	500 кВ	разъединитель	73,5	183,9	5,7		1,4	
	750 кВ	разъединитель	82,4	192,5	6,0		1,5	
	1150 кВ	разъединитель	86,1	201,0	6,3		1,6	
7.2.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 разъединитель	9,8		0,9			
	110 кВ	1 разъединитель	13,1		1,2			
	220 кВ	1 разъединитель	14,2		1,3			
	330 кВ	1 разъединитель	15,3		1,4			
	500 кВ	1 разъединитель	16,4		1,5			
	750 кВ	1 разъединитель	20,7		1,9			
	1150 кВ	1 разъединитель	36,6	136,4	3,4	1,1		
8.	Трансформаторы тока	
8.1.	Измерение сопротивления изоляции	
	10 кВ	1 трансформатор	22,5	86,6	2,0		0,7	
	35 кВ	1 трансформатор	24,2	93,0	2,2		0,7	
	110 кВ	1 трансформатор	25,8	99,4	2,3		0,8	
	220 кВ	1 трансформатор	47,7	499,0	4,0	1,0	1,0	
	330 кВ	1 трансформатор	51,4	524,0	4,2	1,1	1,1	
	500 кВ	1 трансформатор	56,3	573,9	4,6	1,2	1,2	
	750 кВ	1 трансформатор	65,8	623,8	5,0	1,3	1,3	
	1150 кВ	1 трансформатор	71,0	673,7	5,4	1,4	1,4	
8.2.	Измерение tg d изоляции отдельностоящих трансформаторов тока	
	10 кВ	1 трансформатор	34,2	131,5	3,1		1,0	
	35 кВ	1 трансформатор	39,2	150,8	3,5		1,2	
	110 кВ	1 трансформатор	50,8	195,7	4,6		1,5	
	220 кВ	1 трансформатор	93,1	973,1	7,8	2,0	2,0	
	330 кВ	1 трансформатор	102,8	1047,9	8,4	2,1	2,1	
	500 кВ	1 трансформатор	127,3	1297,4	10,4	2,6	2,6	
	750 кВ	1 трансформатор	149,9	1422,2	11,4	2,9	2,9	
	1150 кВ	1 трансформатор	165,7	1571,9	12,6	3,2	3,2	
8.3.	Измерение tg d изоляции встроенных трансформаторов тока	
	10 кВ	1 трансформатор	34,2	131,5	3,1		1,0	
	35 кВ	1 трансформатор	39,2	150,8	3,5		1,2	
	110 кВ	1 трансформатор	50,8	195,7	4,6		1,5	
	220 кВ	1 трансформатор	63,3	227,7	5,3		1,8	
	330 кВ	1 трансформатор	71,1	247,0	5,8		1,9	
	500 кВ	1 трансформатор	89,5	311,1	7,3		2,4	
	750 кВ	1 трансформатор	108,5	343,2	8,0		2,7	
	1150 кВ	1 трансформатор	120,7	381,7	8,9		3,0	
8.4.	Измерение сопротивления обмотки постоянному току	
	110 кВ	1 трансформатор	37,5	144,3	3,4		1,1	
	220 кВ	1 трансформатор	43,7	157,2	3,7		1,2	
	330 кВ	1 трансформатор	48,9	170,0	4,0		1,3	
	500 кВ	1 трансформатор	63,7	221,3	5,2		1,7	
	750 кВ	1 трансформатор	74,0	234,1	5,5		1,8	
	1150 кВ	1 трансформатор	78,1	247,0	5,8		1,9	
8.5.	Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток	
	10 кВ	1 трансформатор	24,2	93,0	2,2		0,7	
	35 кВ	1 трансформатор	25,8	99,4	2,3		0,8	
	110 кВ	1 трансформатор	29,2	112,3	2,6		0,9	
	220 кВ	1 трансформатор	34,8	125,1	2,9		1,0	
	330 кВ	1 трансформатор	39,7	137,9	3,2		1,1	
	500 кВ	1 трансформатор	45,2	157,2	3,7		1,2	
	750 кВ	1 трансформатор	57,8	182,8	4,3		1,4	
	1150 кВ	1 трансформатор	68,0	214,9	5,0		1,7	
8.6.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 трансформатор	13,1		1,2			
	110 кВ	1 трансформатор	14,2		1,3			
	220 кВ	1 трансформатор	17,4		1,6			
	330 кВ	1 трансформатор	19,6		1,8			
	500 кВ	1 трансформатор	22,9		2,1			
	750 кВ	1 трансформатор	24,0		2,2			
	1150 кВ	1 трансформатор	44,7	166,7	4,1	1,4		
9.	Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ)	
9.1.	Измерение сопротивления изоляции обмоток	
	10 кВ	1 трансформатор	22,5	86,6	2,0		0,7	
	35 кВ	1 измерение	24,2	93,0	2,2		0,7	
	110 кВ	1 измерение	25,8	99,4	2,3		0,8	
	220 кВ	1 измерение	47,7	499,0	4,0	1,0	1,0	
	330 кВ	1 измерение	56,3	573,9	4,6	1,2	1,2	
	500 кВ	1 измерение	58,7	598,8	4,8	1,2	1,2	
9.2.	Измерение тока и потерь холостого хода	
	10 кВ	1 трансформатор	37,5	144,3	3,4		1,1	
	35 кВ	1 трансформатор	40,8	157,2	3,7		1,2	
	110 кВ	1 трансформатор	44,1	170,0	4,0		1,3	
	220 кВ	1 трансформатор	52,8	182,8	4,3		1,4	
	330 кВ	1 трансформатор	58,3	195,7	4,6		1,5	
	500 кВ	1 трансформатор	62,2	208,5	4,9		1,6	
9.3.	Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток	
	10 кВ	1 трансформатор	27,5	105,8	2,5		0,8	
	35 кВ	1 трансформатор	29,2	112,3	2,6		0,9	
	110 кВ	1 трансформатор	30,8	118,7	2,8		0,9	
	220 кВ	1 трансформатор	36,1	125,1	2,9		1,0	
	330 кВ	1 трансформатор	39,2	131,5	3,1		1,0	
	500 кВ	1 трансформатор	43,0	144,3	3,4		1,1	
9.4.	Измерение сопротивления связующих обмоток каскадных ТН постоянному току	
	110 кВ	1 трансформатор	37,5	144,3	3,4		1,1	
	220 кВ	1 трансформатор	45,4	157,2	3,7		1,2	
	330 кВ	1 трансформатор	50,7	170,0	4,0		1,3	
	500 кВ	1 трансформатор	54,5	182,8	4,3		1,4	
9.5.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 трансформатор	8,7		0,8			
	110 кВ	1 трансформатор	8,7		0,8			
	220 кВ	1 трансформатор	9,8		0,9			
	330 кВ	1 трансформатор	9,8		0,9			
	500 кВ	1 трансформатор	12,0		1,1			
10.	Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ)	
10.1.	Измерение сопротивления изоляции обмоток	
	110 кВ	1 трансформатор	25,8	99,4	2,3		0,8	
	220 кВ	1 трансформатор	47,7	499,0	4,0	1,0	1,0	
	330 кВ	1 трансформатор	56,3	573,9	4,6	1,2	1,2	
	500 кВ	1 трансформатор	58,7	598,8	4,8	1,2	1,2	
	750 кВ	1 трансформатор	68,4	648,7	5,2	1,3	1,3	
	1150 кВ	1 трансформатор	73,7	698,6	5,6	1,4	1,4	
10.2.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	
	110 кВ	1 трансформатор	43,0	144,3	3,4		1,1	
	220 кВ	1 трансформатор	68,5	698,6	5,6	1,4	1,4	
	330 кВ	1 трансформатор	73,4	748,5	6,0	1,5	1,5	
	500 кВ	1 трансформатор	78,3	798,4	6,4	1,6	1,6	
	750 кВ	1 трансформатор	89,4	848,3	6,8	1,7	1,7	
	1150 кВ	1 трансформатор	94,7	898,2	7,2	1,8	1,8	
10.3.	Измерение тока и потерь холостого хода	
	110 кВ	1 трансформатор	44,1	170,0	4,0		1,3	
	220 кВ	1 трансформатор	50,9	182,8	4,3		1,4	
	330 кВ	1 трансформатор	56,3	195,7	4,6		1,5	
	500 кВ	1 трансформатор	60,0	208,5	4,9		1,6	
	750 кВ	1 трансформатор	70,0	221,3	5,2		1,7	
	1150 кВ	1 трансформатор	74,0	234,1	5,5		1,8	
10.4.	Испытание конденсаторов делителей напряжения	
	110 кВ	1 конденсатор	32,5	125,1	2,9		1,0	
	220 кВ	1 конденсатор	54,9	573,9	4,6	1,2	1,2	
	330 кВ	1 конденсатор	56,3	573,9	4,6	1,2	1,2	
	500 кВ	1 конденсатор	56,3	573,9	4,6	1,2	1,2	
	750 кВ	1 конденсатор	60,5	573,9	4,6	1,2	1,2	
	1150 кВ	1 конденсатор	60,5	573,9	4,6	1,2	1,2	
10.5.	Тепловизионный контроль	
	110 кВ	1 трансформатор	9,8		0,9			
	220 кВ	1 трансформатор	9,8		0,9			
	330 кВ	1 трансформатор	9,8		0,9			
	500 кВ	1 трансформатор	12,0		1,1			
	750 кВ	1 трансформатор	12,0		1,1			
	1150 кВ	1 трансформатор	12,0		1,1			
11.	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН)	
11.1.	Проверка регистраторов срабатывания	
	до 20 кВ	1 разрядник, ОПН	21,5		1,8			
	35 кВ	1 разрядник, ОПН	22,6		1,9			
	110 кВ	1 разрядник, ОПН	27,1		2,4			
	220 кВ	1 разрядник, ОПН	29,4		2,6			
	330 кВ	1 разрядник, ОПН	35,1		2,9			
	500 кВ	1 разрядник, ОПН	37,5		3,1			
	750 кВ	1 разрядник, ОПН	44,0		3,3			
	1150 кВ	1 разрядник, ОПН	46,7		3,5			
11.2.	Измерение сопротивления элементов разрядников и ОПН	
	до 20 кВ	1 разрядник, ОПН	20,8	80,2	1,9		0,6	
	35 кВ	1 разрядник, ОПН	20,8	80,2	1,9		0,6	
	110 кВ	1 разрядник, ОПН	26,4	77,0	2,4		0,6	
	220 кВ	1 разрядник, ОПН	47,5	424,2	4,3	0,9	0,9	
	330 кВ	1 разрядник, ОПН	53,6	457,4	4,6	0,9	0,9	
	500 кВ	1 разрядник, ОПН	59,4	507,3	5,1	1,0	1,0	
	750 кВ	1 разрядник, ОПН	67,3	540,6	5,4	1,1	1,1	
	1150 кВ	1 разрядник, ОПН	71,4	573,9	5,8	1,2	1,2	
11.3.	Измерение тока проводимости микроамперметром	
	до 20 кВ	1 разрядник, ОПН	26,4	77,0	2,4		0,6	
	35 кВ	1 разрядник, ОПН	29,3	85,5	2,7		0,7	
	110 кВ	1 разрядник, ОПН	35,2	102,6	3,2		0,8	
	220 кВ	1 разрядник, ОПН	68,0	607,1	6,1	1,2	1,2	
	330 кВ	1 разрядник, ОПН	88,6	756,8	7,6	1,5	1,5	
	500 кВ	1 разрядник, ОПН	110,0	939,8	9,4	1,9	1,9	
	750 кВ	1 разрядник, ОПН	129,4	1039,6	10,4	2,1	2,1	
	1150 кВ	1 разрядник, ОПН	143,8	1156,0	11,6	2,3	2,3	
11.4.	Измерение тока проводимости под рабочим напряжением измерительной штангой	
	110 кВ	1 разрядник, ОПН	38,2	111,2	3,5		0,9	
	220 кВ	1 разрядник, ОПН	41,1	119,7	3,7		0,9	
	330 кВ	1 разрядник, ОПН	46,4	128,3	4,0		1,0	
	500 кВ	1 разрядник, ОПН	49,5	136,9	4,3		1,1	
	750 кВ	1 разрядник, ОПН	55,1	141,1	4,4		1,1	
	1150 кВ	1 разрядник, ОПН	56,7	145,4	4,5		1,1	
11.5.	Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением	
	330 кВ	1 ОПН	85,8	243,8	7,6		1,9	
	500 кВ	1 ОПН	85,8	243,8	7,6		1,9	
	750 кВ	1 ОПН	95,1	243,8	7,6		1,9	
	1150 кВ	1 ОПН	95,1	243,8	7,6		1,9	
11.6.	Тепловизионный контроль	
	35 кВ	1 разрядник, ОПН	13,1		1,1			
	110 кВ	1 разрядник, ОПН	14,3		1,2			
	220 кВ	1 разрядник, ОПН	17,9		1,5			
	330 кВ	1 разрядник, ОПН	20,3		1,7			
	500 кВ	1 разрядник, ОПН	21,5		1,8			
	750 кВ	1 разрядник, ОПН	22,6		1,9			
	1150 кВ	1 разрядник, ОПН	40,6	142,4	3,5	1,2		
12.	Конденсаторы	
12.1.	Конденсаторы связи (отбора мощности)							
12.1.1	Измерение емкости							
	до 110 кВ	1 конденсатор	37,5	144,3	3,4		1,1	
	220 кВ	1 конденсатор	40,2	144,3	3,4		1,1	
	330 кВ	1 конденсатор	41,5	144,3	3,4		1,1	
	500 кВ	1 конденсатор	41,5	144,3	3,4		1,1	
	750 кВ	1 конденсатор	45,6	144,3	3,4		1,1	
	1150 кВ	1 конденсатор	45,6	144,3	3,4		1,1	
12.1.2	Измерение сопротивления изоляции							
	до 110 кВ	1 конденсатор	29,2	112,3	2,6		0,9	
	220 кВ	1 конденсатор	48,7	524,0	4,2	1,1	1,1	
	330 кВ	1 конденсатор	50,0	524,0	4,2	1,1	1,1	
	500 кВ	1 конденсатор	50,0	524,0	4,2	1,1	1,1	
	750 кВ	1 конденсатор	53,8	524,0	4,2	1,1	1,1	
	1150 кВ	1 конденсатор	53,8	524,0	4,2	1,1	1,1	
12.1.3	Измерение tg d диэлектрических потерь							
	до 110 кВ	1 конденсатор	40,8	157,2	3,7		1,2	
	220 кВ	1 конденсатор	64,9	698,6	5,6	1,4	1,4	
	330 кВ	1 конденсатор	66,7	698,6	5,6	1,4	1,4	
	500 кВ	1 конденсатор	66,7	698,6	5,6	1,4	1,4	
	750 кВ	1 конденсатор	71,8	698,6	5,6	1,4	1,4	
	1150 кВ	1 конденсатор	71,8	698,6	5,6	1,4	1,4	
12.1.4	Тепловизионный контроль элементов конденсаторов связи							
	до 110 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	220 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	330 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	500 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	750 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	1150 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
12.2.	Конденсаторы повышения коэффициента мощности (БСК)	
12.2.1	Измерение емкости элементов батареи							
	6-10 кВ	10 конденсаторов	64,1	247,0	5,8		1,9	
	35 кВ	10 конденсаторов	64,1	247,0	5,8		1,9	
	110 кВ	10 конденсаторов	64,1	247,0	5,8		1,9	
12.2.2	Измерение сопротивления изоляции							
	6-10 кВ	10 конденсаторов	50,8	195,7	4,6		1,5	
	35 кВ	10 конденсаторов	50,8	195,7	4,6		1,5	
	110 кВ	10 конденсаторов	50,8	195,7	4,6		1,5	
12.2.3	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц							
	6-10 кВ	10 конденсаторов	70,8	272,6	6,4		2,1	
	35 кВ	10 конденсаторов	70,8	272,6	6,4		2,1	
	110 кВ	10 конденсаторов	70,8	272,6	6,4		2,1	
12.2.4	Тепловизионный контроль элементов батареи							
	6-10 кВ	1 элемент батареи	9,8		0,9			
	35 кВ	1 элемент батареи	9,8		0,9			
	110 кВ	1 элемент батареи	9,8		0,9			
12.3.	Конденсаторы (делители напряжения, отбора мощности)	
12.3.1	Измерение емкости							
	до 110 кВ	1 конденсатор	32,5	125,1	2,9		1,0	
	220 кВ	1 конденсатор	34,8	125,1	2,9		1,0	
	330 кВ	1 конденсатор	36,0	125,1	2,9		1,0	
	500 кВ	1 конденсатор	36,0	125,1	2,9		1,0	
	750 кВ	1 конденсатор	39,6	125,1	2,9		1,0	
12.3.2	Измерение сопротивления изоляции							
	до 110 кВ	1 конденсатор	25,8	99,4	2,3		0,8	
	220 кВ	1 конденсатор	44,1	474,1	3,8	1,0	1,0	
	330 кВ	1 конденсатор	45,2	474,1	3,8	1,0	1,0	
	500 кВ	1 конденсатор	45,2	474,1	3,8	1,0	1,0	
	750 кВ	1 конденсатор	48,7	474,1	3,8	1,0	1,0	
	1150 кВ	1 конденсатор	48,7	474,1	3,8	1,0	1,0	
12.3.3	Измерение tg d диэлектрических потерь							
	до 110 кВ	1 конденсатор	35,8	137,9	3,2		1,1	
	220 кВ	1 конденсатор	58,0	623,8	5,0	1,3	1,3	
	330 кВ	1 конденсатор	59,5	623,8	5,0	1,3	1,3	
	500 кВ	1 конденсатор	59,5	623,8	5,0	1,3	1,3	
	750 кВ	1 конденсатор	64,1	623,8	5,0	1,3	1,3	
	1150 кВ	1 конденсатор	64,1	623,8	5,0	1,3	1,3	
12.3.4	Тепловизионный контроль элементов конденсаторов связи							
	до 110 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	220 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	330 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	500 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	750 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
	1150 кВ	1 конденсатор	9,8		0,9			
13.	Вводы	
13.1.	Измерение сопротивления изоляции:	
13.1.1	фарфоровый							
	до 35 кВ	1 ввод	29,2	112,3	2,6		0,9	
13.1.2	бумажно-бакелитовый							
	до 110 кВ	1 ввод	29,2	112,3	2,6		0,9	
	220 кВ	1 ввод	31,2	112,3	2,6		0,9	
	330 кВ	1 ввод	32,3	112,3	2,6		0,9	
	500 кВ	1 ввод	32,3	112,3	2,6		0,9	
13.1.3	бумажно-эпоксидный							
	до 110 кВ	1 ввод	29,2	112,3	2,6		0,9	
13.1.4	маслобарьерный							
	до 110 кВ	1 ввод	34,2	131,5	3,1		1,0	
	220 кВ	1 ввод	36,6	131,5	3,1		1,0	
	330 кВ	1 ввод	37,8	131,5	3,1		1,0	
	500 кВ	1 ввод	37,8	131,5	3,1		1,0	
	750 кВ	1 ввод	41,6	131,5	3,1		1,0	
	1150 кВ	1 ввод	41,6	131,5	3,1		1,0	
13.1.5	бумажно-масляный							
	до 110 кВ	1 ввод	34,2	131,5	3,1		1,0	
	220 кВ	1 ввод	36,6	131,5	3,1		1,0	
	330 кВ	1 ввод	37,8	131,5	3,1		1,0	
	500 кВ	1 ввод	37,8	131,5	3,1		1,0	
	750 кВ	1 ввод	41,6	131,5	3,1		1,0	
	1150 кВ	1 ввод	41,6	131,5	3,1		1,0	
13.2.	Измерение tg d и емкости изоляции	
13.2.1	бумажно-бакелитовый							
	до 110 кВ	1 ввод	57,5	221,3	5,2		1,7	
	220 кВ	1 ввод	61,6	221,3	5,2		1,7	
	330 кВ	1 ввод	63,7	221,3	5,2		1,7	
	500 кВ	1 ввод	63,7	221,3	5,2		1,7	
13.2.2	бумажно-эпоксидный							
	до 110 кВ	1 ввод	60,8	234,1	5,5		1,8	
13.2.3	маслобарьерный							
	до 110 кВ	1 ввод	62,5	240,6	5,6		1,9	
	220 кВ	1 ввод	66,9	240,6	5,6		1,9	
	330 кВ	1 ввод	69,2	240,6	5,6		1,9	
	500 кВ	1 ввод	69,2	240,6	5,6		1,9	
	750 кВ	1 ввод	76,1	240,6	5,6		1,9	
	1150 кВ	1 ввод	76,1	240,6	5,6		1,9	
13.2.4	бумажно-масляный							
	до 110 кВ	1 ввод	64,1	247,0	5,8		1,9	
	220 кВ	1 ввод	68,7	247,0	5,8		1,9	
	330 кВ	1 ввод	71,1	247,0	5,8		1,9	
	500 кВ	1 ввод	71,1	247,0	5,8		1,9	
	750 кВ	1 ввод	78,1	247,0	5,8		1,9	
	1150 кВ	1 ввод	78,1	247,0	5,8		1,9	
13.3.	Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	
13.3.1	фарфоровый							
	до 35 кВ	1 ввод	35,8	137,9	3,2		1,1	
13.3.2	бумажно-бакелитовый							
	до 35 кВ	1 ввод	37,5	144,3	3,4		1,1	
13.3.3	бумажно-эпоксидный							
	до 35 кВ	1 ввод	40,8	157,2	3,7		1,2	
13.3.4	маслобарьерный							
	до 35 кВ	1 ввод	44,1	170,0	4,0		1,3	
13.3.5	бумажно-масляный							
	до 35 кВ	1 ввод	47,5	182,8	4,3		1,4	
14.	Проходные изоляторы	
14.1.	Измерение сопротивления изоляции	10 изоляторов	37,8	449,1	3,6	0,9	0,9	
14.2.	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	10 изоляторов	54,6	648,7	5,2	1,3	1,3	
15.	Опорные изоляторы	
15.1.	Измерение сопротивления изоляции	
	до 10 кВ	10 изоляторов	25,8	105,8	2,5		0,8	
	20-35 кВ	10 изоляторов	28,9	118,7	2,8		0,9	
	110 кВ	10 изоляторов	32,1	131,5	3,1		1,0	
	220 кВ	10 изоляторов	54,6	648,7	5,2	1,3	1,3	
	330 кВ	10 изоляторов	58,7	490,7	4,9	1,0	1,0	
	500 кВ	10 изоляторов	62,6	524,0	5,3	1,1	1,1	
	750 кВ	10 изоляторов	66,6	557,2	5,6	1,1	1,1	
	1150 кВ	10 изоляторов	70,6	590,5	5,9	1,2	1,2	
15.2.	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц	
	до 10 кВ	10 изоляторов	28,9	118,7	2,8		0,9	
	20-35 кВ	10 изоляторов	35,2	144,3	3,4		1,1	
15.3.	Контроль многоэлементных изоляторов	
	до 10 кВ	10 изоляторов	24,2	99,4	2,3		0,8	
	20-35 кВ	10 изоляторов	39,9	163,6	3,8		1,3	
	110 кВ	10 изоляторов	50,8	208,5	4,9		1,6	
	220 кВ	10 изоляторов	96,6	1147,7	9,2	2,3	2,3	
	330 кВ	10 изоляторов	98,4	823,4	8,3	1,7	1,7	
	500 кВ	10 изоляторов	122,3	1023,0	10,3	2,1	2,1	
	750 кВ	10 изоляторов	154,1	1289,1	12,9	2,6	2,6	
	1150 кВ	10 изоляторов	197,8	1655,0	16,6	3,3	3,3	
16.	Открытые распределительные устройства	
16.1.	Опробование приводов коммутационных аппаратов	1 опробование	12,1		1,2			
16.2.	Ревизия и ремонт сварочных постов	1 пост	37,3		3,7			
16.3.	Ревизия и ремонт системы обогрева клеммных шкафов	1 шкаф	37,3		3,7			
16.4.	Контактные соединения проводов, сборных и соединительных шин	
16.4.1	Проверка состояния контактов							
	35 кВ	1 контактное соединение	26,8	100,0	2,5	0,8		
	110 кВ	1 контактное соединение	26,8	100,0	2,5	0,8		
	220 кВ	1 контактное соединение	38,2	142,4	3,5	1,2		
	330 кВ	1 контактное соединение	54,5	184,8	4,6	1,5		
	500 кВ	1 контактное соединение	54,5	184,8	4,6	1,5		
	750 кВ	1 контактное соединение	72,4	245,4	6,1	2,0		
	1150 кВ	1 контактное соединение	99,2	336,3	8,3	2,8		
16.4.2	Тепловизионный контроль контактных соединений шин							
	35 кВ	100 м	18,5		1,7			
	110 кВ	100 м	18,5		1,7			
	220 кВ	100 м	18,5		1,7			
	330 кВ	100 м	24,0		2,2			
	500 кВ	100 м	24,0		2,2			
	750 кВ	100 м	24,0		2,2			
	1150 кВ	100 м	24,0		2,2			
17.	Комплектные распределительные устройства	
17.1.	Измерение сопротивления изоляции элементов, выполненных из органических материалов	1 ячейка	33,6	137,9	3,2		1,1	
17.2.	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 ячейка	46,1	189,2	4,4		1,5	
17.3.	Измерение сопротивления контактов постоянному току	1 ячейка	39,9	163,6	3,8		1,3	
18.	Заземляющие устройства	
18.1.	Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль	
	до 220 кВ включительно	1 измерение	41,4	170,0	4,0		1,3	
	свыше 220 кВ	1 измерение	47,3	170,0	4,0		1,3	
18.2.	Измерение напряжения прикосновения на ОРУ	
	до 220 кВ включительно	1 измерение	24,2	99,4	2,3		0,8	
	свыше 220 кВ	1 измерение	27,7	99,4	2,3		0,8	
18.3.	Проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ подстанций при стекании с него тока замыкания на землю	
	до 220 кВ включительно	1 проверка	32,1	131,5	3,1		1,0	
	свыше 220 кВ	1 проверка	36,6	131,5	3,1		1,0	
18.4.	Определение удельного сопротивления грунта	
	до 220 кВ	1 измерение	32,1	131,5	3,1		1,0	
	свыше 220 кВ	1 измерение	36,6	131,5	3,1		1,0	
19.	Силовые кабельные линии	
19.1.	Измерение сопротивления изоляции	
	до 1 кВ включительно	1 кабель	34,0	94,1	2,9		0,7	
	6 - 10 кВ	1 кабель	35,6	98,4	3,1		0,8	
	20 - 35 кВ	1 кабель	37,1	102,6	3,2		0,8	
	110 кВ	1 кабель	37,1	102,6	3,2		0,8	
19.2.	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением	
	до 1 кВ включительно	1 кабель	46,4	128,3	4,0		1,0	
	6 - 10 кВ	1 кабель	52,6	145,4	4,5		1,1	
	20 - 35 кВ	1 кабель	58,8	162,5	5,1		1,3	
	110 кВ	1 кабель	58,8	162,5	5,1		1,3	
20.	Воздухоприготовительное хозяйство	
20.1.	Осмотр, ревизия фланцевых соединений, проверка обогрева воздухосборников	1 воздухосборник	25,6		2,7			
21.	Контроль физико-химических параметров масла при эксплуатации, оценка его состояния	
21.1.	Отбор проб масла из маслонаполненного оборудования	1 проба	18,2		1,7			
21.2.	Полный анализ	1 проба	433,4		31,6			
21.3.	Сокращенный анализ	1 проба	150,9		11,0			
21.4.	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле	10 проб	148,1		10,8			
22.	Средства защиты	
22.1.	Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением	
	до 35 кВ	шт.	8,0		0,8			
	110 кВ	шт.	10,2		1,0			
	220-750 кВ	шт.	12,3		1,2			
22.2.	Испытание измерительной штанги повышенным напряжением	
	до 110 кВ	шт.	9,1		0,9			
	220-750 кВ	шт.	13,4		1,3			
22.3.	Испытание составной штанги с металлическими звеньями повышенным напряжением	шт.	9,1		0,9			
22.4.	Испытание указателя напряжения повышенным напряжением	
	до 1 кВ включительно	шт.	7,0		0,7			
	свыше 1 кВ до 110 кВ	шт.	10,2		1,0			
22.5.	Испытание комплекта указателя высокого напряжения до 10 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением	шт.	10,2		1,0			
22.6.	Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением	
	до 1 кВ включительно	шт.	7,0		0,7			
	свыше 1 кВ до 35 кВ	шт.	8,0		0,8			
22.7.	Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением	
	до 1 кВ включительно	шт.	7,0		0,7			
	свыше 1 кВ до 10 кВ	шт.	8,0		0,8			
22.8.	Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением	шт.	8,0		0,8			
22.9.	Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением	
	до 35 кВ	шт.	9,1		0,9			
	110 -750 кВ	шт.	11,2		1,1			
22.10.	Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением	шт.	7,0		0,7			
22.11.	Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением	шт.	5,9		0,6			
22.12.	Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош повышенным напряжением	1 пара	7,0		0,7			
22.13.	Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением	шт.	5,9		0,6			
22.14	Испытания сварочных и понижающих трансформаторов повышенным напряжением	шт.	7,0		0,7			
22.15	Испытание электроинструмента повышенным напряжением	шт.	8,0		0,8			
22.16	Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин автогидроподъемников на прочность	шт.	7,0		0,7			
23.	Аккумуляторные батареи	
23.1.	Химический анализ электролита	1 элемент	17,2		1,7			
23.2.	Проверка напряжения аккумуляторной батареи 220 В при толчковых токах	1 батарея	17,2		1,7			
23.3.	Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента	1 элемент	7,9		0,8			
23.4.	Проведение контрольного заряд-разряда для определения фактической емкости	1 батарея	108,0		10,7